项目竣工验收报告

项目名称：潍坊临朐华建15MWp光伏发电项目

总包单位： 中国中元国际工程有限公司

施工单位：肥城市建筑安装工程总公司

报告日期：2023年03月14日

| 工程名称 |  |  |  |  | 潍坊临朐华建15MWp光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装容量 |  |  |  |  | 10.5913MWp |  |  | 电站类形 |  | 屋顶分布式 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 2015年10月5日 |  |  | 竣工日期 |  | 2015年12月23日 |  |  |  |  |
| 工程概况： 本项目位于山东省潍坊市临朐县(地理位置：北纬36°29',东经118°34'附近)山东华建铝业集团有限公司华建工业园、华建二分厂及华铝股份三个厂区共计十一个车间的钢结构建筑屋顶，该项目为自发自用余量上网分布式光伏发电项目，采用集中式发电和组串式发电的混合方案，并网电压等级为380V，共计10个并网点，实际并网容量10.5913MWp。 系统主要由太阳能光伏组件、直流防雷汇流箱、直流柜、并网逆变器、交流防雷汇流箱、智能双向计量表、通讯监控等组成。关键设备型号具体为： 组件：A、工业园TSM-PC05A-260，共7880块组件，2048.8kW。 B、二分厂TSM-PC05A-265，8480块组件， TSM-PC05A-260,300块组件 共8780块组件， 2325.2kW。 C、股份公司TSM-PC05A-255，20140块组件，TSM-PC05A-260，4160块组件， 共24300块，6217.3kW。 逆变器：20台集中式逆变器，规格为500kW， 8台1MW逆变房（逆变房内设有2台500kW集中逆变器）；5台组串逆变器的规格为50kW。 直流汇流箱：三种规格，分别为8汇1、12汇1和16汇1； 交流汇流箱：两种规格，分别为100kW、150kW。 项目关键照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收成员表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  | 何永芬、王宁、王莎、陆俊杰、宋长荣、范长安、姜涛、明勇、商勇杰、邓宗雨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 张林海、李勇、殷晓刚、徐燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、竣工资料验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 |  | 资料名称 |  |  | 提供单位 |  | 提供情况 |  | 检查结果 |  |  |  |
| 文件类 |  | 1 |  | 工程竣工报告 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 工程竣工报告 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 拟验工程清单 |  |  | 施工单位 |  | 无 |  | / |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 未完成工程清单 |  |  | 施工单位 |  | 无 |  | / |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 工程建设监理工作报告 |  |  | 监理单位 |  | 有 |  | 质量评估报告 |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 工程设计工作报告 |  |  | 设计单位 |  | 有 |  | 工作报告 |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 工程施工管理工作报告 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 工作总结 |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 重大技术问题专题报告 |  |  | 施工单位 |  | 无 |  | / |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 前期工作文件及批复文件 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 备案证明、初步意见、接入系统方案 |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 管理部门批文 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 并网验收意见单 |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 招标投标文件 |  |  | 施工单位 |  | 无 |  | / |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 合同文件 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | EPC合同补充协议 |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 工程项目划分资料 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 施工质量项目验评划分表 |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 分项工程质量评定资料 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 分项工程报审表及验收记录 |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 分部工程质量评定资料 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 分部工程报审表及验收记录 |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 单位工程质量评定资料 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 工程质量验收报审表 |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 工程外观质量评定资料 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 材料报审表及进场验收记录 |  |  |  |
|  |  | 17 |  | 工程质量管理有关文件 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 质量通病预防措施、质量管理制度、质量管理体系 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | 工程安全管理有关文件 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 安全管理制度、安全管理体系、危险识别和风险评估 |  |  |  |
|  |  | 19 |  | 工程施工质量检验文件 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 检验批报审表及验收记录 |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 工程监理资料 |  |  | 监理单位 |  | 有 |  | 监理例会会议纪要、监理月报、安全监理应急预案、机电专业监理实施细则、监理规划、监理工作联系单 |  |  |  |
|  |  | 21 |  | 施工图设计文件 |  |  | 设计单位 |  | 有 |  | 竣工图（设计依据及设计规范） |  |  |  |
| 文件类 |  | 22 |  | 工程设计变更资料 |  |  | 设计单位 |  | 有 |  | 设计变更通知单 |  |  |  |
|  |  | 23 |  | 重要会议记录 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 图纸会审、第一次项目例会 |  |  |  |
|  |  | 24 |  | 安全、质量事故资料 |  |  | 施工单位 |  | 无 |  | / |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 工程建设中使用的技术标准 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 技术协议、施工蓝图、技术交底 |  |  |  |
|  |  | 26 |  | 工程建设标准强制性条文 |  |  | 施工单位 |  | 有 |  | 条文批复 |  |  |  |
| 二、基础建设及安装质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 |  | 内容 |  |  | 标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 （数据及判断） |  |  |
| 基础工程 | 定位放线 |  | 基底标高与 尺寸 |  |  | 符合图纸及设计要求； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 支架基础 |  | 外观质量 |  |  | 无变形、损伤、缺失，排布整齐一致、美观； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 定位连接 |  |  | 符合图纸及设计要求；连接正确、牢固、可靠、无松动； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 预埋件尺寸与偏差 |  |  | 预埋件尺寸与位置符合设计要求； 标高偏差：预埋螺栓[0,+20]mm;预埋件[-5,0]mm; 轴线偏差：预埋螺栓≤2mm;预埋件[-5,+5]mm; |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 |  |  | 外露金属预埋件应进行防腐处理；不应破坏屋面防水层,或根据原防水结构重新进行防水恢复； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 混凝土基础 |  | 外观质量 |  |  | 表面平整、颜色一致，排布整齐；无蜂窝、麻点、气泡、划痕、脏污、杂物；无缺边、缺角、裂缝、裂缝等； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 尺寸与偏差 |  |  | 整体尺寸符合设计要求； 轴线偏差:[-10,+10]mm; 顶标高偏差:[-10,0]mm; 垂直度偏差：每米≤5mm、全高≤10mm 截面尺寸偏差：[-20,+20]mm |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 |  |  | 外露金属预埋件应进行防腐处理；不应破坏屋面防水层,或根据原防水结构重新进行防水恢复； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 支架安装 |  | 外观质量 |  |  | 无明显破损、扭曲变形；排布整齐、一致、美观； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安装位置 |  |  | 安装位置准确,连接牢固,符合设计要求； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 方位角、倾角 |  |  | 符合设计要求；允许偏差为±1º |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安装允许偏差 |  |  | 中心线偏差：≤2mm梁标高偏差（同组）：≤3mm立柱面偏差（同组）：≤3mm |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 |  |  | 防腐镀锌层完好；施工轻微损伤或焊接表面应按设计要求进行防腐处理； 支架镀锌层或防腐层需满足设计要求； 支架与接地系统进行防雷连接； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 螺栓紧固 |  |  | 符合设计要求；如无设计要求，需按加防松垫片并拧紧，螺纹保证至少外露2~3丝； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 组件安装 |  | 外观质量 |  |  | 整个方阵颜色均匀一致、无色差；方阵排布整齐、一致、美观；单片组件各部件完好无损； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 方位角和倾角 |  |  | 符合设计要求；允许偏差为±1º |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 安装工程 | 组件安装 |  | 安装允许偏差 |  |  | 组件边缘高差：相邻组件间≤2mm、同组组件间≤5mm |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 |  |  | 组件与组件之间、组件与支架之间进行防雷接地； 施工轻微损伤、切割或焊接表面应按设计要求进行防腐处理；防腐层需满足设计要求； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 螺栓紧固 |  |  | 符合设计要求；如无设计要求，需按加防松垫片并拧紧，螺纹保证至少外露2~3丝； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 电气连接 |  |  | 组件连接数量和路径符合设计要求； 组件间接插件应连接牢固； 外接电缆同接插件连接处应搪锡； 组件间连接线应利用支架进行固定，应整齐、美观；组件间或组串间连接正确，无短接； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 汇流箱安装 |  | 外观质量 |  |  | 表面镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象，箱体平整，元器件无松动与丢失； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安装位置 |  |  | 符合设计要求；支架和固定螺栓应为防锈件； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安装允许偏差 |  |  | 垂直偏差<1.5mm； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 |  |  | 具备闭锁装置；室外汇流箱具备防腐、防锈、防暴晒功能；进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不应小于20MΩ；汇流箱与接地系统进行防雷连接； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 本体固定 |  |  | 牢固、可靠； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 逆变器安装 |  | 外观质量 |  |  | 机壳表面镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机壳面板平整，设备的外观及主要零部件无损坏、受潮现象，元器件无松动与丢失； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装位置 |  |  | 符合设计要求；支架和固定螺栓应为防锈件； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安装允许偏差 |  |  | 采用基础型钢固定的逆变器，其安装偏差需满足： 不直度：<1mm/m、<3mm/全长； 水平度：<1mm/m、<3mm/全长； 位置误差及不平行度：<3mm/全长； 基础型钢安装后，其顶部应高出抹平地面10mm |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 |  |  | 应有明显的可靠接地； 电缆接引完毕后，逆变器本体预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 本体固定 |  |  | 牢固、可靠； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 电气二次系统 安装 |  | 安装位置 |  |  | 安装位置、方向符合设计要求； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安装与接线 |  |  | 符合设计要求和GB50171《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》相关规定； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 直流系统安装 |  |  | 符合设计要求和符合GB50172《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》相关要求； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 |  |  | 应有明显的可靠接地；电缆接引完毕后，本体预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 安装工程 | 电气二次系统 安装 |  | 电气连接 |  |  | 符合设计要求和产品技术要求； 电气连接正确、无误； 线号标识正确、清晰、不退色； 标识牌内容符合设计，悬挂位置牢靠，字迹不宜脱落； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 其他电气设备 安装 |  | 高压电器 |  |  | 符合设计要求和GB50147《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》相关规定； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 电力变压器和互感器 |  |  | 符合设计要求和GB50148《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》相关规定； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 母线装置 |  |  | 符合设计要求和GB50149《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》相关规定； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 低压电器 |  |  | 符合设计要求和GB50254《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》相关规定； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 环境检测仪等其他电气设备 |  |  | 符合设计要求和产品技术要求； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 本体固定 |  |  | 牢固、可靠； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 电气连接 |  |  | 符合设计要求和产品技术要求； 电气连接正确、无误；线号标识正确、清晰、不退色； 标识牌内容符合设计，悬挂位置牢靠，字迹不宜脱落； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 防雷接地 |  | 安装位置 |  |  | 安装位置、走向符合设计要求； 接地体顶面埋深≥600mm； 接地体间距离≥2倍的接地体长度 接地体与建筑距离符合设计要求； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 可能遭机械损伤处的保护 |  |  | 公路、铁路、管道交叉处：角钢覆盖或穿钢管； 通过墙壁处：明孔、钢管或其他坚固保护套； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 |  |  | 刷防腐漆或镀锌保护； 接地点标识黄绿(黑)线标识，并标识"〨"符号； 焊接表面应按设计要求进行防腐处理； 接地电阻符合设计要求； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 搭接与连接 |  |  | 金属支架应与主接地网或建筑物接地系统可靠连接；带边框组件应将边框可靠接地；盘柜、汇流箱及逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好，金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 架空线路与电缆安装 |  | 安装位置 |  |  | 安装位置、走向符合设计要求； |  |  |  |  |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  | 架空线路 |  |  | 符合设计要求和GB50173《电气装置安装工程 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》相关规定； |  |  |  |  |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  | 电缆线路 |  |  | 符合设计要求和GB50168《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》相关规定； |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 桥架安装 |  |  | 桥架使用要求符合CECS 31-2006 《钢制电缆桥架工程设计规范》及相关规范 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |

| 三、项目安全性及相关电性能验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 标准 | 抽检比例 | 测试结果（Ω） |  |  |  |  | 判定 |
| 接地电阻 | ＜4Ω | 10处 | 0.65 | 0.66 | 1.45 | 0.67 | 0.63 | 合格 |
|  |  |  | 1.2 | 0.69 | 0.69 | 1.0 | 0.68 |  |
| 光伏方阵绝缘 | ＞1MΩ | 10处 | 2.5 | 1.9 | 33 | 2.7 | 1.8 | 合格 |
|  |  |  | 3.6 | 2.8 | 92 | 46 | 8.9 |  |

| 四、工程竣工验收结论： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 该工程质量符合设计及施工合同要求，无违法强制性规范要求。技术资料基本齐全，资料真实有效，综合评定为合格。 |  |  |
| 单位 | 总包单位 | 分包单位 |
| 签盖 公章 |  |  |

你知道你能做到，别人觉得你也许可以做到，那么，少废话，做到再说，其他的怨气都是虚妄。自己没有展露光芒，就不应该怪别人没有眼光。