## 总则
国内电缆穿管敷设相关规程
一.导体选用准则
1.导体的允许载流量不应小于线路的负荷计算电流
2.从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失，一般不超过用电设备额定电压的5%；
3.绝缘导线线芯的最小截面应符合下表要求：
穿管敷设的绝缘导线 | 铜芯软线 | 铜线 | 铝线
| 1mm2 | 1mm2 | 2.5mm2
二.对于管材材质要求
1.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属管布线，应采用水、煤气钢管
2.明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线、车间地坪内金属管布线，可采用电线钢管
3.有酸碱盐腐蚀环境的应采用阻燃型塑料管敷设
4.爆炸危险环境，应采用镀锌钢管
5.防火或机械性要求高的场所，宜采用钢质管。并应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理
6
三.管线长度要求
金属管布线和硬质塑料管布线的管路较长或有弯时，宜适当加装拉线盒，使两个拉线点之间的距离符合以下要求
1 | 对无弯管路，不超过30米
2 | 两个拉线点之间有一个弯时，不超过20米
3 | 两个拉线点之间有两个弯时，不超过15米
4 | 两个拉线点之间有三个弯时，不超过8米
四.线管填充率要求
穿管绝缘导线(两根除外)或电缆的总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。
穿金属管的交流线路，当负荷电流大于25安时，为避免涡流效应，应将同一回路的所有绝缘导线穿于同一根金属管内
以上相关规范见“低压配电装置及线路设计规范”
五.穿管电线电压等级要求
1.穿管电线电压等级不应小于750V
六.导线截面的一般要求
1.3根以上绝缘导线穿同一根管时，导线的总截面积（含外护层）不应大于管内净面积的40%，2根绝缘导线穿同一根管时，管内径不应小于2根导线直径之和的1.35倍
2.管的内径不应小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。
七.埋管要求
1.每根电缆保护管的弯头不易超过3个，直角弯头不易超过2个
2.地中埋管距地面深度不宜小于0.5米，距排水沟底不宜小于0.3米
3.并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙
七.电缆允许载流量计算
KIxu≥Ir
式中：Ir---计算工作电流
Ixu---电缆在标准敷设条件下的额定载流量
K---不同敷设条件下的综合校正系数
空气中单根敷设K=Kt
空气中多根敷设K=KtK1
空气中穿管敷设K=KtK2
土壤中单根敷设K=KtK3
土壤中多根敷设K=KtK3K4

## 电缆穿管载流量选择及管径选择
交联聚乙烯及乙丙橡胶绝缘电线穿管载流量及管径 θn=90℃
敷设方式 |  | 每管二线靠墙 | [7 empty] | 每管三线靠墙
线芯截面（mm2） |  | 不同环境温度的载流量（A） |  |  |  | 管径1（mm） |  | 管径2（mm） |  | 不同环境温度的载流量（A） |  |  |  | 管径1（mm） |  | 管径2（mm）
|  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | SC | MT | SC | MT | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | SC | MT | SC | MT
铜芯 | 1
| 1.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 15 | 16 | 15 | 16 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16
| 2.5 | 32 | 31 | 30 | 28 | 15 | 16 | 15 | 16 | 29 | 28 | 27 | 25 | 15 | 16 | 15 | 16
| 4 | 44 | 42 | 40 | 38 | 15 | 19 | 15 | 16 | 38 | 37 | 36 | 34 | 15 | 19 | 15 | 19
| 6 | 56 | 54 | 52 | 47 | 20 | 25 | 15 | 16 | 50 | 48 | 46 | 44 | 20 | 25 | 15 | 19
| 10 | 78 | 75 | 72 | 68 | 20 | 25 | 20 | 25 | 69 | 66 | 63 | 60 | 25 | 32 | 25 | 32
| 16 | 104 | 100 | 96 | 91 | 25 | 32 | 20 | 25 | 92 | 88 | 84 | 80 | 25 | 32 | 25 | 32
| 25 | 138 | 133 | 128 | 121 | 32 | 38 | 25 | 32 | 122 | 117 | 112 | 106 | 32 | 38 | 32 | 38
| 35 | 171 | 164 | 157 | 149 | 32 | 38 | 32 | 38 | 150 | 144 | 138 | 131 | 32 | (51) | 40 | (51)
| 50 | 206 | 198 | 190 | 180 | 40 | (51) | 40 | (51) | 182 | 175 | 168 | 159 | 40 | (51) | 50 | (51)
| 70 | 263 | 253 | 242 | 230 | 50 | (51) | 50 | (51) | 231 | 222 | 213 | 202 | 50 |  | 70
| 95 | 318 | 306 | 294 | 278 | 50 |  | 50 | (51) | 280 | 269 | 258 | 245 | 65 |  | 70
| 120 | 368 | 354 | 340 | 322 | 65 |  | 70 |  | 324 | 312 | 300 | 284 | 65 |  | 80
| 150 |  |  |  |  | 65 |  | 70 | [5 empty] | 65 |  | 80
| 185 |  |  |  |  | 65 |  | 80 | [5 empty] | 80 |  | 100
敷设方式 |  | 每管四线靠墙
线芯截面（mm2） |  | 不同环境温度的载流量（A） |  |  |  | 管径1（mm） |  | 管径2（mm） |  | 管径1（mm） |  | 管径2（mm）
|  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | SC | MT | SC | MT | SC | MT | SC | MT
铜芯 | 1
| 1.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 15 | 19
| 2.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19
| 4 | 34 | 33 | 32 | 30 | 20 | 25 | 15 | 19 | 20 | 25 | 20 | 25
| 6 | 45 | 43 | 41 | 39 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25
| 10 | 61 | 59 | 57 | 54 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 38 | 32 | 38
| 16 | 82 | 79 | 76 | 72 | 32 | 38 | 32 | 38 | 32 | 38 | 32 | 38
| 25 | 109 | 105 | 101 | 96 | 32 | （51） | 40 | （51） | 40 | （51） | 50 | （51）
| 35 | 135 | 130 | 125 | 118 | 50 | （51） | 50 | （51） | 50 | （51） | 50 | （51）
| 50 | 164 | 158 | 152 | 144 | 50 | （51） | 50 | （51） | 50 |  | 70
| 70 | 208 | 200 | 192 | 182 | 65 |  | 70 |  | 65 |  | 80
| 95 | 252 | 242 | 232 | 220 | 65 |  | 80 |  | 80 |  | 100
| 120 | 292 | 281 | 270 | 256 | 65 |  | 100 |  | 80 |  | 100
| 150 |  |  |  |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 185 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 125

## 按环境选择电缆及敷设方式 (hidden)
线缆敷设方式按环境条件选择
导线类型 | 敷设方式 | 常用导线型号 | 环境性质
|  |  | 干燥 |  | 潮湿 | 特别高温 | 高温 | 多尘 | 化学腐蚀 | 火灾危险区 |  |  | 爆炸危险区 |  |  |  |  | 户外 | 高层建筑 | 一般民用 | 连户线
|  |  | 生活 | 生产 | [5 empty] | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11
塑料护套线 | 直敷配线 | BLVV,BVV | √ | √ | × | × | × | × | × | [8 empty] | × | ＋ | √ | × | bar: 火灾危险区 21 to 爆炸危险区 11
绝缘线 | 钢管明敷 | BLV,BV,BVN |  | ＋ | ＋ | ＋ | √ | ＋ | ＋ | [8 empty] | ＋ | √ | √ | √ | bar: 火灾危险区 21 to 爆炸危险区 11
| 钢管暗敷 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | ＋ | [8 empty] | ＋ | √ | √ | √ | bar: 火灾危险区 21 to 爆炸危险区 11
| 电线管/JDG管明敷 |  | ＋ | ＋ | ＋ | × | ＋ | ＋ | × | [9 empty] | √ | √ | × | bar: 火灾危险区 21 to 爆炸危险区 11
| 电线管/KBG管暗敷 |  | √ | √ | ＋ | × | ＋ | √ | × | [9 empty] | √ | √ | × | bar: 火灾危险区 21 to 爆炸危险区 11
| 硬塑料管明敷 |  | ＋ | √ | √ | √ | ＋ | √ | √ | [11 empty] | ＋ | bar: 火灾危险区 21 to 爆炸危险区 11
| 硬塑料管暗敷 |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  | ＋ | √ | [8 empty] | ＋ |  |  | ＋ | bar: 爆炸危险区 0 to 爆炸危险区 11
| 线槽配线 |  | √ | √ | × | × | × | × | × | [8 empty] | × | √ | √ | × | bar: 火灾危险区 21 to 爆炸危险区 11
备注：表中“√”推荐使用，“＋”可以采用，无记号建议不用，“×”不允许使用 JDG管为紧定式镀锌电线管 KBG管：管壁小于1.6mm
Note on J7: tzhang:应采用镀锌钢管丙做好防腐处理

## 各种电缆性能说明 (hidden)
项次 | 名称 | 优点 | 缺点
1 | 聚氯乙烯（PVC）电缆 | 1.制造工艺简便； 2.没有敷设高差限制； 3.重量轻，弯曲性能好； 4.接头制作简便，耐油、耐酸碱腐蚀，不延燃 | 1.介质损耗较高，绝缘电阻值相对较低 2.对气候适应性能差，低温是变硬发脆。普通型聚氯乙烯绝缘电缆的使用温度范围为60°~-15°，不适宜在-15°一下环境中使用。敷设的时候温度不能低于-5°。 3.高温下或日照下，增塑剂易挥发而导致绝缘加速老化。 4.燃烧时有有毒气体释放
2 | 交联聚乙烯绝缘电线电缆（XLPE） | 1.线芯长期允许工作温度90℃ 2.介质损耗低，性能优良，结构简单，制造方便 3.外径小，质量轻，载流量大，敷设方便 4.不受高差限制，耐腐蚀 5.燃烧时不会产生大量毒气及烟雾 6.一般1KV以下系统采用XLPE电缆，与PVC电缆价差不大 | 1.不具备阻燃性能

## 电缆外径
0.6/1.0KVA YJV多芯电缆外径及重量 | [12 empty] | 常用动力电缆载流量选择、电缆外径及埋管选择表
导体标称截面积 | YJV |  |  | 导体标称截面积 | YJV |  |  | 导体标称截面积 | YJV |  |  |  |  | 电缆允许载流量（A） |  |  |  | 埋管 | 电缆允许载流量（A） |  |  | 埋管
| 外径 | 截面积 | 重量 |  | 外径 | 截面积 | 重量 |  | 外径 | 截面积 | 重量 |  | 缆芯数 |  | 三芯 |  |  |  | 单芯（品字型）
mm2 | mm | mm2 | kg/km | mm2 | mm | mm2 | kg/km | mm2 | mm | mm2 | kg/km |  |  | 截面 | 空气中敷设 | 考虑校正系数 | 外径（mm） | 内径（mm） | 空气中敷设 | 考虑校正系数 | 外径（mm） | 内径（mm）
1x240 | 25.4 | 507 | 2476 | 2x10 | 15.8 | 196 | 365 | 2x50 | 25.4 | 507 | 1220 |  |  |  | 敷设系数为1.0 | 敷设系数为0.65 |  |  | 敷设系数为1.0 | 敷设系数为0.65
1x300 | 27.8 | 607 | 3063 | 2x16 | 17.8 | 249 | 507 | 2x70 | 28.8 | 652 | 1678 |  |  | 35 | 140 | 91 | 44 | 75 | 170 | 110.5 | 21 | 40
1x400 | 31.5 | 779 | 3902 | 2x25 | 21.2 | 353 | 743 | 2x95 | 32.6 | 835 | 2262 |  | 电压等级 | 50 | 165 | 107.25 | 46 | 100 | 250 | 162.5 | 23 | 40
1x500 | 35.1 | 968 | 4964 | 2x35 | 22.4 | 394 | 934 | 2x120 | 36.2 | 1029 | 2816 |  | 6/10kV | 70 | 210 | 136.5 | 50 | 100 | 260 | 169 | 24 | 50
[14 empty] | 95 | 255 | 165.75 | 54 | 100 | 315 | 204.75 | 26 | 50
3 × 1.5 | 10.4 | 85 | 120.8 | 3×1.5+1×1.0 | 10.9 | 94 | 138.9 | 3×1.5+2×1.0 | 13.4 | 141 | 158.9 |  | 缆芯截面 | 120 | 290 | 188.5 | 58 | 100 | 360 | 234 | 28 | 50
3 × 2.5 | 11.3 | 101 | 158.5 | 3×2.5+1.5 | 11.8 | 110 | 181.7 | 3×2.5+2×1.5 | 14.4 | 163 | 207.3 |  | mm2 | 150 | 330 | 214.5 | 62 | 125 | 410 | 266.5 | 30 | 50
3 × 4 | 12.2 | 117 | 210.4 | 3×4+1×2.5 | 12.9 | 131 | 245.4 | 3×4+2×2.5 | 15.5 | 189 | 282.1 |  | YJV | 185 | 375 | 243.75 | 65 | 125 | 470 | 305.5 | 31 | 50
3 × 6 | 13.4 | 141 | 280.2 | 3×6+1×4 | 14.1 | 157 | 329.5 | 3×6+2×4 | 16.9 | 225 | 382.2 |  |  | 240 | 435 | 282.75 | 71 | 125 | 555 | 360.75 | 33 | 75
3 × 10 | 16.1 | 204 | 430.7 | 3×10+1×6 | 16.8 | 222 | 497.1 | 3×10+2×6 | 19.5 | 299 | 569 |  |  | 300 | 495 | 321.75 | 75 | 150 | 640 | 416 | 34 | 75
3 × 16 | 18.4 | 266 | 623..6 | 3×16+1×10 | 19.4 | 296 | 734.7 | 3×16+2×10 | 22.6 | 401 | 853.3 |  |  | 电缆允许载流量（A） |  |  |  | 埋管 | 电缆允许载流量（A） |  |  | 埋管
3 × 25 | 22.1 | 384 | 947.1 | 3×25+1×16 | 23.2 | 423 | 1114 | 3×25+2×16 | 26.5 | 552 | 1292 |  | 缆芯数 |  | 三芯(四芯) |  |  |  | 单芯
3 × 35 | 24.6 | 476 | 1254 | 3×35+1×16 | 25.2 | 499 | 1414 | 3×35+2×16 | 28.4 | 634 | 1590 |  |  | 截面 | 空气中敷设 | 考虑校正系数 | 外径（mm） | 内径（mm） | 空气中敷设 | 考虑校正系数 | 外径（mm） | 内径（mm）
3 × 50 | 27.9 | 612 | 1660 | 3×50+1×25 | 29.1 | 665 | 1919 | 3×50+2×25 | 33 | 855 | 2211 |  |  |  | 敷设系数为1.0 | 敷设系数为0.6 |  |  | 敷设系数为1.0 | 敷设系数为0.6
3 × 70 | 32.8 | 845 | 2353 | 3×70+1×35 | 34 | 908 | 2702 | 3×70+2×35 | 39.4 | 1219 | 3093 |  |  | 4 | 37 | 22.2 | 13 | 25 | 50 | 30 | 7 | 20
3 × 95 | 37.1 | 1081 | 3179 | 3×95+1×50 | 38.7 | 1176 | 3667 | 3×95+2×50 | 44.7 | 1569 | 419 | 2721 |  | 6 | 47 | 28.2 | 14 | 25 | 63 | 37.8 | 8 | 20
3 × 120 | 41.2 | 1333 | 3983 | 3×120+1×70 | 47.1 | 1742 | 5503 | 3×120+2×70 | 46.6 | 1705 | 5431 |  | 电压等级 | 10 | 64 | 38.4 | 16 | 32 | 87 | 52.2 | 8 | 20
3 × 150 | 45.8 | 1647 | 4909 | 3×150+1×70 | 50.8 | 2026 | 6460 | 3×150+2×70 | 50 | 1963 | 6315 |  | 0.6/1.0kV | 16 | 84 | 50.4 | 18 | 40 | 115 | 69 | 9 | 20
3 × 185 | 50.9 | 2034 | 6104 | 3×185+1×95 | 56.5 | 2506 | 8029 | 3×185+2×95 | 56.1 | 2471 | 8046 |  |  | 25 | 115 | 69 | 22 | 40 | 156 | 93.6 | 11 | 20
3 × 240 | 57.4 | 2587 | 7941 | 3×240+1×120 | 57.6 | 2605 | 9527 | 3×240+2×120 | 63.1 | 3126 | 10377 |  | 缆芯截面 | 35 | 141 | 84.6 | 24(25) | 50 | 192 | 115.2 | 12 | 25
3 × 300 | 63.4 | 3156 | 9890 | 3×300+1×150 | 63.4 | 3156 | 11690 | 3×300+2×150 | 69.8 | 3825 | 12887 |  | mm2 | 50 | 172 | 103.2 | 28(29) | 50 | 234 | 140.4 | 13 | 32
3 × 400 | 71.1 | 3969 | 12585 | 3×400+1×185 | 77.2 | 4679 | 15766 | 3×400+2×185 | 78.1 | 4789 | 16336 |  |  | 70 | 218 | 130.8 | 31(32) | 50（75） | 298 | 178.8 | 14 | 25
|  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | YJV | 95 | 269 | 161.4 | 36(37) | 75 | 367 | 220.2 | 17 | 32
4 × 1.5 | 11.1 | 97 | 145.7 | 4×1.5+1×1.0 | 11.8 | 110 | 165.2 | 5 × 1.5 | 11.9 | 112 | 171.5 |  |  | 120 | 313 | 187.8 | 40(43) | 75 | 429 | 257.4 | 18 | 40
4 × 2.5 | 12.1 | 115 | 194.3 | 4×2.5+1.5 | 12.8 | 129 | 219.3 | 5 × 2.5 | 13 | 133 | 231.3 |  |  | 150 | 359 | 215.4 | 43(47) | 75（100） | 493 | 295.8 | 21 | 40
4 × 4 | 13.2 | 137 | 261.6 | 4×4+1×2.5 | 14 | 154 | 297.6 | 5 × 4 | 14.2 | 159 | 314.2 |  |  | 185 | 416 | 249.6 | 48(51) | 100 | 571 | 342.6 | 23 | 50
4 × 6 | 14.5 | 166 | 352.4 | 4×6+1×4 | 15.4 | 187 | 403.9 | 5 × 6 | 15.6 | 192 | 426.4 |  |  | 240 | 497 | 298.2 | 53(63) | 100(125) | 686 | 411.6 | 32 | 50
4 × 10 | 17.6 | 244 | 547.3 | 4×10+1×6 | 18.4 | 266 | 617.7 | 5 × 10 | 19.1 | 287 | 666.7 |  |  | 300 | - | - | - | - | 810 | 486 | 35 | 75
4 × 16 | 20.1 | 318 | 799.1 | 4×16+1×10 | 21.4 | 360 | 915.9 | 5 × 16 | 22 | 380 | 978.8 |  |  | 400 | - | - | - | - | 937 | 562.2 | 38 | 75
4 × 25 | 24.3 | 464 | 1222 | 4×25+1×16 | 25.7 | 519 | 1397 | 5 × 25 | 26.6 | 556 | 1503 |  | 交联聚乙烯电缆YJV铜芯，缆芯最高工作温度为90℃，环境温度为40℃
4 × 35 | 27.1 | 577 | 1626 | 4×35+1×16 | 28.1 | 620 | 1796 | 5 × 35 | 29.7 | 693 | 2004 |  |  | 电缆允许载流量（A） |  |  |  | 埋管 | 电缆允许载流量（A） |  |  | 埋管
4 × 50 | 31 | 755 | 2172 | 4×50+1×25 | 33 | 855 | 2461 | 5 × 50 | 34.2 | 919 | 2696 |  | 缆芯数 |  | 三芯(四芯) |  |  |  | 单芯
4 × 70 | 36.4 | 1041 | 3080 | 4×70+1×35 | 38.3 | 1152 | 3466 | 5 × 70 | 40.2 | 1269 | 3825 |  |  | 截面 | 空气中敷设 | 考虑校正系数 | 外径（mm） | 内径（mm） | 空气中敷设 | 考虑校正系数 | 外径（mm） | 内径（mm）
4 × 95 | 41.2 | 1333 | 4166 | 4×95+1×50 | 43.5 | 1486 | 4682 | 5×95 | 45.8 | 1647 | 5196 |  |  |  | 敷设系数为1.0 | 敷设系数为0.6 |  |  | 敷设系数为1.0 | 敷设系数为0.6
4 × 120 | 46 | 1662 | 5244 | 4×120+1×70 | 48.8 | 1870 | 5981 | 5×120 | 50.8 | 2026 | 6513 |  |  | 4 | 27 | 16.2 | 14(15) | 25 | - | - | 9 | 20
4 × 150 | 50.9 | 2034 | 6435 | 4×150+1×70 | 53.2 | 2222 | 7163 | 5 × 150 | 56.5 | 2506 | 8020 |  |  | 6 | 34 | 20.4 | 15(16) | 25 | - | - | 10 | 20
4 × 185 | 56.8 | 2533 | 8034 | 4×185+1×95 | 59.6 | 2789 | 9023 | 5×185 | 63.1 | 3126 | 10010 |  | 电压等级 | 10 | 49 | 29.4 | 18(19) | 32 | - | - | 10 | 20
4 × 240 | 64 | 3216 | 10452 | 4×240+1×120 | 67.1 | 3535 | 11691 | 5×240 | 71.1 | 3969 | 13019 |  | 0.6/1.0kV | 16 | 67 | 40.2 | 21(22) | 40 | - | - | 11 | 20
4 × 300 | 70.8 | 3935 | 13017 | 4×300+1×150 | 74.2 | 4322 | 14542 | 5×300 | 78.6 | 4850 | 16213 |  |  | 25 | 89 | 53.4 | 21(24) | 40 | 122 | 73.2 | 12 | 25
4 × 400 | 79.6 | 4974 | 16600 | 4×400+1×185 | 83.3 | 5448 | 18509 | 5 × 400 | 88.5 | 6149 | 20706 |  | 缆芯截面 | 35 | 105 | 63 | 23(26) | 40(50) | 148 | 88.8 | 13 | 25
[13 empty] | mm2 | 50 | 134 | 80.4 | 27(30) | 50 | 189 | 113.4 | 17 | 32
光伏线缆 | [13 empty] | 70 | 166 | 99.6 | 30(35) | 50（75） | 230 | 138 | 18 | 32
1x2.5 | 5.9 | 28 | 53.2 | 1x4 | 6.5 | 34 | 75.9 | 1x6 | 7.7 | 47 | 102.3 | 1716 | VV | 95 | 199 | 119.4 | 34(41) | 75 | 285 | 171 | 22 | 40
[14 empty] | 120 | 233 | 139.8 | 38(45) | 75 | 331 | 198.6 | 23 | 40
[14 empty] | 150 | 272 | 163.2 | 43(50) | 75（100） | 379 | 227.4 | 25 | 50
[14 empty] | 185 | 317 | 190.2 | 48(55) | 100 | 438 | 262.8 | 28 | 50
[14 empty] | 240 | 379 | 227.4 | 53(56) | 100 | 528 | 316.8 | 31 | 50
聚氯乙烯电缆VV铜芯，缆芯最高工作温度为70℃，环境温度为40℃
常用控制电缆外径及埋管选择表
[14 empty] | 芯数 | 外径（mm） | 埋管 | 外径（mm） |  | 埋管 | 外径（mm） |  | 埋管
[13 empty] | 截面 |  | 1.5 | 内径（mm） | 2.5 | 1.5 | 内径（mm） | 4 | 1.5 | 内径（mm）
[14 empty] | 2 | 12 | 20 | 13 |  | 25 | 14 |  | 25
[14 empty] | 4 | 12.5 | 25 | 14.5 |  | 25 | 15.5 |  | 32
[13 empty] | kVV（P2） | 5 | 14 | 25 | 15.5 |  | 32 | 17 |  | 32
[14 empty] | 7 | 15 | 32 | 15 |  | 32 | 18 |  | 40
[14 empty] | 8 | 15.5 | 32 | 17.5 |  | 40 | 19.5 |  | 40
[14 empty] | 10 | 17.5 | 40 | 20.5 |  | 40 | 22.5 |  | 50
[14 empty] | 12 | 18 | 40 | 21 |  | 40 | 23 |  | 50
[14 empty] | 14 | 19 | 40 | 22 |  | 40 | 24 |  | 50
[14 empty] | 19 | 21 | 40 | 24 |  | 50 | - |  | -
[14 empty] | 24 | 24 | 50 | 28 |  | 50 | - |  | （）
聚氯乙烯电缆kVV铜芯，缆芯最高工作温度为70℃，环境温度为40℃
[14 empty] | 对 | 外径（mm） | 埋管
[13 empty] | 截面 | 数 | 1.5 | 内径（mm）
[14 empty] | 2 | 19.5 | 40
[13 empty] | 计算机电缆 | 4 | 22 | 40
[13 empty] | DJYP2VP2 | 5 | 24 | 50
[14 empty] | 7 | 26 | 50
[14 empty] | 8 | 28 | 50
[14 empty] | 10 | 33 | 75
[14 empty] | 12 | 34 | 75

## 电缆载流量
6-35kV YJV电缆直埋敷设载流量 | [7 empty] | 6-35kV YJV电缆空气中敷设载流量 | [7 empty] | 0.6/1kV YJV电缆及乙丙橡胶电缆明敷载流量 | [13 empty] | 0.6/1kV YJV电缆及乙丙橡胶电缆埋地敷设载流量
电压（kV） |  | 6/6、8.7/10 |  |  |  | 26/35 |  | 电压（kV） |  | 6/6、8.7/10 |  |  |  | 26/35 |  | 敷设方式 |  |  | 三芯 |  |  |  | 单芯 |  |  |  | 二芯 |  |  | 敷设方式 |  |  | 三、四芯或单芯三角形排列 |  |  | 二芯
截面（mm2） |  | 三芯 |  |  | 单芯 | 三芯 | 单芯 | 截面（mm2） |  | 三芯 |  |  | 单芯 | 三芯 | 单芯 | 截面（mm2） |  |  | 不同环境温度的载流量（A） | [10 empty] | 截面（mm2） |  |  | 不同环境温度的载流量（A）
|  | 不同环境温度的载流量（A） | [7 empty] | 不同环境温度的载流量（A） | [5 empty] | 主线芯 |  | 中性线 | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 主线芯 |  | 中性线 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃
|  | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ |  |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 铜芯 | 1.5 |  | 24 | 23 | 22 | 21 |  |  |  |  | 27 | 26 | 25 | 铜芯 | 1.5 |  | 22 | 21 | 20 | 26 | 25 | 24
铜芯 | 35 | 129 | 124 | 120 | 149 | -- | -- | 铜芯 | 35 | 173 | 166 | 159 | 237 | -- | -- |  | 2.5 |  | 33 | 32 | 29 | 29 |  |  |  |  | 37 | 36 | 35 |  | 2.5 |  | 29 | 28 | 27 | 34 | 33 | 32
| 50 | 153 | 147 | 142 | 176 | 128 | 154 |  | 50 | 210 | 202 | 194 | 289 | 179 | 256 |  | 4 | 4 | 44 | 42 | 40 | 38 |  |  |  |  | 51 | 49 | 47 |  | 4 | 4 | 37 | 36 | 34 | 44 | 42 | 41
| 70 | 190 | 182 | 176 | 218 | 159 | 191 |  | 70 | 265 | 255 | 245 | 371 | 229 | 328 |  | 6 | 6 | 56 | 54 | 52 | 49 |  |  |  |  | 66 | 63 | 60 |  | 6 | 6 | 46 | 44 | 43 | 56 | 54 | 52
| 95 | 224 | 215 | 208 | 258 | 189 | 217 |  | 95 | 322 | 310 | 298 | 452 | 277 | 400 |  | 10 | 10 | 78 | 75 | 72 | 68 |  |  |  |  | 89 | 86 | 83 |  | 10 | 10 | 61 | 59 | 57 | 73 | 70 | 68
| 120 | 255 | 245 | 237 | 294 | 214 | 246 |  | 120 | 369 | 355 | 341 | 525 | 322 | 465 |  | 16 | 16 | 104 | 100 | 96 | 91 |  |  |  |  | 120 | 115 | 110 |  | 16 | 16 | 79 | 76 | 76 | 95 | 91 | 88
| 150 | 289 | 277 | 268 | 332 | 242 | 278 |  | 150 | 422 | 406 | 390 | 606 | 371 | 537 |  | 25 | 16 | 130 | 127 | 122 | 116 | 147 | 141 | 135 | 128 | 155 | 149 | 143 |  | 25 | 16 | 101 | 97 | 97 | 121 | 116 | 113
| 185 | 323 | 310 | 300 | 372 | 272 | 313 |  | 185 | 480 | 462 | 444 | 694 | 424 | 615 |  | 35 | 16 | 164 | 158 | 152 | 144 | 183 | 176 | 169 | 160 | 192 | 185 | 178 |  | 35 | 16 | 122 | 117 | 117 | 146 | 140 | 136
| 240 | 375 | 360 | 349 | 421 | 314 | 361 |  | 240 | 567 | 545 | 523 | 819 | 500 | 725 |  | 50 | 25 | 210 | 192 | 184 | 175 | 225 | 216 | 207 | 197 | 234 | 225 | 216 |  | 50 | 25 | 144 | 138 | 138 | 173 | 166 | 161
| 300 | 425 | 408 | 395 | 477 | 353 | 406 |  | 300 | 660 | 635 | 610 | 947 | 577 | 839 |  | 70 | 35 | 269 | 246 | 236 | 224 | 290 | 279 | 268 | 254 | 301 | 289 | 227 |  | 70 | 35 | 178 | 171 | 171 | 213 | 204 | 198
| 400 | 463 | 444 | 430 | 515 | 397 | 457 |  | 400 | 742 | 713 | 684 | 1139 | 651 | 1009 |  | 95 | 50 | 326 | 298 | 286 | 271 | 356 | 342 | 328 | 311 | 366 | 352 | 338 |  | 95 | 50 | 211 | 203 | 203 | 252 | 242 | 234
铝芯 | 35 | 100 | 96 | 93 | 115 | -- | -- | 铝芯 | 35 | 131 | 126 | 121 | 181 | -- | -- |  | 120 | 70 | 378 | 346 | 332 | 315 | 416 | 400 | 384 | 364 | 426 | 410 | 394 |  | 120 | 70 | 240 | 230 | 230 | 287 | 276 | 267
| 50 | 120 | 115 | 111 | 138 | 100 | 120 |  | 50 | 159 | 153 | 147 | 221 | 136 | 195 |  | 150 | 70 | 436 | 399 | 383 | 363 | 483 | 464 | 445 | 422 | 492 | 473 | 454 |  | 150 | 70 | 271 | 260 | 260 | 324 | 311 | 301
| 70 | 148 | 142 | 138 | 170 | 123 | 148 |  | 70 | 204 | 196 | 188 | 285 | 174 | 253 |  | 185 | 95 | 498 | 456 | 438 | 415 | 554 | 533 | 512 | 485 | 564 | 542 | 520 |  | 185 | 95 | 304 | 292 | 292 | 363 | 349 | 338
| 95 | 177 | 170 | 165 | 196 | 146 | 168 |  | 95 | 248 | 238 | 228 | 349 | 211 | 309 |  | 240 | 120 | 588 | 538 | 516 | 490 | 659 | 634 | 609 | 585 | 667 | 641 | 615 |  | 240 | 120 | 351 | 337 | 337 | 419 | 402 | 390
| 120 | 202 | 194 | 188 | 223 | 166 | 191 |  | 120 | 287 | 276 | 265 | 406 | 245 | 360 |  | 300 | 150 | 678 | 621 | 596 | 565 | 765 | 736 | 707 | 670 | 771 | 741 | 711 |  | 300 | 150 | 396 | 380 | 380 | 474 | 455 | 441
| 150 | 227 | 218 | 211 | 251 | 188 | 216 |  | 150 | 322 | 310 | 298 | 470 | 283 | 417 |  | 400 | [5 empty] | 903 | 868 | 833 | 790 |  |  |  | 铝芯 | 2.5 |  | 22 | 21 | 21 | 26 | 25 | 24
| 185 | 255 | 245 | 237 | 282 | 211 | 243 |  | 185 | 370 | 356 | 342 | 541 | 323 | 479 |  | 500 | [5 empty] | 1038 | 998 | 958 | 908 |  |  |  |  | 4 | 4 | 29 | 28 | 28 | 34 | 33 | 32
| 240 | 294 | 282 | 273 | 324 | 243 | 279 |  | 240 | 436 | 419 | 402 | 642 | 380 | 568 |  | 630 | [5 empty] | 1197 | 1151 | 1105 | 1047 |  |  |  |  | 6 | 6 | 36 | 35 | 35 | 42 | 40 | 39
| 300 | 331 | 318 | 308 | 366 | 275 | 316 |  | 300 | 499 | 480 | 461 | 743 | 438 | 658 | 铝芯 | 2.5 |  | 25 | 24 | 23 | 22 |  |  |  |  | 29 | 28 | 27 |  | 10 | 10 | 47 | 45 | 45 | 56 | 54 | 52
| 400 | 354 | 340 | 329 | 391 | 314 | 361 |  | 400 | 558 | 537 | 516 | 899 | 494 | 796 |  | 4 | 4 | 33 | 32 | 31 | 26 |  |  |  |  | 40 | 38 | 36 |  | 16 | 16 | 61 | 59 | 59 | 73 | 70 | 68
[17 empty] | 6 | 6 | 43 | 42 | 40 | 38 |  |  |  |  | 51 | 49 | 47 |  | 25 | 25 | 78 | 75 | 75 | 93 | 89 | 86
[17 empty] | 10 | 10 | 60 | 58 | 56 | 53 |  |  |  |  | 70 | 67 | 64 |  | 35 | 25 | 94 | 90 | 90 | 112 | 108 | 104
[17 empty] | 16 | 16 | 80 | 77 | 74 | 70 |  |  |  |  | 95 | 91 | 87 |  | 50 | 25 | 112 | 108 | 108 | 132 | 127 | 123
电缆穿保护管的最小内径 | [16 empty] | 25 | 25 | 101 | 97 | 93 | 88 | 111 | 107 | 103 | 97 | 112 | 108 | 104 |  | 70 | 35 | 138 | 132 | 132 | 163 | 156 | 152
[17 empty] | 35 | 25 | 125 | 120 | 115 | 109 | 140 | 135 | 130 | 123 | 140 | 135 | 130 |  | 95 | 50 | 164 | 157 | 157 | 193 | 185 | 179
三芯电缆芯线截面（mm2） | [7 empty] | 四芯电缆芯线截面（mm2） |  |  |  |  | 保护管最小内径（mm） |  |  |  | 50 | 25 | 152 | 146 | 140 | 133 | 172 | 165 | 158 | 150 | 171 | 164 | 157 |  | 120 | 70 | 186 | 179 | 179 | 220 | 211 | 205
1kV |  |  | 6kV |  |  | 10kV |  | 1kV | [8 empty] | 70 | 35 | 194 | 184 | 180 | 170 | 224 | 215 | 206 | 196 | 219 | 211 | 203 |  | 150 | 70 | 210 | 202 | 202 | 249 | 239 | 232
≤70 |  |  | ≤25 |  |  | -- |  | ≤50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 95 | 50 | 236 | 227 | 218 | 207 | 275 | 264 | 253 | 240 | 267 | 257 | 247 |  | 185 | 95 | 236 | 227 | 227 | 279 | 268 | 259
95-150（95-120） |  |  | 35-70（16-70） |  |  | ≤50 |  | 70-120 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 120 | 70 | 274 | 263 | 252 | 239 | 320 | 308 | 290 | 280 | 312 | 300 | 288 |  | 240 | 120 | 272 | 261 | 261 | 322 | 309 | 299
185（150-185） |  |  | 90-150(90-120) |  |  | 70-120 |  | 150-185 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 150 | 70 | 316 | 304 | 292 | 277 | 372 | 358 | 344 | 326 | 360 | 346 | 332 |  | 300 | 150 | 308 | 296 | 296 | 364 | 349 | 339
240 |  |  | 185-240(150-240) |  |  | 150-240 |  | 240 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 185 | 95 | 361 | 347 | 333 | 316 | 430 | 413 | 396 | 376 | 413 | 397 | 381
[17 empty] | 240 | 120 | 425 | 409 | 393 | 372 | 512 | 492 | 472 | 448 | 489 | 470 | 451
注：表中括号内截面用于塑料护套电缆 | [16 empty] | 300 | 150 | 490 | 471 | 452 | 429 | 594 | 571 | 548 | 520 | 565 | 543 | 521
[17 empty] | 400 | [5 empty] | 722 | 694 | 666 | 632
[17 empty] | 500 | [5 empty] | 838 | 806 | 774 | 733
[17 empty] | 630 | [5 empty] | 980 | 942 | 904 | 857
逆变器交流电缆选型
交流电压 | 逆变器容量 | 电流 | 1.25系数 | 断路器1.2系数 | 选用线缆
220V | 1 | 5.7 | 7.125 | 6.84 | 2*4
| 1.5 | 8.5 | 10.625 | 10.2 | 2*4
| 2 | 11 | 13.75 | 13.2 | 2*4
| 3 | 15 | 18.75 | 18 | 2*4
| 5 | 25 | 31.25 | 30 | 2*4
400V | 8 | 12.9 | 16.125 | 15.48 | 3*4+1*2.5
| 10 | 16.1 | 20.125 | 19.32 | 3*4+1*2.5
| 12 | 19.3 | 24.125 | 23.16 | 3*4+1*2.5
| 15 | 24.2 | 30.25 | 29.04 | 3*4+1*2.5
| 20 | 31 | 38.75 | 37.2 | 3*6+1*4
| 33 | 52 | 65 | 62.4 | 3*10+1*6
480V | 40 | 53 | 66.25 | 63.6 | 3*10+1*6
540V | 50 | 56.7 | 70.875 | 68.04 | 3*16+1*10
480V | 60 | 80 | 100 | 96 | 3*25+1*16
400V | 100 | 144.3418 | 180.4273 | 173.2102 | 3*70+1*35
| 250 | 360.8545 | 451.0681 | 433.0254 | 3*240+1*120
| 500 | 721.709 | 902.1363 | 866.0508 | 3(3*120+1*70)
| 630 | 909.3533 | 1136.6917 | 1091.224 | 3(3*185+1*95)
315V | 100 | 183.2912 | 229.114 | 219.9494 | 3*95+1*70
| 250 | 458.2279 | 572.7849 | 549.8735 | 2(3*185+1*95)
| 500 | 916.4559 | 1145.5699 | 1099.7471 | 3(3*185+1*95)
| 630 | 1154.7344 | 1443.418 | 1385.6813 | 3(3*240+1*120)

## 电压损失及阻抗表
10kV YJV电缆的电压损失
截面（mm2） |  | 电阻 θ=80℃ （Ω/km） | 感抗 （Ω/km） | 埋地25℃的允许负荷（MVA） | 明敷35℃的允许负荷（MVA） | 电压损失[A•km] |  |  |  | 三相线路电线电缆单位长度每相阻抗值
cosφ
[6 empty] | 0.8 | 0.85 | 0.9 |  | 类别 |  | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
铜 | 16 | 1.359 | 0.133 |  |  | 0.02 | 0.021 | 0.022 |  | 导线类型 | 导线温度（℃） | 每相电阻R0 （Ω/km）
| 25 | 0.87 | 0.12 | 2.338 | 2.165 | 0.013 | 0.014 | 0.015 |  | 铝 | 20 | -- | -- | 1.798 | 1.151 | 0.822 | 0.575 | 0.411 | 0.303 | 0.24 | 0.192 | 0.156 | 0.121
| 35 | 0.622 | 0.113 | 2.771 | 2.737 | 0.01 | 0.01 | 0.011 |  | LJ绞线 | 55 | -- | -- | 2.054 | 1.285 | 0.95 | 0.66 | 0.458 | 0.343 | 0.271 | 0.222 | 0.179 | 0.137
| 50 | 0.435 | 0.107 | 3.291 | 3.326 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |  | LGJ绞线 | 55 | -- | -- | -- | -- | 0.938 | 0.678 | 0.481 | 0.349 | 0.285 | 0.221 | 0.181 | 0.138
| 70 | 0.31 | 0.101 | 3.984 | 4.07 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |  | 铜 | 20 | 2.867 | 1.754 | 1.097 | 0.702 | 0.501 | 0.351 | 0.251 | 0.185 | 0.146 | 0.117 | 0.095 | 0.077
| 95 | 0.229 | 0.096 | 4.763 | 4.902 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | BV导线 | 60 | 3.467 | 2.04 | 1.248 | 0.805 | 0.579 | 0.398 | 0.291 | 0.217 | 0.171 | 0.137 | 0.112 | 0.086
| 120 | 0.181 | 0.095 | 5.369 | 5.733 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | VV电缆 | 60 | 3.325 | 2.035 | 1.272 | 0.814 | 0.581 | 0.407 | 0.291 | 0.214 | 0.169 | 0.136 | 0.11 | 0.085
| 150 | 0.145 | 0.093 | 6.062 | 6.564 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | YJV电缆 | 80 | 3.554 | 2.175 | 1.359 | 0.87 | 0.622 | 0.435 | 0.31 | 0.229 | 0.181 | 0.145 | 0.118 | 0.091
| 185 | 0.118 | 0.09 | 6.842 | 7.482 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 导线类型 | 线距（mm） | 每相电抗X0 （Ω/km）
| 240 | 0.091 | 0.087 | 7.881 | 8.816 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | LJ裸铝绞线 | 800 | -- | -- | 0.381 | 0.367 | 0.357 | 0.345 | 0.335 | 0.322 | 0.315 | 0.307 | 0.301 | 0.293
铝 | 16 | 2.23 | 0.133 |  |  | 0.032 | 0.034 | 0.036 |  |  | 1000 | -- | -- | 0.39 | 0.376 | 0.366 | 0.355 | 0.344 | 0.335 | 0.327 | 0.319 | 0.313 | 0.305
| 25 | 1.426 | 0.12 | 1.819 | 1.749 | 0.021 | 0.022 | 0.023 |  |  | 1250 | -- | -- | 0.408 | 0.395 | 0.385 | 0.373 | 0.363 | 0.35 | 0.343 | 0.335 | 0.329 | 0.321
| 35 | 1.019 | 0.113 | 2.165 | 2.078 | 0.015 | 0.016 | 0.017 |  | LGJ钢芯铝绞线 | 1500 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33
| 50 | 0.713 | 0.107 | 2.511 | 2.581 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |  |  | 2000 | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 0.394 | 0.383 | 0.372 | 0.365 | 0.358 | 0.35 | 0.34
| 70 | 0.51 | 0.101 | 3.118 | 3.152 | 0.008 | 0.008 | 0.009 |  |  | 3000 | -- | -- | -- | -- | 0.434 | 0.424 | 0.413 | 0.399 | 0.392 | 0.384 | 0.378 | 0.369
| 95 | 0.376 | 0.096 | 3.724 | 3.828 | 0.006 | 0.006 | 0.007
| 120 | 0.294 | 0.095 | 4.244 | 4.486 | 0.005 | 0.005 | 0.005
| 150 | 0.238 | 0.093 | 4.763 | 5.075 | 0.004 | 0.004 | 0.004
| 185 | 0.192 | 0.09 | 5.369 | 5.906 | 0.004 | 0.004 | 0.004
| 240 | 0.148 | 0.087 | 6.235 | 6.894 | 0.003 | 0.003 | 0.003
远东光伏电缆选用参数
[12 empty] | 截面（mm2） | 导体直流电阻（Ω/km） | 电缆参考外径（mm2） | 电缆参考重量（kg/km）
1kV YJV电缆用于380V系统的电压损失 | [11 empty] | 1.5 | 13.7 | 5.5 | 41.5
[12 empty] | 2.5 | 8.21 | 5.9 | 53.2
截面（mm2） |  | 电阻 θ=80℃ （Ω/km） | 感抗 （Ω/km） | 电压损失[A•km] | [7 empty] | 4 | 5.09 | 6.5 | 75.9
|  |  |  | cosφ | [7 empty] | 6 | 3.39 | 7.7 | 102.3
|  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
铜 | 4 | 5.332 | 0.097 | 1.253 | 1.494 | 1.733 | 1.971 | 2.207 | 2.43
| 6 | 3.554 | 0.092 | 0.846 | 1.006 | 1.164 | 1.321 | 1.476 | 1.62
| 10 | 2.175 | 0.085 | 0.529 | 0.626 | 0.722 | 0.816 | 0.909 | 0.991
| 16 | 1.359 | 0.082 | 0.342 | 0.402 | 0.46 | 0.518 | 0.574 | 0.619
| 25 | 0.87 | 0.082 | 0.231 | 0.268 | 0.304 | 0.34 | 0.373 | 0.397
| 35 | 0.622 | 0.08 | 0.173 | 0.199 | 0.224 | 0.249 | 0.271 | 0.284
| 50 | 0.435 | 0.079 | 0.13 | 0.148 | 0.165 | 0.18 | 0.194 | 0.198
| 70 | 0.31 | 0.078 | 0.101 | 0.113 | 0.124 | 0.134 | 0.143 | 0.141
| 95 | 0.229 | 0.077 | 0.083 | 0.091 | 0.098 | 0.108 | 0.109 | 0.104
| 120 | 0.181 | 0.077 | 0.072 | 0.078 | 0.083 | 0.087 | 0.09 | 0.083
| 150 | 0.145 | 0.077 | 0.063 | 0.068 | 0.071 | 0.074 | 0.075 | 0.06
| 185 | 0.118 | 0.078 | 0.058 | 0.061 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | 0.054
| 240 | 0.091 | 0.077 | 0.051 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.041
铝 | 4 | 8.742 | 0.097 | 2.031 | 2.426 | 2.821 | 3.214 | 3.605 | 3.985
| 6 | 5.828 | 0.092 | 1.395 | 1.627 | 1.889 | 2.15 | 2.409 | 2.656
| 10 | 3.541 | 0.085 | 0.841 | 0.999 | 1.157 | 1.314 | 1.469 | 1.614
| 16 | 2.23 | 0.082 | 0.541 | 0.64 | 0.738 | 0.836 | 0.931 | 1.016
| 25 | 1.426 | 0.082 | 0.357 | 0.42 | 0.482 | 0.542 | 0.601 | 0.65
| 35 | 1.019 | 0.08 | 0.264 | 0.308 | 0.351 | 0.393 | 0.434 | 0.464
| 50 | 0.713 | 0.079 | 0.194 | 0.224 | 0.253 | 0.282 | 0.308 | 0.325
| 70 | 0.51 | 0.078 | 0.147 | 0.168 | 0.188 | 0.207 | 0.225 | 0.232
| 95 | 0.376 | 0.077 | 0.116 | 0.131 | 0.145 | 0.158 | 0.17 | 0.171
| 120 | 0.297 | 0.077 | 0.098 | 0.109 | 0.12 | 0.129 | 0.137 | 0.135
| 150 | 0.238 | 0.077 | 0.085 | 0.093 | 0.101 | 0.108 | 0.113 | 0.108
| 185 | 0.192 | 0.078 | 0.075 | 0.081 | 0.087 | 0.091 | 0.094 | 0.08
| 240 | 0.148 | 0.077 | 0.064 | 0.069 | 0.072 | 0.075 | 0.076 | 0.067
35kV YJV电缆的电压损失
截面（mm2） |  | 电阻 θ=75℃ （Ω/km） | 感抗 （Ω/km） | 埋地25℃的允许负荷（MVA） | 明敷30℃的允许负荷（MVA） | 电压损失[kA•km]
cosφ
[6 empty] | 0.8 | 0.85 | 0.9
铜 | 50 | 0.428 | 0.137 | 7.76 | 10.85 | 2.099 | 2.158 | 2.202
| 70 | 0.305 | 0.128 | 9.64 | 13.88 | 1.589 | 1.613 | 1.638
| 95 | 0.225 | 0.121 | 11.46 | 16.79 | 1.25 | 1.262 | 1.267
| 120 | 0.178 | 0.116 | 12.97 | 19.52 | 1.049 | 1.049 | 1.044
| 150 | 0.143 | 0.112 | 14.67 | 22.49 | 0.896 | 0.896 | 0.881
| 185 | 0.116 | 0.109 | 16.49 | 25.7 | 0.782 | 0.772 | 0.752
| 240 | 0.09 | 0.104 | 19.04 | 30.31 | 0.663 | 0.653 | 0.624
| 300 | 0.072 | 0.103 | 21.4 | 34.98 | 0.593 | 0.571 | 0.544
| 400 | 0.054 | 0.103 | 24.07 | 39.46 | 0.519 | 0.496 | 0.465
铝 | 50 | 0.702 | 0.137 | 6.06 | 8.24 | 3.188 | 3.312 | 3.423
| 70 | 0.5 | 0.128 | 7.46 | 10.55 | 2.36 | 2.437 | 2.503
| 95 | 0.37 | 0.121 | 8.85 | 12.79 | 1.824 | 1.875 | 1.909
| 120 | 0.292 | 0.116 | 10.06 | 14.85 | 1.503 | 1.53 | 1.552
| 150 | 0.234 | 0.112 | 11.4 | 17.16 | 1.258 | 1.277 | 1.286
| 185 | 0.189 | 0.109 | 12.79 | 19.58 | 1.071 | 1.08 | 1.076
| 240 | 0.146 | 0.104 | 14.73 | 23.03 | 0.888 | 0.885 | 0.873
| 300 | 0.117 | 0.103 | 16.67 | 26.55 | 0.769 | 0.761 | 0.742
| 400 | 0.088 | 0.103 | 19.03 | 29.94 | 0.654 | 0.639 | 0.614

## 管道及桥架
规格 |  | 外径mm | 壁厚mm | 内壁截面积 mm2 | 4mm2(根) | 6mm2(根） | 2x35 | 2x50 | 2x70 | 2x95 | 5*10 | 5*16 |  | 3*25+2*16
DN15 | 1/2 4分 | 21.3 | 2.8 | 40.6339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DN20 | 3/4 6分 | 26.9 | 2.8 | 74.7908 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 122.8611 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 206.5834 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 281.183 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 457.8363 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 764.51 | 22 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 1
DN80 | 3 | 88.9 | 4 | 1078.9119 | 31 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 1
DN100 | 4 | 114.3 | 4 | 1862.7539 | 54 | 39 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |  | 3
DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 2828.9909 | 83 | 60 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 |  | 5
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 4183.3144 | 123 | 89 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 11 |  | 7
DN200 | 8 | 219.1 | 6.5 | 7002.3681 | 205 | 148 | 17 | 13 | 10 | 8 | 24 | 18 |  | 12
序号 | 名称规格 | 型号规格 | 截面积 | 4mm2(根) | 2*35mm2 |  | 2*50mm2 | 2*70mm2 | 2*95mm2 | 2*120mm2 | 5*10mm2 | 1*240mm2 | 3*95+2*50 | 3*120+1*70
1 | 槽式桥架 | XQJ50×25 | 1250 | 11 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
2 | 槽式桥架 | XQJ75×50 | 3750 | 35 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0
3 | 槽式桥架 | XQJ100×50 | 5000 | 47 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0
4 | 槽式桥架 | XQJ100×75 | 7500 | 70 | 6 |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1
5 | 槽式桥架 | XQJ100×100 | 10000 | 94 | 8 |  | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1
6 | 槽式桥架 | XQJ150×50 | 7500 | 70 | 6 |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1
7 | 槽式桥架 | XQJ150×75 | 11250 | 105 | 9 |  | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 | 2
8 | 槽式桥架 | XQJ150×100 | 15000 | 141 | 12 |  | 9 | 7 | 5 | 4 | 16 | 9 | 3 | 2
9 | 槽式桥架 | XQJ200×100 | 20000 | 188 | 16 |  | 12 | 9 | 7 | 6 | 22 | 12 | 4 | 3
10 | 槽式桥架 | XQJ250×100 | 25000 | 235 | 20 |  | 15 | 12 | 9 | 7 | 27 | 15 | 5 | 4
11 | 槽式桥架 | XQJ300×100 | 30000 | 282 | 24 |  | 18 | 14 | 11 | 9 | 33 | 18 | 6 | 5
12 | 槽式桥架 | XQJ300×150 | 45000 | 423 | 36 |  | 28 | 22 | 17 | 13 | 50 | 28 | 9 | 8
13 | 槽式桥架 | XQJ400×100 | 40000 | 376 | 32 |  | 25 | 19 | 15 | 12 | 44 | 25 | 8 | 7
14 | 槽式桥架 | XQJ400×150 | 60000 | 564 | 48 |  | 37 | 29 | 22 | 18 | 66 | 37 | 12 | 11
15 | 槽式桥架 | XQJ500×100 | 50000 | 470 | 40 |  | 31 | 24 | 19 | 15 | 55 | 31 | 10 | 9
16 | 槽式桥架 | XQJ500×150 | 75000 | 705 | 60 |  | 47 | 36 | 28 | 23 | 83 | 47 | 15 | 14
17 | 槽式桥架 | XQJ600×100 | 60000 | 564 | 48 |  | 37 | 29 | 22 | 18 | 66 | 37 | 12 | 11
18 | 槽式桥架 | XQJ600×150 | 90000 | 847 | 73 |  | 56 | 44 | 34 | 27 | 100 | 56 | 18 | 16
19 | 槽式桥架 | XQJ600×200 | 120000 | 1129 | 97 |  | 75 | 58 | 45 | 37 | 133 | 75 | 24 | 22
20 | 槽式桥架 | XQJ700×100 | 70000 | 658 | 56 |  | 44 | 34 | 26 | 21 | 78 | 44 | 14 | 13
21 | 槽式桥架 | XQJ700×150 | 105000 | 988 | 85 |  | 66 | 51 | 40 | 32 | 117 | 66 | 21
22 | 槽式桥架 | XQJ800×100 | 80000 | 752 | 64 |  | 50 | 39 | 30 | 24 | 89 | 50 | 16
23 | 槽式桥架 | XQJ800×200 | 160000 | 1505 | 129 |  | 100 | 78 | 61 | 49 | 178 | 100 | 32
24 | 槽式桥架 | XQJ1000×200 | 200000 | 1882 | 162 |  | 126 | 98 | 76 | 62 | 222 | 126 | 40
25 | 槽式桥架 | XQJ1000×250 | 250000 | 2352 | 203 |  | 157 | 122 | 95 | 77 | 278 | 157 | 50
26 | 梯式桥架 | XQJ100×100 | 10000 | 94 | 8 |  | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2
0
27 | 梯式桥架 | XQJ150×100 | 15000 | 141 | 12 |  | 9 | 7 | 5 | 4 | 16 |  | 3
28 | 梯式桥架 | XQJ200×100 | 20000 | 188 | 16 |  | 12 | 9 | 7 | 6 | 22 |  | 4
29 | 梯式桥架 | XQJ200×150 | 30000 | 282 | 24 |  | 18 | 14 | 11 | 9 | 33 |  | 6
30 | 梯式桥架 | XQJ300×100 | 30000 | 282 | 24 |  | 18 | 14 | 11 | 9 | 33 |  | 6
31 | 梯式桥架 | XQJ300×150 | 45000 | 423 | 36 |  | 28 | 22 | 17 | 13 | 50 |  | 9
32 | 梯式桥架 | XQJ400×100 | 40000 | 376 | 32 |  | 25 | 19 | 15 | 12 | 44 |  | 8
33 | 梯式桥架 | XQJ400×150 | 60000 | 564 | 48 |  | 37 | 29 | 22 | 18 | 66 |  | 12
34 | 梯式桥架 | XQJ500×100 | 50000 | 470 | 40 |  | 31 | 24 | 19 | 15 | 55 |  | 10
35 | 梯式桥架 | XQJ500×200 | 100000 | 941 | 81 |  | 63 | 49 | 38 | 31 | 111 |  | 20
36 | 梯式桥架 | XQJ600×100 | 60000 | 564 | 48 |  | 37 | 29 | 22 | 18 | 66 |  | 12
37 | 梯式桥架 | XQJ600×200 | 120000 | 1129 | 97 |  | 75 | 58 | 45 | 37 | 133 |  | 24
38 | 梯式桥架 | XQJ800×200 | 160000 | 1505 | 129 |  | 100 | 78 | 61 | 49 | 178 |  | 32
39 | 梯式桥架 | XQJ1000×200 | 200000 | 1882 | 162 |  | 126 | 98 | 76 | 62 | 222 |  | 40
节能母线槽（朋正）
序号 | 材料名称 | 规格 |  | 单位 | 价格 |  |  | 生产厂家
1 | 母线槽 | 200A/5P |  | 米 | 820.00 |  |  | 上海鹏正
2 | 母线槽 | 250A/5P |  | 米 | 928.00 |  |  | 上海鹏正
3 | 母线槽 | 400A/5P |  | 米 | 1295.00 |  |  | 上海鹏正
4 | 母线槽 | 630A/5P |  | 米 | 1815.00 |  |  | 上海鹏正
5 | 母线槽 | 800A/5P |  | 米 | 2120.00 |  |  | 上海鹏正
6 | 母线槽 | 1000A/5P |  | 米 | 2722.00 |  |  | 上海鹏正
7 | 母线槽 | 1250A/5P |  | 米 | 3370.00 |  |  | 上海鹏正
8 | 母线槽 | 1600A/5P |  | 米 | 4515.00 |  |  | 上海鹏正
9 | 母线槽 | 2000A/5P |  | 米 | 5530.00 |  |  | 上海鹏正
10 | 母线槽 | 2500A/5P |  | 米 | 6652.00 |  |  | 上海鹏正
11 | 母线槽 | 3150A/5P |  | 米 | 8682.00 |  |  | 上海鹏正
12 | 母线槽 | 4000A/5P |  | 米 | 10778.00 |  |  | 上海鹏正
13 | 母线槽 | 5000A/5P |  | 米 | 13350.00 |  |  | 上海鹏正

## 修正系数
表1：35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 | [9 empty] | 表4：电线、电缆明敷时环境空气温度不等于30℃的载流量校正系数Kt
敷设位置 |  | 空气中 |  |  |  | 土壤中 |  |  |  | 环境温度（℃） | PVC | XLPE或EPR | 矿物绝缘
环境温度（℃） |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 35 |  |  |  | PVC外护层和易于接触的裸护套（70℃） | 不允许接触的裸护套（105℃）
电缆导 体最高 工作温 度（℃） | 60 | 1.22 | 1.11 | 1 | 0.86 | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.85 | 10 | 1.22 | 1.15 | 1.26 | 1.14
| 65 | 1.18 | 1.09 | 1 | 0.89 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.87 | 15 | 1.17 | 1.12 | 1.2 | 1.11
| 70 | 1.15 | 1.08 | 1 | 0.91 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.88 | 20 | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 1.07
| 80 | 1.11 | 1.06 | 1 | 0.93 | 1.04 | 1 | 0.95 | 0.9 | 25 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 1.04
| 90 | 1.09 | 1.05 | 1 | 0.94 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 35 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.96
[10 empty] | 40 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.92
上表以外的其它环境温度下载流量的校正系数K 可按下式计算 | [9 empty] | 45 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.88
[10 empty] | 50 | 0.71 | 0.82 | 0.67 | 0.84
|  | 土壤中 20: 电缆; 土壤中 30: 最高允许温度（℃） | 55 | 0.61 | 0.76 | 0.57 | 0.8
|  | 土壤中 20: 绝缘类别; 土壤中 25: 电压（kV）; 土壤中 30: 持续工作; 土壤中 35: 短路暂态 | 60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.75
|  | 土壤中 20: 聚氯乙烯; 土壤中 25: ≤6; 土壤中 30: 70; 土壤中 35: 160 | 65 |  | 0.65 |  | 0.7
|  | 土壤中 20: 交联聚乙烯; 土壤中 25: ≤500; 土壤中 30: 90; 土壤中 35: 250 | 70 |  | 0.58 |  | 0.65
式中θm――电缆导体最高工作温度（℃）； θ1――对应于额定载流量的基准环境温度（℃）； θ2――实际环境温度（℃）。 | [9 empty] | 75 |  | 0.5 |  | 0.6
[10 empty] | 80 |  | 0.41 |  | 0.54
[10 empty] | 85 |  |  |  | 0.47
[10 empty] | 90 |  |  |  | 0.4
表2：多根并行敷设时电缆载流量的校正系数 | [9 empty] | 95 |  |  |  | 0.32 | bar: 空气中 30 to 土壤中 25
并列根数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | PVC聚氯乙烯绝缘及护套电缆；XLPE交联聚乙烯绝缘电缆；EPR乙丙橡胶绝缘电缆
土中直埋电缆之间净距(mm) | 100 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.78 | 0.75
| 200 | 1 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |  |  | 表5：埋地敷设时环境温度不等于20℃时的校正系数Kt值
| 300 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.97 | 0.86 | 0.85 |  |  | 用于地下管道中的电缆载流量
空气中敷设（s为中心距，d为外径） | s=d | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.8 |  |  | 埋地环境温度（℃） | PVC | XLPE和EPR | 埋地环境温度（℃） | PVC | XLPE和EPR
| s=2d | 1 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.9 |  |  | 10 | 1.1 | 1.07 | 50 | 0.63 | 0.76
| s=3d | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |  |  | 15 | 1.05 | 1.04 | 55 | 0.55 | 0.71
电缆桥架无间距并列敷设 | 梯架 | 空气中 30: 0.8; 空气中 35: 0.65; 空气中 40: 0.55; 空气中 45: 0.5 | 25 | 0.95 | 0.96 | 60 | 0.45 | 0.65
| 托盘 | 空气中 30: 0.7; 空气中 35: 0.55; 空气中 40: 0.5; 空气中 45: 0.45 | 30 | 0.89 | 0.93 | 65 |  | 0.6
[10 empty] | 35 | 0.84 | 0.89 | 70 |  | 0.53
注：不适用于三相交流系统单芯电缆 | [9 empty] | 40 | 0.77 | 0.85 | 75 |  | 0.46
[10 empty] | 45 | 0.71 | 0.8 | 80 |  | 0.38
备注：PVC聚氯乙烯绝缘及护套电缆；XLPE交联聚乙烯绝缘电缆；EPR乙丙橡胶绝缘电缆
表3：不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数 | [9 empty] | 表6: 不同土壤热阻系数的载流量修正系数 | bar: 空气中 30 to 土壤中 30
土壤热阻系数（K*M/W） |  | 空气中 30: 分类特征（土壤特性和雨量）; 土壤中 30: 校正系数 | 土壤热阻系数[(K.m/W)] |  | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.25 | 3
0.8 |  | 空气中 30: 土壤很潮湿，经常下雨。如湿度大于9%的沙土； 湿度大于10%的沙-泥土等; 土壤中 30: 1.05 | 载流量校正系数 | 电缆穿管埋地 | 1.18 | 1.15 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.96
1.2 |  | 空气中 30: 土壤潮湿，规律性下雨。如湿度大于7%但小于9%的沙土； 湿度为12%~14%的沙-泥土等; 土壤中 30: 1 |  | 电缆直接埋地 | 1.3 | 1.23 | 1.16 | 1.06 | 1 | 0.93
1.5 |  | 空气中 30: 土壤较干燥，雨量不大。如湿度为8%~12%的沙-泥土等; 土壤中 30: 0.93
2 |  | 空气中 30: 土壤干燥，少雨。如湿度大于4%但小于7%的沙土； 湿度为4%~8%的沙-泥土; 土壤中 30: 0.87 | 表7: 敷设在埋地管道内多回路电缆载流量校正系数
3 |  | 空气中 30: 多石地层，非常干燥。如湿度小于4%的沙土等; 土壤中 30: 0.75 | 单路管道内的多芯电缆 |  |  |  |  | 单路管道内的单芯电缆
[10 empty] | 电缆根数 | 管道之间的距离 |  |  |  | 由两根或三根单芯电缆组成的回路数 | 管道之间的距离
注：适用于采取土壤热阻系数为1.2K.m/W的情况，不适用于三相交流高压系统单芯电缆 | [10 empty] | 无间隙 | 0.25m | 0.5m | 1m |  | 无间隙 |  | 0.25m | 0.5m | 1m
[10 empty] | 2 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 2 | 0.8 |  | 0.9 | 0.9 | 0.95
[10 empty] | 3 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 3 | 0.7 |  | 0.8 | 0.85 | 0.9
[10 empty] | 4 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 4 | 0.65 |  | 0.75 | 0.8 | 0.9
[10 empty] | 5 | 0.65 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 5 | 0.6 |  | 0.7 | 0.8 | 0.9
[10 empty] | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 6 | 0.6 |  | 0.7 | 0.8 | 0.9

## System Info
Project Info |  | System Basic Info |  | Shading
The Hightest Temp 2% | 38 | Maximum # of Modules in Series | 19 | Obstruction Height (mm) | 6990
The Lowest Temp | -5 | Resulting Maximum System Voltage (V) | 870.29 | CAD Input Height | 582.5
Module Temp | 44.2 | Minimum # of Modules in Series | 12
Module Voltage OC @ Low Temp | 45.805 | Resulting Array Voltage (V) | 369.7512
Module Voltage MP @ High Temp | 30.8126 | Maximum Number of Strings in Parallel | 3
|  | Short Circuit Current (A) | 25.596
Module Info | GD250 | Maximum Power Current (A) | 22.959
Watts (STC) | 250
Open Circuit Voltage (Voc) | 42.61 | Project System Info
Max Power Voltage (Vmp) | 32.675 | Modules per String | 20
Short Circuit Current (Isc) | 8.532 | Strings Per Inverter | 10
Max Power Current (Imp) | 7.653 | Number of Modules/Inverter | 200
Temp Coefficient of Pmax (%/℃) | -0.3 | Maximum System Voltage (V) | 916.1
Temp. Coefficient of Voc (V/℃) | -0.1065 | Array Voltage @ High Temperature (V) | 616.25
Temp. Coefficient of Vmp (V/℃) | -0.097 | Array Short Circuit Current (A) | 85.32
Temp Coefficient of Isc (A/℃) | 0.0026 | Array MP Current (A) | 76.53
Nominal Operating Cell Temp (℃) | 25 | System STC Rating - kWp (kW) | 50
Series Fuse Rating (A) | 15 | Sytem STC DC to Inverter Rating Ratio | 250%
Inverter Info | Growatt 100
Min MPPT DC Voltage (V) | 400
Max. DC Input Voltage (V) | 900
Max. AC Power Output (kW) | 20
CEC Weighted Efficiency (%) | 98
Max. DC Input Current (A) | 26
Max. AC Output Current Per Phase (A) | 32
Nominal AC Voltage (V) | 400

## 组件阵列统计信息表
区域 | 汇流箱 | 组件串数 | 组件 数量 | 系统大小 | 逆变器 | 总系统大小
A
B
C
总计： | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 汇流箱统计表
汇流箱编号 | 汇流箱接入串数 | 组件数量 | 系统大小Kw | 图纸实际量出(米) | 5%余量（米） | ZRC-YJV-2*35 | ZRC-YJV-2*50 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*95 | ZRC-YJV-2*120 | 推荐线缆型号 | 最终型号
NB01HL01 | 16 | 320 | 80 | 310 | 326 | 7.0735 | 4.8622 | 3.5551 | 2.651 | 2.0891 | ZRC-YJV-2*50 | ZRC-YJV-2*50
NB01HL02 | 16 | 320 | 80 | 435 | 457 | 9.9159 | 6.8161 | 4.9836 | 3.7163 | 2.9285 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*70
NB01HL03 | 16 | 320 | 80 | 580 | 609 | 13.2139 | 9.0831 | 6.6412 | 4.9524 | 3.9026 | ZRC-YJV-2*95 | ZRC-YJV-2*95
NB01HL04 | 16 | 320 | 80 | 740 | 777 | 16.8592 | 11.5888 | 8.4733 | 6.3185 | 4.9791 | ZRC-YJV-2*120 | ZRC-YJV-2*120
NB01HL05 | 15 | 300 | 75 | 340 | 357 | 7.262 | 4.9918 | 3.6498 | 2.7217 | 2.1447 | ZRC-YJV-2*50 | ZRC-YJV-2*50
NB01HL06 | 15 | 300 | 75 | 460 | 483 | 9.825 | 6.7536 | 4.938 | 3.6823 | 2.9017 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*70
NB01HL07 | 15 | 300 | 75 | 620 | 651 | 13.2424 | 9.1027 | 6.6555 | 4.963 | 3.911 | ZRC-YJV-2*95 | ZRC-YJV-2*95
NB01HL08 | 14 | 280 | 70 | 360 | 378 | 7.1765 | 4.9331 | 3.6069 | 2.6896 | 2.1195 | ZRC-YJV-2*50 | ZRC-YJV-2*50
NB01HL09 | 14 | 280 | 70 | 495 | 520 | 9.8725 | 6.7863 | 4.9618 | 3.7 | 2.9157 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*70
NB01HL10 | 14 | 280 | 70 | 660 | 693 | 13.157 | 9.044 | 6.6126 | 4.931 | 3.8857 | ZRC-YJV-2*95 | ZRC-YJV-2*95
NB01HL11 | 13 | 260 | 65 | 390 | 410 | 7.2281 | 4.9685 | 3.6328 | 2.709 | 2.1347 | ZRC-YJV-2*50 | ZRC-YJV-2*50
NB01HL12 | 13 | 260 | 65 | 535 | 562 | 9.9077 | 6.8105 | 4.9795 | 3.7133 | 2.9261 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*70
NB01HL13 | 13 | 260 | 65 | 720 | 756 | 13.3278 | 9.1615 | 6.6984 | 4.9951 | 3.9362 | ZRC-YJV-2*95 | ZRC-YJV-2*95
NB01HL14 | 12 | 240 | 60 | 425 | 447 | 7.2742 | 5.0002 | 3.6559 | 2.7262 | 2.1483 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*70
NB01HL15 | 12 | 240 | 60 | 580 | 609 | 9.9104 | 6.8124 | 4.9809 | 3.7143 | 2.9269 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*70
NB01HL16 | 12 | 240 | 60 | 770 | 809 | 13.1651 | 9.0496 | 6.6167 | 4.9341 | 3.8881 | ZRC-YJV-2*95 | ZRC-YJV-2*95
NB01HL17 | 11 | 220 | 55 | 460 | 483 | 7.205 | 4.9527 | 3.6212 | 2.7003 | 2.1279 | ZRC-YJV-2*50 | ZRC-YJV-2*50
NB01HL18 | 11 | 220 | 55 | 630 | 662 | 9.8752 | 6.7881 | 4.9632 | 3.7011 | 2.9165 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*70
NB01HL19 | 11 | 220 | 55 | 850 | 893 | 13.3211 | 9.1568 | 6.695 | 4.9925 | 3.9342 | ZRC-YJV-2*95 | ZRC-YJV-2*95
NB01HL20 | 10 | 200 | 50 | 510 | 536 | 7.2687 | 4.9965 | 3.6532 | 2.7242 | 2.1467 | ZRC-YJV-2*50 | ZRC-YJV-2*50
NB01HL21 | 10 | 200 | 50 | 695 | 730 | 9.8996 | 6.8049 | 4.9754 | 3.7102 | 2.9237 | ZRC-YJV-2*70 | ZRC-YJV-2*70
NB01HL22 | 10 | 200 | 50 | 925 | 972 | 13.1814 | 9.0608 | 6.6248 | 4.9402 | 3.8929 | ZRC-YJV-2*95 | ZRC-YJV-2*95
总计： | 289 | 4040 | 1010 | 12490 | 7426
[11 empty] | 行标签 | 求和项:5%余量（米）
[11 empty] | ZRC-YJV-2*120 | 714
[11 empty] | ZRC-YJV-2*35 | 210
[11 empty] | ZRC-YJV-2*50 | 651
[11 empty] | ZRC-YJV-2*70 | 987
[11 empty] | ZRC-YJV-2*95 | 1113
[11 empty] | 总计 | 3675

## 阴影计算
计算太阳能组件阵列间距公式
板长（mm) | 倾角(。） | SIN值 | 阵列高度H（mm) | 当地纬度(。） | 赤纬度(。） | 时角（15度/时）
1640 | 15 | 0.25882 | 424.4632 | 20 | -23.43 | -45 | 0.068199
|  |  |  | 0.34202 | -0.39763 |  |  | 太阳高度角正弦值
|  |  |  | 0.93969 | 0.91755 | 0.70711 | 0.47368 | SIN(F3)*SIN(G3)+COM(F4)*COS(G4)*COS(H4)
0.22437
0.77563
0.8807
[7 empty] | 1.8593 | 余切
[7 empty] | 789.1925 | 阵列投影长度
[7 empty] | 558.0433 | 阵列间距 d
以上设计过程计算公式如下：
太阳高度角
太阳方位角
阵列垂直高度
前后排阵列的间距
阵列阴影长度
中心间距D
φ为当地纬度；δ为太阳赤纬角；ω为时角；θ为组件倾角； 为前排光伏组件斜面长度
L：阵列倾斜面长度；
D：两排阵列之间距离；
β：阵列倾角；
：当地纬度。
光伏发电站设计规范中的计算公式和图例。
Note on G3: 作者: 以当地时间12点前后三小时前阵列不遮挡后阵列阳光为标准
Note on E5: 作者: 纬度正弦
Note on F5: 作者: 赤纬度正弦
Note on E6: 作者: 纬度余弦
Note on F6: 作者: 赤纬度余弦
Note on G6: 作者: 时角余弦
Note on H6: 作者: 太阳高度角正弦值
Note on H9: 作者: 太阳高度角余弦值
Note on H10: 作者: 太阳高度角余切值
Note on H11: 作者: 投影长度
Note on H12: 作者: 阵列间距

## 经纬度
全国经纬度表
省份 | 地市 | 区县 | 经度 | 纬度
北京市 | 北京市 | 北京市 | 116.4 | 39.9 | 气象数据查询：
北京市 | 北京市 | 天安门 | 116.38 | 39.9 | 不同经纬度下的气象数据
北京市 | 北京市 | 东城区 | 116.42 | 39.93
北京市 | 北京市 | 西城区 | 116.37 | 39.92
北京市 | 北京市 | 崇文区 | 116.43 | 39.88
北京市 | 北京市 | 宣武区 | 116.35 | 39.87
北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 116.43 | 39.92
北京市 | 北京市 | 丰台区 | 116.28 | 39.85
北京市 | 北京市 | 石景山区 | 116.22 | 39.9
北京市 | 北京市 | 海淀区 | 116.3 | 39.95
北京市 | 北京市 | 门头沟区 | 116.1 | 39.93
北京市 | 北京市 | 房山区 | 116.13 | 39.75
北京市 | 北京市 | 通州区 | 116.65 | 39.92
北京市 | 北京市 | 顺义区 | 116.65 | 40.13
北京市 | 北京市 | 昌平区 | 116.23 | 40.22
北京市 | 北京市 | 大兴区 | 116.33 | 39.73
北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 116.63 | 40.32
北京市 | 北京市 | 平谷区 | 117.12 | 40.13
北京市 | 北京市 | 密云县 | 116.83 | 40.37
北京市 | 北京市 | 延庆县 | 115.97 | 40.45
天津市 | 天津市 | 天津市 | 117.2 | 39.12
天津市 | 天津市 | 和平区 | 117.2 | 39.12
天津市 | 天津市 | 河东区 | 117.22 | 39.12
天津市 | 天津市 | 河西区 | 117.22 | 39.12
天津市 | 天津市 | 南开区 | 117.15 | 39.13
天津市 | 天津市 | 河北区 | 117.18 | 39.15
天津市 | 天津市 | 红桥区 | 117.15 | 39.17
天津市 | 天津市 | 塘沽区 | 117.65 | 39.02
天津市 | 天津市 | 汉沽区 | 117.8 | 39.25
天津市 | 天津市 | 大港区 | 117.45 | 38.83
天津市 | 天津市 | 东丽区 | 117.3 | 39.08
天津市 | 天津市 | 西青区 | 117 | 39.13
天津市 | 天津市 | 津南区 | 117.38 | 38.98
天津市 | 天津市 | 北辰区 | 117.13 | 39.22
天津市 | 天津市 | 武清区 | 117.03 | 39.38
天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 117.3 | 39.72
天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 117.68 | 39.03
天津市 | 天津市 | 宁河县 | 117.82 | 39.33
天津市 | 天津市 | 静海县 | 116.92 | 38.93
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 117.4 | 40.05
河北省 | 石家庄市 | 石家庄市 | 114.52 | 38.05
河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 114.52 | 38.05
河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 114.5 | 38.05
河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 114.9 | 40.78
河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 114.5 | 37.07
河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 114.47 | 37.05
河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 114.87 | 40.83
河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 114.47 | 38.03
河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 114.47 | 38.05
河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 116.87 | 38.32
河北省 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 114.05 | 38.08
河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 114.52 | 38.02
河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 114.13 | 38.03
河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 114.57 | 38.15
河北省 | 石家庄市 | 栾城县 | 114.65 | 37.88
河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 114.55 | 38.43
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 114.37 | 38.3
河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 114.6 | 37.6
河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 115.2 | 38.18
河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 114.38 | 37.67
河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 114.97 | 38.18
河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 114.2 | 38.25
河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 114.52 | 37.75
河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 114.77 | 37.75
河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 115.22 | 37.92
河北省 | 石家庄市 | 藁城市 | 114.83 | 38.03
河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 115.03 | 38.03
河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 114.68 | 38.35
河北省 | 石家庄市 | 鹿泉市 | 114.3 | 38.08
河北省 | 唐山市 | 唐山市 | 118.2 | 39.63
河北省 | 唐山市 | 路南区 | 118.17 | 39.63
河北省 | 唐山市 | 路北区 | 118.22 | 39.63
河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 118.42 | 39.73
河北省 | 唐山市 | 开平区 | 118.27 | 39.68
河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 118.1 | 39.57
河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 118.17 | 39.83
河北省 | 唐山市 | 滦县 | 118.7 | 39.75
河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 118.68 | 39.5
河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 118.9 | 39.42
河北省 | 唐山市 | 迁西县 | 118.32 | 40.15
河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 117.73 | 39.88
河北省 | 唐山市 | 唐海县 | 118.45 | 39.27
河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 117.95 | 40.18
河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 118.7 | 40.02
河北省 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 119.6 | 39.93
河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 119.6 | 39.93
河北省 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 119.77 | 40
河北省 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 119.48 | 39.83
河北省 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 118.95 | 40.4
河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 119.17 | 39.7
河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁县 | 119.23 | 39.88
河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 118.87 | 39.88
河北省 | 邯郸市 | 邯郸市 | 114.48 | 36.62
河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 114.48 | 36.6
河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 114.48 | 36.63
河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 114.45 | 36.63
河北省 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 114.2 | 36.42
河北省 | 邯郸市 | 邯郸县 | 114.53 | 36.6
河北省 | 邯郸市 | 临漳县 | 114.62 | 36.35
河北省 | 邯郸市 | 成安县 | 114.68 | 36.43
河北省 | 邯郸市 | 大名县 | 115.15 | 36.28
河北省 | 邯郸市 | 涉县 | 113.67 | 36.57
河北省 | 邯郸市 | 磁县 | 114.37 | 36.35
河北省 | 邯郸市 | 肥乡县 | 114.8 | 36.55
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 114.48 | 36.78
河北省 | 邯郸市 | 邱县 | 115.17 | 36.82
河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 114.87 | 36.92
河北省 | 邯郸市 | 广平县 | 114.93 | 36.48
河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 115.3 | 36.53
河北省 | 邯郸市 | 魏县 | 114.93 | 36.37
河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 114.95 | 36.78
河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 114.2 | 36.7
河北省 | 邢台市 | 邢台市 | 114.48 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 114.5 | 38.05
河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 114.9 | 40.78
河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 114.5 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 114.87 | 40.83
河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 114.47 | 38.03
河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 114.47 | 37.05
河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 114.5 | 37.08
河北省 | 邢台市 | 临城县 | 114.5 | 37.43
河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 114.52 | 37.3
河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 114.68 | 37.5
河北省 | 邢台市 | 隆尧县 | 114.77 | 37.35
河北省 | 邢台市 | 任县 | 114.68 | 37.13
河北省 | 邢台市 | 南和县 | 114.68 | 37
河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 114.92 | 37.62
河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 | 115.03 | 37.22
河北省 | 邢台市 | 新河县 | 115.25 | 37.53
河北省 | 邢台市 | 广宗县 | 115.15 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 115.03 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 威县 | 115.25 | 36.98
河北省 | 邢台市 | 清河县 | 115.67 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 临西县 | 115.5 | 36.85
河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 115.38 | 37.35
河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 114.5 | 36.85
河北省 | 保定市 | 保定市 | 115.47 | 38.87
河北省 | 保定市 | 新市区 | 115.45 | 38.87
河北省 | 保定市 | 北市区 | 115.48 | 38.87
河北省 | 保定市 | 南市区 | 115.5 | 38.85
河北省 | 保定市 | 满城县 | 115.32 | 38.95
河北省 | 保定市 | 清苑县 | 115.48 | 38.77
河北省 | 保定市 | 涞水县 | 115.72 | 39.4
河北省 | 保定市 | 阜平县 | 114.18 | 38.85
河北省 | 保定市 | 徐水县 | 115.65 | 39.02
河北省 | 保定市 | 定兴县 | 115.77 | 39.27
河北省 | 保定市 | 唐县 | 114.98 | 38.75
河北省 | 保定市 | 高阳县 | 115.78 | 38.68
河北省 | 保定市 | 容城县 | 115.87 | 39.05
河北省 | 保定市 | 涞源县 | 114.68 | 39.35
河北省 | 保定市 | 望都县 | 115.15 | 38.72
河北省 | 保定市 | 安新县 | 115.93 | 38.92
河北省 | 保定市 | 易县 | 115.5 | 39.35
河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 114.7 | 38.62
河北省 | 保定市 | 蠡县 | 115.57 | 38.48
河北省 | 保定市 | 顺平县 | 115.13 | 38.83 |  | 无锡
河北省 | 保定市 | 博野县 | 115.47 | 38.45
河北省 | 保定市 | 雄县 | 116.1 | 38.98
河北省 | 保定市 | 涿州市 | 115.97 | 39.48
河北省 | 保定市 | 定州市 | 114.97 | 38.52
河北省 | 保定市 | 安国市 | 115.32 | 38.42
河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 115.85 | 39.33
河北省 | 张家口市 | 张家口市 | 114.88 | 40.82
河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 114.5 | 38.05
河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 114.9 | 40.78
河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 114.5 | 37.07
河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 114.87 | 40.83
河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 114.47 | 38.03
河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 114.47 | 37.05
河北省 | 张家口市 | 宣化区 | 115.05 | 40.6
河北省 | 张家口市 | 下花园区 | 115.27 | 40.48
河北省 | 张家口市 | 宣化县 | 115.02 | 40.55
河北省 | 张家口市 | 张北县 | 114.7 | 41.15
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 114.62 | 41.85
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 115.7 | 41.67
河北省 | 张家口市 | 尚义县 | 113.97 | 41.08
河北省 | 张家口市 | 蔚县 | 114.57 | 39.85
河北省 | 张家口市 | 阳原县 | 114.17 | 40.12
河北省 | 张家口市 | 怀安县 | 114.42 | 40.67
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 114.72 | 40.75
河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 115.52 | 40.4
河北省 | 张家口市 | 涿鹿县 | 115.22 | 40.38
河北省 | 张家口市 | 赤城县 | 115.83 | 40.92
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 115.27 | 40.97
河北省 | 承德市 | 承德市 | 117.93 | 40.97
河北省 | 承德市 | 双桥区 | 117.93 | 40.97
河北省 | 承德市 | 双滦区 | 117.78 | 40.95
河北省 | 承德市 | 鹰手营子矿区 | 117.65 | 40.55
河北省 | 承德市 | 承德县 | 118.17 | 40.77
河北省 | 承德市 | 兴隆县 | 117.52 | 40.43
河北省 | 承德市 | 平泉县 | 118.68 | 41
河北省 | 承德市 | 滦平县 | 117.33 | 40.93
河北省 | 承德市 | 隆化县 | 117.72 | 41.32
河北省 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 116.65 | 41.2
河北省 | 承德市 | 宽城满族自治县 | 118.48 | 40.6
河北省 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 117.75 | 41.93
河北省 | 沧州市 | 沧州市 | 116.83 | 38.3
河北省 | 沧州市 | 新华区 | 114.47 | 38.05
河北省 | 沧州市 | 新华区 | 116.87 | 38.32
河北省 | 沧州市 | 运河区 | 116.85 | 38.32
河北省 | 沧州市 | 沧县 | 116.87 | 38.3
河北省 | 沧州市 | 青县 | 116.82 | 38.58
河北省 | 沧州市 | 东光县 | 116.53 | 37.88
河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 117.48 | 38.13
河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 117.22 | 38.05
河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 115.83 | 38.43
河北省 | 沧州市 | 南皮县 | 116.7 | 38.03
河北省 | 沧州市 | 吴桥县 | 116.38 | 37.62
河北省 | 沧州市 | 献县 | 116.12 | 38.18
河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 117.1 | 38.07
河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 116.57 | 38.07
河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 116.1 | 38.72
河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 117.35 | 38.37
河北省 | 沧州市 | 河间市 | 116.08 | 38.43
河北省 | 廊坊市 | 廊坊市 | 116.7 | 39.52
河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 116.68 | 39.52
河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 116.72 | 39.53
河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 116.3 | 39.43
河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 116.5 | 39.32
河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 117 | 39.77
河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 116.63 | 38.7
河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 116.47 | 38.87
河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 116.98 | 39.88
河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 116.4 | 39.1
河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 117.07 | 39.98
河北省 | 衡水市 | 衡水市 | 115.68 | 37.73
河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 115.68 | 37.73
河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 115.72 | 37.52
河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 115.88 | 37.82
河北省 | 衡水市 | 武强县 | 115.98 | 38.03
河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 115.73 | 38.23
河北省 | 衡水市 | 安平县 | 115.52 | 38.23
河北省 | 衡水市 | 故城县 | 115.97 | 37.35
河北省 | 衡水市 | 景县 | 116.27 | 37.7
河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 116.15 | 37.87
河北省 | 衡水市 | 冀州市 | 115.57 | 37.57
河北省 | 衡水市 | 深州市 | 115.55 | 38.02
山西省 | 太原市 | 太原市 | 112.55 | 37.87
山西省 | 太原市 | 小店区 | 112.57 | 37.73
山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 112.57 | 37.87
山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 112.57 | 37.88
山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 112.48 | 37.93
山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 112.52 | 37.87
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 112.48 | 37.73
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 112.35 | 37.6
山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 112.67 | 38.07
山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 111.78 | 38.07
山西省 | 太原市 | 古交市 | 112.17 | 37.92
山西省 | 大同市 | 大同市 | 113.3 | 40.08
山西省 | 大同市 | 城区 | 113.28 | 40.08
山西省 | 大同市 | 城区 | 113.6 | 37.85
山西省 | 大同市 | 城区 | 113.12 | 36.22
山西省 | 大同市 | 城区 | 112.83 | 35.5
山西省 | 大同市 | 矿区 | 113.17 | 40.03
山西省 | 大同市 | 矿区 | 113.57 | 37.87
山西省 | 大同市 | 南郊区 | 113.13 | 40
山西省 | 大同市 | 新荣区 | 113.15 | 40.27
山西省 | 大同市 | 阳高县 | 113.75 | 40.37
山西省 | 大同市 | 天镇县 | 114.08 | 40.42
山西省 | 大同市 | 广灵县 | 114.28 | 39.77
山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 114.23 | 39.43
山西省 | 大同市 | 浑源县 | 113.68 | 39.7
山西省 | 大同市 | 左云县 | 112.7 | 40
山西省 | 大同市 | 大同县 | 113.6 | 40.03
山西省 | 阳泉市 | 阳泉市 | 113.57 | 37.85
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 113.28 | 40.08
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 113.6 | 37.85
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 113.12 | 36.22
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 112.83 | 35.5
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 113.17 | 40.03
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 113.57 | 37.87
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 113.58 | 37.93
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 113.12 | 36.2
山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 113.62 | 37.8
山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 113.4 | 38.08
山西省 | 长治市 | 长治市 | 113.12 | 36.2
山西省 | 长治市 | 城区 | 113.28 | 40.08
山西省 | 长治市 | 城区 | 113.6 | 37.85
山西省 | 长治市 | 城区 | 113.12 | 36.22
山西省 | 长治市 | 城区 | 112.83 | 35.5
山西省 | 长治市 | 郊区 | 113.58 | 37.93
山西省 | 长治市 | 郊区 | 113.12 | 36.2
山西省 | 长治市 | 长治县 | 113.03 | 36.05
山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 113.05 | 36.53
山西省 | 长治市 | 屯留县 | 112.88 | 36.32
山西省 | 长治市 | 平顺县 | 113.43 | 36.2
山西省 | 长治市 | 黎城县 | 113.38 | 36.5
山西省 | 长治市 | 壶关县 | 113.2 | 36.12
山西省 | 长治市 | 长子县 | 112.87 | 36.12
山西省 | 长治市 | 武乡县 | 112.85 | 36.83
山西省 | 长治市 | 沁县 | 112.7 | 36.75
山西省 | 长治市 | 沁源县 | 112.33 | 36.5
山西省 | 长治市 | 潞城市 | 113.22 | 36.33
山西省 | 晋城市 | 晋城市 | 112.83 | 35.5
山西省 | 晋城市 | 城区 | 113.28 | 40.08
山西省 | 晋城市 | 城区 | 113.6 | 37.85
山西省 | 晋城市 | 城区 | 113.12 | 36.22
山西省 | 晋城市 | 城区 | 112.83 | 35.5
山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 112.18 | 35.68
山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 112.42 | 35.48
山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 113.27 | 35.78
山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 112.83 | 35.5
山西省 | 晋城市 | 高平市 | 112.92 | 35.8
山西省 | 朔州市 | 朔州市 | 112.43 | 39.33
山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 112.43 | 39.33
山西省 | 朔州市 | 山阴县 | 112.82 | 39.52
山西省 | 朔州市 | 应县 | 113.18 | 39.55
山西省 | 朔州市 | 右玉县 | 112.47 | 39.98
山西省 | 朔州市 | 怀仁县 | 113.08 | 39.83
山西省 | 晋中市 | 晋中市 | 112.75 | 37.68
山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 112.75 | 37.68
山西省 | 晋中市 | 榆社县 | 112.97 | 37.07
山西省 | 晋中市 | 左权县 | 113.37 | 37.07
山西省 | 晋中市 | 和顺县 | 113.57 | 37.33
山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 113.7 | 37.62
山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 113.18 | 37.88
山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 112.55 | 37.42
山西省 | 晋中市 | 祁县 | 112.33 | 37.35
山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 112.17 | 37.18
山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 111.77 | 36.85
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 111.92 | 37.03
山西省 | 运城市 | 运城市 | 110.98 | 35.02
山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 110.98 | 35.02
山西省 | 运城市 | 临猗县 | 110.77 | 35.15
山西省 | 运城市 | 万荣县 | 110.83 | 35.42
山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 111.22 | 35.35
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 110.97 | 35.6
山西省 | 运城市 | 新绛县 | 111.22 | 35.62
山西省 | 运城市 | 绛县 | 111.57 | 35.48
山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 111.67 | 35.3
山西省 | 运城市 | 夏县 | 111.22 | 35.15
山西省 | 运城市 | 平陆县 | 111.22 | 34.83
山西省 | 运城市 | 芮城县 | 110.68 | 34.7
山西省 | 运城市 | 河津市 | 110.7 | 35.6
山西省 | 忻州市 | 忻州市 | 112.73 | 38.42
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 112.73 | 38.42
山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 112.95 | 38.48
山西省 | 忻州市 | 五台县 | 113.25 | 38.73
山西省 | 忻州市 | 代县 | 112.95 | 39.07
山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 113.25 | 39.18
山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 112.3 | 39
山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 111.93 | 38.37
山西省 | 忻州市 | 神池县 | 112.2 | 39.08
山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 111.85 | 38.9
山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 111.57 | 38.7
山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 111.13 | 39.38
山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 111.5 | 39.43
山西省 | 忻州市 | 原平市 | 112.7 | 38.73
山西省 | 临汾市 | 临汾市 | 111.52 | 36.08
山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 111.52 | 36.08
山西省 | 临汾市 | 曲沃县 | 111.47 | 35.63
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 111.72 | 35.73
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 111.43 | 35.88
山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 111.67 | 36.25
山西省 | 临汾市 | 古县 | 111.92 | 36.27
山西省 | 临汾市 | 安泽县 | 112.25 | 36.15
山西省 | 临汾市 | 浮山县 | 111.83 | 35.97
山西省 | 临汾市 | 吉县 | 110.68 | 36.1
山西省 | 临汾市 | 乡宁县 | 110.83 | 35.97
山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 110.75 | 36.47
山西省 | 临汾市 | 隰县 | 110.93 | 36.7
山西省 | 临汾市 | 永和县 | 110.63 | 36.77
山西省 | 临汾市 | 蒲县 | 111.08 | 36.42
山西省 | 临汾市 | 汾西县 | 111.57 | 36.65
山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 111.35 | 35.62
山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 111.72 | 36.57
山西省 | 吕梁市 | 吕梁市 | 111.13 | 37.52
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 111.13 | 37.52
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 112.02 | 37.43
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 112.15 | 37.55
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 111.12 | 38.47
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 110.98 | 37.95
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 110.9 | 37.43
山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 110.83 | 37
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 111.67 | 38.28
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 111.23 | 37.88
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 111.18 | 37.33
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 111.2 | 36.97
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 111.77 | 37.15
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 111.78 | 37.27
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市 | 111.73 | 40.83
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 111.65 | 40.87
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 | 111.6 | 40.8
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 111.67 | 40.75
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 111.68 | 40.8
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 111.13 | 40.72
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 托克托县 | 111.18 | 40.27
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 111.82 | 40.38
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 111.68 | 39.92
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 武川县 | 111.45 | 41.08
内蒙古自治区 | 包头市 | 包头市 | 109.83 | 40.65
内蒙古自治区 | 包头市 | 东河区 | 110.02 | 40.58
内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 109.83 | 40.63
内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 | 109.9 | 40.65
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 110.27 | 40.68
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 109.97 | 40.6
内蒙古自治区 | 包头市 | 土默特右旗 | 110.52 | 40.57
内蒙古自治区 | 包头市 | 固阳县 | 110.05 | 41.03
内蒙古自治区 | 包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 110.43 | 41.7
内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌海市 | 106.82 | 39.67
内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 106.83 | 39.7
内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 106.88 | 39.43
内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 106.7 | 39.5
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 赤峰市 | 118.92 | 42.27
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | 118.97 | 42.28
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 元宝山区 | 119.28 | 42.03
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | 118.92 | 42.28
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 120.08 | 43.88
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 119.38 | 43.98
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 118.67 | 43.52
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 林西县 | 118.05 | 43.6
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 117.53 | 43.25
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 119.02 | 42.93
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 118.7 | 41.93
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 宁城县 | 119.33 | 41.6
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 敖汉旗 | 119.9 | 42.28
内蒙古自治区 | 通辽市 | 通辽市 | 122.27 | 43.62
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁区 | 122.27 | 43.62
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 123.32 | 44.13
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 122.35 | 42.95
内蒙古自治区 | 通辽市 | 开鲁县 | 121.3 | 43.6
内蒙古自治区 | 通辽市 | 库伦旗 | 121.77 | 42.73
内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 120.65 | 42.85
内蒙古自治区 | 通辽市 | 扎鲁特旗 | 120.92 | 44.55
内蒙古自治区 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 119.65 | 45.53
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 109.8 | 39.62
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 110 | 39.82
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 110.03 | 40.4
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 111.23 | 39.87
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 107.48 | 38.18
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 107.98 | 39.1
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 108.72 | 39.83
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 108.85 | 38.6
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 109.73 | 39.57
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市 | 119.77 | 49.22
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 119.77 | 49.22
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 123.47 | 48.13
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 123.72 | 50.58
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 119.75 | 49.13
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 119.43 | 49.32
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 118.27 | 48.22
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 116.82 | 48.67
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 117.45 | 49.58
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 120.73 | 49.28
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 122.75 | 47.98
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 120.18 | 50.23
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 根河市 | 121.52 | 50.78
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市 | 107.42 | 40.75
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 107.4 | 40.75
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 108.27 | 41.1
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 107.02 | 40.33
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 108.65 | 40.72
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 108.52 | 41.57
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 107.07 | 41.1
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 107.15 | 40.88
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市 | 113.12 | 40.98
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 集宁区 | 113.1 | 41.03
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 卓资县 | 112.57 | 40.9
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 化德县 | 114 | 41.9
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 商都县 | 113.53 | 41.55
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 兴和县 | 113.88 | 40.88
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 凉城县 | 112.48 | 40.53
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 113.22 | 40.78
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 112.63 | 41.27
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 113.18 | 41.45
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 四子王旗 | 111.7 | 41.52
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 113.15 | 40.43
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 兴安盟 | 122.05 | 46.08
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 122.05 | 46.08
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 阿尔山市 | 119.93 | 47.18
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 121.92 | 46.07
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 121.47 | 45.05
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 122.9 | 46.73
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 121.57 | 45.38
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟 | 116.07 | 43.95
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 111.98 | 43.65
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 116.07 | 43.93
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 114.97 | 44.02
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 113.63 | 43.85
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 112.65 | 42.75
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 116.97 | 45.52
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 117.6 | 44.58
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 115.28 | 41.9
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 113.83 | 42.23
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 115 | 42.3
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 116 | 42.25
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 多伦县 | 116.47 | 42.18
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟 | 105.67 | 38.83
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 105.67 | 38.83
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 101.68 | 39.2
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 额济纳旗 | 101.07 | 41.97
辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳市 | 123.43 | 41.8
辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 123.4 | 41.78
辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 123.45 | 41.8
辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 | 123.47 | 41.8
辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 123.42 | 41.82
辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 122.95 | 41.12
辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 123.35 | 41.8
辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 123.33 | 41.67
辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 | 123.47 | 41.77
辽宁省 | 沈阳市 | 新城子区 | 123.52 | 42.05
辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 123.3 | 41.78
辽宁省 | 沈阳市 | 辽中县 | 122.72 | 41.52
辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 123.35 | 42.75
辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 123.4 | 42.5
辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 122.82 | 42
辽宁省 | 大连市 | 大连市 | 121.62 | 38.92
辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 121.63 | 38.92
辽宁省 | 大连市 | 西岗区 | 121.6 | 38.92
辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 121.58 | 38.9
辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 121.57 | 38.95
辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区 | 121.27 | 38.82
辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 121.7 | 39.1
辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 122.58 | 39.27
辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 122 | 39.62
辽宁省 | 大连市 | 普兰店市 | 121.95 | 39.4
辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 122.98 | 39.7
辽宁省 | 鞍山市 | 鞍山市 | 122.98 | 41.1
辽宁省 | 鞍山市 | 铁东区 | 122.98 | 41.1
辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | 122.95 | 41.12
辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | 123.35 | 41.8
辽宁省 | 鞍山市 | 立山区 | 123 | 41.15
辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 | 122.97 | 41.07
辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 122.42 | 41.38
辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 123.28 | 40.28
辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 122.7 | 40.88
辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺市 | 123.98 | 41.88
辽宁省 | 抚顺市 | 新抚区 | 123.88 | 41.87
辽宁省 | 抚顺市 | 东洲区 | 124.02 | 41.85
辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 123.78 | 41.85
辽宁省 | 抚顺市 | 顺城区 | 123.93 | 41.88
辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 123.9 | 41.88
辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 125.03 | 41.73
辽宁省 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 124.92 | 42.1
辽宁省 | 本溪市 | 本溪市 | 123.77 | 41.3
辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 123.77 | 41.3
辽宁省 | 本溪市 | 溪湖区 | 123.77 | 41.33
辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 123.82 | 41.3
辽宁省 | 本溪市 | 南芬区 | 123.73 | 41.1
辽宁省 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 124.12 | 41.3
辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 125.35 | 41.27
辽宁省 | 丹东市 | 丹东市 | 124.38 | 40.13
辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 124.38 | 40.13
辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 124.35 | 40.08
辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 124.42 | 40.17
辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 124.78 | 40.73
辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 124.15 | 39.87
辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 124.07 | 40.45
辽宁省 | 锦州市 | 锦州市 | 121.13 | 41.1
辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 121.12 | 41.13
辽宁省 | 锦州市 | 凌河区 | 121.15 | 41.12
辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 121.1 | 41.1
辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 122.12 | 41.7
辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 121.23 | 41.53
辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 121.35 | 41.17
辽宁省 | 营口市 | 营口市 | 122.23 | 40.67
辽宁省 | 营口市 | 站前区 | 122.27 | 40.68
辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 122.22 | 40.67
辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 122.12 | 40.27
辽宁省 | 营口市 | 老边区 | 122.37 | 40.67
辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 122.35 | 40.4
辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 122.5 | 40.65
辽宁省 | 阜新市 | 阜新市 | 121.67 | 42.02
辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 121.65 | 42.02
辽宁省 | 阜新市 | 太平区 | 121.67 | 42.02
辽宁省 | 阜新市 | 清河门区 | 121.42 | 41.75
辽宁省 | 阜新市 | 细河区 | 121.68 | 42.03
辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 121.75 | 42.07
辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 122.53 | 42.38
辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳市 | 123.17 | 41.27
辽宁省 | 辽阳市 | 白塔区 | 123.17 | 41.27
辽宁省 | 辽阳市 | 文圣区 | 123.18 | 41.27
辽宁省 | 辽阳市 | 宏伟区 | 123.2 | 41.2
辽宁省 | 辽阳市 | 弓长岭区 | 123.45 | 41.13
辽宁省 | 辽阳市 | 太子河区 | 123.18 | 41.25
辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳县 | 123.07 | 41.22
辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 123.33 | 41.42
辽宁省 | 盘锦市 | 盘锦市 | 122.07 | 41.12
辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 122.05 | 41.2
辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 122.07 | 41.12
辽宁省 | 盘锦市 | 大洼县 | 122.07 | 40.98
辽宁省 | 盘锦市 | 盘山县 | 122.02 | 41.25
辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭市 | 123.83 | 42.28
辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 123.85 | 42.28
辽宁省 | 铁岭市 | 清河区 | 124.15 | 42.53
辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 123.83 | 42.3
辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 124.72 | 42.73
辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 124.1 | 42.78
辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 | 123.55 | 42.47
辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 124.03 | 42.55
辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳市 | 120.45 | 41.57
辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 120.45 | 41.57
辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 120.43 | 41.6
辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳县 | 120.47 | 41.58
辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 119.63 | 41.4
辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 120.77 | 41.8
辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 119.4 | 41.25
辽宁省 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市 | 120.83 | 40.72
辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 120.87 | 40.77
辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 120.93 | 40.72
辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 120.75 | 41.1
辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 120.33 | 40.32
辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 119.8 | 40.82
辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 120.72 | 40.62
吉林省 | 长春市 | 长春市 | 125.32 | 43.9
吉林省 | 长春市 | 南关区 | 125.33 | 43.87
吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 125.32 | 43.92
吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 125.28 | 43.83
吉林省 | 长春市 | 二道区 | 125.37 | 43.87
吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 125.25 | 43.88
吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 125.67 | 43.52
吉林省 | 长春市 | 农安县 | 125.18 | 44.43
吉林省 | 长春市 | 九台市 | 125.83 | 44.15
吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 126.55 | 44.82
吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 125.7 | 44.53
吉林省 | 吉林市 | 吉林市 | 126.55 | 43.83
吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 126.57 | 43.88
吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 126.57 | 43.92
吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 126.53 | 43.83
吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 126.57 | 43.82
吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 126.5 | 43.67
吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 127.33 | 43.72
吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 126.73 | 42.97
吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 126.95 | 44.42
吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 126.05 | 42.95
吉林省 | 四平市 | 四平市 | 124.35 | 43.17
吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 124.35 | 43.15
吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 124.38 | 43.17
吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 124.33 | 43.32
吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 125.3 | 43.35
吉林省 | 四平市 | 公主岭市 | 124.82 | 43.5
吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 123.5 | 43.52
吉林省 | 辽源市 | 辽源市 | 125.13 | 42.88
吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 125.12 | 42.9
吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 125.15 | 42.92
吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 125.53 | 42.68
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 125 | 42.92
吉林省 | 通化市 | 通化市 | 125.93 | 41.73
吉林省 | 通化市 | 东昌区 | 125.95 | 41.73
吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 126.03 | 41.77
吉林省 | 通化市 | 通化县 | 125.75 | 41.68
吉林省 | 通化市 | 辉南县 | 126.03 | 42.68
吉林省 | 通化市 | 柳河县 | 125.73 | 42.28
吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 125.68 | 42.53
吉林省 | 通化市 | 集安市 | 126.18 | 41.12
吉林省 | 白山市 | 白山市 | 126.42 | 41.93
吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 126.4 | 41.93
吉林省 | 白山市 | 抚松县 | 127.28 | 42.33
吉林省 | 白山市 | 靖宇县 | 126.8 | 42.4
吉林省 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县 | 128.2 | 41.42
吉林省 | 白山市 | 临江市 | 126.9 | 41.8
吉林省 | 松原市 | 松原市 | 124.82 | 45.13
吉林省 | 松原市 | 宁江区 | 124.8 | 45.17
吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 123.98 | 44.28
吉林省 | 松原市 | 乾安县 | 124.02 | 45.02
吉林省 | 松原市 | 扶余县 | 126.02 | 44.98
吉林省 | 白城市 | 白城市 | 122.83 | 45.62
吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 122.85 | 45.62
吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 123.2 | 45.85
吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 123.08 | 44.82
吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 122.78 | 45.33
吉林省 | 白城市 | 大安市 | 124.28 | 45.5
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延边朝鲜族自治州 | 129.5 | 42.88
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 129.5 | 42.88
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 129.83 | 42.97
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 128.23 | 43.37
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 130.37 | 42.87
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 龙井市 | 129.42 | 42.77
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 129 | 42.53
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 129.75 | 43.32
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 128.9 | 43.12
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 126.53 | 45.8
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 126.62 | 45.77
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 126.68 | 45.77
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 126.65 | 45.78
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 126.68 | 45.72
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 平房区 | 126.62 | 45.62
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | 126.55 | 45.8
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 126.58 | 45.9
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 依兰县 | 129.55 | 46.32
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 128.83 | 45.83
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 宾县 | 127.48 | 45.75
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 巴彦县 | 127.4 | 46.08
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 木兰县 | 128.03 | 45.95
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 通河县 | 128.75 | 45.97
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 延寿县 | 128.33 | 45.45
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 双城市 | 126.32 | 45.37
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 127.95 | 45.22
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 五常市 | 127.15 | 44.92
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市 | 123.95 | 47.33
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙沙区 | 123.95 | 47.32
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 123.95 | 47.35
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 铁锋区 | 123.98 | 47.35
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 昂昂溪区 | 123.8 | 47.15
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 富拉尔基区 | 123.62 | 47.2
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 123.18 | 47.33
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 依安县 | 125.3 | 47.88
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 泰来县 | 123.42 | 46.4
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 甘南县 | 123.5 | 47.92
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 富裕县 | 124.47 | 47.82
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 克山县 | 125.87 | 48.03
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 克东县 | 126.25 | 48.03
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县 | 126.08 | 47.6
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | 124.87 | 48.48
黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡西市 | 130.97 | 45.3
黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 130.97 | 45.3
黑龙江省 | 鸡西市 | 恒山区 | 130.93 | 45.2
黑龙江省 | 鸡西市 | 滴道区 | 130.78 | 45.37
黑龙江省 | 鸡西市 | 梨树区 | 130.68 | 45.08
黑龙江省 | 鸡西市 | 城子河区 | 131 | 45.33
黑龙江省 | 鸡西市 | 麻山区 | 130.52 | 45.2
黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡东县 | 131.13 | 45.25
黑龙江省 | 鸡西市 | 虎林市 | 132.98 | 45.77
黑龙江省 | 鸡西市 | 密山市 | 131.87 | 45.55
黑龙江省 | 鹤岗市 | 鹤岗市 | 130.27 | 47.33
黑龙江省 | 鹤岗市 | 向阳区 | 130.28 | 47.33
黑龙江省 | 鹤岗市 | 向阳区 | 130.33 | 46.8
黑龙江省 | 鹤岗市 | 工农区 | 130.25 | 47.32
黑龙江省 | 鹤岗市 | 南山区 | 130.28 | 47.3
黑龙江省 | 鹤岗市 | 兴安区 | 130.22 | 47.27
黑龙江省 | 鹤岗市 | 东山区 | 130.32 | 47.33
黑龙江省 | 鹤岗市 | 兴山区 | 130.3 | 47.37
黑龙江省 | 鹤岗市 | 萝北县 | 130.83 | 47.58
黑龙江省 | 鹤岗市 | 绥滨县 | 131.85 | 47.28
黑龙江省 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 131.15 | 46.63
黑龙江省 | 双鸭山市 | 尖山区 | 131.17 | 46.63
黑龙江省 | 双鸭山市 | 岭东区 | 131.13 | 46.57
黑龙江省 | 双鸭山市 | 四方台区 | 131.33 | 46.58
黑龙江省 | 双鸭山市 | 宝山区 | 131.4 | 46.57
黑龙江省 | 双鸭山市 | 集贤县 | 131.13 | 46.72
黑龙江省 | 双鸭山市 | 友谊县 | 131.8 | 46.78
黑龙江省 | 双鸭山市 | 宝清县 | 132.2 | 46.32
黑龙江省 | 双鸭山市 | 饶河县 | 134.02 | 46.8
黑龙江省 | 大庆市 | 大庆市 | 125.03 | 46.58
黑龙江省 | 大庆市 | 萨尔图区 | 125.02 | 46.6
黑龙江省 | 大庆市 | 龙凤区 | 125.1 | 46.53
黑龙江省 | 大庆市 | 让胡路区 | 124.85 | 46.65
黑龙江省 | 大庆市 | 红岗区 | 124.88 | 46.4
黑龙江省 | 大庆市 | 大同区 | 124.82 | 46.03
黑龙江省 | 大庆市 | 肇州县 | 125.27 | 45.7
黑龙江省 | 大庆市 | 肇源县 | 125.08 | 45.52
黑龙江省 | 大庆市 | 林甸县 | 124.87 | 47.18
黑龙江省 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 124.45 | 46.87
黑龙江省 | 伊春市 | 伊春市 | 128.9 | 47.73
黑龙江省 | 伊春市 | 南岔区 | 129.28 | 47.13
黑龙江省 | 伊春市 | 友好区 | 128.82 | 47.85
黑龙江省 | 伊春市 | 西林区 | 129.28 | 47.48
黑龙江省 | 伊春市 | 翠峦区 | 128.65 | 47.72
黑龙江省 | 伊春市 | 新青区 | 129.53 | 48.28
黑龙江省 | 伊春市 | 美溪区 | 129.13 | 47.63
黑龙江省 | 伊春市 | 金山屯区 | 129.43 | 47.42
黑龙江省 | 伊春市 | 五营区 | 129.25 | 48.12
黑龙江省 | 伊春市 | 乌马河区 | 128.78 | 47.72
黑龙江省 | 伊春市 | 汤旺河区 | 129.57 | 48.45
黑龙江省 | 伊春市 | 带岭区 | 129.02 | 47.02
黑龙江省 | 伊春市 | 乌伊岭区 | 129.42 | 48.6
黑龙江省 | 伊春市 | 红星区 | 129.38 | 48.23
黑龙江省 | 伊春市 | 上甘岭区 | 129.02 | 47.97
黑龙江省 | 伊春市 | 嘉荫县 | 130.38 | 48.88
黑龙江省 | 伊春市 | 铁力市 | 128.02 | 46.98
黑龙江省 | 佳木斯市 | 佳木斯市 | 130.37 | 46.82
黑龙江省 | 佳木斯市 | 向阳区 | 130.28 | 47.33
黑龙江省 | 佳木斯市 | 向阳区 | 130.33 | 46.8
黑龙江省 | 佳木斯市 | 前进区 | 130.37 | 46.82
黑龙江省 | 佳木斯市 | 东风区 | 130.4 | 46.82
黑龙江省 | 佳木斯市 | 郊区 | 130.32 | 46.8
黑龙江省 | 佳木斯市 | 桦南县 | 130.57 | 46.23
黑龙江省 | 佳木斯市 | 桦川县 | 130.72 | 47.02
黑龙江省 | 佳木斯市 | 汤原县 | 129.9 | 46.73
黑龙江省 | 佳木斯市 | 抚远县 | 134.28 | 48.37
黑龙江省 | 佳木斯市 | 同江市 | 132.52 | 47.65
黑龙江省 | 佳木斯市 | 富锦市 | 132.03 | 47.25
黑龙江省 | 七台河市 | 七台河市 | 130.95 | 45.78
黑龙江省 | 七台河市 | 新兴区 | 130.83 | 45.8
黑龙江省 | 七台河市 | 桃山区 | 130.97 | 45.77
黑龙江省 | 七台河市 | 茄子河区 | 131.07 | 45.77
黑龙江省 | 七台河市 | 勃利县 | 130.57 | 45.75
黑龙江省 | 牡丹江市 | 牡丹江市 | 129.6 | 44.58
黑龙江省 | 牡丹江市 | 东安区 | 129.62 | 44.58
黑龙江省 | 牡丹江市 | 阳明区 | 129.63 | 44.6
黑龙江省 | 牡丹江市 | 爱民区 | 129.58 | 44.58
黑龙江省 | 牡丹江市 | 西安区 | 129.62 | 44.57
黑龙江省 | 牡丹江市 | 东宁县 | 131.12 | 44.07
黑龙江省 | 牡丹江市 | 林口县 | 130.27 | 45.3
黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 131.15 | 44.42
黑龙江省 | 牡丹江市 | 海林市 | 129.38 | 44.57
黑龙江省 | 牡丹江市 | 宁安市 | 129.47 | 44.35
黑龙江省 | 牡丹江市 | 穆棱市 | 130.52 | 44.92
黑龙江省 | 黑河市 | 黑河市 | 127.48 | 50.25
黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 127.48 | 50.25
黑龙江省 | 黑河市 | 逊克县 | 128.47 | 49.58
黑龙江省 | 黑河市 | 孙吴县 | 127.32 | 49.42
黑龙江省 | 黑河市 | 北安市 | 126.52 | 48.23
黑龙江省 | 黑河市 | 五大连池市 | 126.2 | 48.52
黑龙江省 | 绥化市 | 绥化市 | 126.98 | 46.63
黑龙江省 | 绥化市 | 北林区 | 126.98 | 46.63
黑龙江省 | 绥化市 | 望奎县 | 126.48 | 46.83
黑龙江省 | 绥化市 | 兰西县 | 126.28 | 46.27
黑龙江省 | 绥化市 | 青冈县 | 126.1 | 46.68
黑龙江省 | 绥化市 | 庆安县 | 127.52 | 46.88
黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 125.9 | 47.18
黑龙江省 | 绥化市 | 绥棱县 | 127.1 | 47.25
黑龙江省 | 绥化市 | 安达市 | 125.33 | 46.4
黑龙江省 | 绥化市 | 肇东市 | 125.98 | 46.07
黑龙江省 | 绥化市 | 海伦市 | 126.97 | 47.47
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭地区 | 124.12 | 50.42
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 126.65 | 51.73
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 124.7 | 52.32
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 漠河县 | 122.53 | 52.97
上海市 | 上海市 | 上海市 | 121.47 | 31.23
上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 121.48 | 31.23
上海市 | 上海市 | 卢湾区 | 121.47 | 31.22
上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 121.43 | 31.18
上海市 | 上海市 | 长宁区 | 121.42 | 31.22
上海市 | 上海市 | 静安区 | 121.45 | 31.23
上海市 | 上海市 | 普陀区 | 121.4 | 31.25
上海市 | 上海市 | 闸北区 | 121.45 | 31.25
上海市 | 上海市 | 虹口区 | 121.5 | 31.27
上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 121.52 | 31.27
上海市 | 上海市 | 闵行区 | 121.38 | 31.12
上海市 | 上海市 | 宝山区 | 121.48 | 31.4
上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 121.27 | 31.38
上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 121.53 | 31.22
上海市 | 上海市 | 金山区 | 121.33 | 30.75
上海市 | 上海市 | 松江区 | 121.22 | 31.03
上海市 | 上海市 | 青浦区 | 121.12 | 31.15
上海市 | 上海市 | 南汇区 | 121.75 | 31.05
上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 121.47 | 30.92
上海市 | 上海市 | 崇明县 | 121.4 | 31.62
江苏省 | 南京市 | 南京市 | 118.78 | 32.07
江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 118.8 | 32.05
江苏省 | 南京市 | 白下区 | 118.78 | 32.03
江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 118.8 | 32.02
江苏省 | 南京市 | 建邺区 | 118.75 | 32.03
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 117.18 | 34.28
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 118.77 | 32.07
江苏省 | 南京市 | 下关区 | 118.73 | 32.08
江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 118.62 | 32.05
江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 118.88 | 32.12
江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 118.77 | 32
江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 118.85 | 31.95
江苏省 | 南京市 | 六合区 | 118.83 | 32.35
江苏省 | 南京市 | 溧水县 | 119.02 | 31.65
江苏省 | 南京市 | 高淳县 | 118.88 | 31.33
江苏省 | 无锡市 | 无锡市 | 120.3 | 31.57
江苏省 | 无锡市 | 崇安区 | 120.3 | 31.58
江苏省 | 无锡市 | 南长区 | 120.3 | 31.57
江苏省 | 无锡市 | 北塘区 | 120.28 | 31.58
江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 120.35 | 31.6
江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 120.28 | 31.68
江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 120.27 | 31.57
江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 120.27 | 31.9
江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 119.82 | 31.35
江苏省 | 徐州市 | 徐州市 | 117.18 | 34.27
江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 117.18 | 34.28
江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 118.77 | 32.07
江苏省 | 徐州市 | 云龙区 | 117.22 | 34.25
江苏省 | 徐州市 | 九里区 | 117.13 | 34.3
江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 117.45 | 34.45
江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 117.18 | 34.25
江苏省 | 徐州市 | 丰县 | 116.6 | 34.7
江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 116.93 | 34.73
江苏省 | 徐州市 | 铜山县 | 117.17 | 34.18
江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 117.95 | 33.9
江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 118.35 | 34.38
江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 117.95 | 34.32
江苏省 | 常州市 | 常州市 | 119.95 | 31.78
江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 119.93 | 31.75
江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 119.93 | 31.78
江苏省 | 常州市 | 戚墅堰区 | 120.05 | 31.73
江苏省 | 常州市 | 新北区 | 119.97 | 31.83
江苏省 | 常州市 | 武进区 | 119.93 | 31.72
江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 119.48 | 31.42
江苏省 | 常州市 | 金坛市 | 119.57 | 31.75
江苏省 | 苏州市 | 苏州市 | 120.58 | 31.3
江苏省 | 苏州市 | 沧浪区 | 120.63 | 31.3
江苏省 | 苏州市 | 平江区 | 120.63 | 31.32
江苏省 | 苏州市 | 金阊区 | 120.6 | 31.32
江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 120.57 | 31.3
江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 120.63 | 31.27
江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 120.63 | 31.37
江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 120.75 | 31.65
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 120.55 | 31.87
江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 120.98 | 31.38
江苏省 | 苏州市 | 吴江市 | 120.63 | 31.17
江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 121.1 | 31.45
江苏省 | 南通市 | 南通市 | 120.88 | 31.98
江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 120.85 | 32
江苏省 | 南通市 | 港闸区 | 120.8 | 32.03
江苏省 | 南通市 | 海安县 | 120.45 | 32.55
江苏省 | 南通市 | 如东县 | 121.18 | 32.32
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 121.65 | 31.82
江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 120.57 | 32.4
江苏省 | 南通市 | 通州市 | 121.07 | 32.08
江苏省 | 南通市 | 海门市 | 121.17 | 31.9
江苏省 | 连云港市 | 连云港市 | 119.22 | 34.6
江苏省 | 连云港市 | 连云区 | 119.37 | 34.75
江苏省 | 连云港市 | 新浦区 | 119.17 | 34.6
江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 119.12 | 34.57
江苏省 | 连云港市 | 赣榆县 | 119.12 | 34.83
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 118.77 | 34.53
江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 119.25 | 34.3
江苏省 | 连云港市 | 灌南县 | 119.35 | 34.08
江苏省 | 淮安市 | 淮安市 | 119.02 | 33.62
江苏省 | 淮安市 | 清河区 | 119.02 | 33.6
江苏省 | 淮安市 | 楚州区 | 119.13 | 33.5
江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 119.03 | 33.63
江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 119.03 | 33.58
江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 119.27 | 33.78
江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 118.83 | 33.3
江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 118.48 | 33
江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 119.02 | 33.02
江苏省 | 盐城市 | 盐城市 | 120.15 | 33.35
江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 120.13 | 33.4
江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 120.15 | 33.33
江苏省 | 盐城市 | 响水县 | 119.57 | 34.2
江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 119.83 | 33.98
江苏省 | 盐城市 | 阜宁县 | 119.8 | 33.78
江苏省 | 盐城市 | 射阳县 | 120.25 | 33.78
江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 119.8 | 33.47
江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 120.3 | 32.85
江苏省 | 盐城市 | 大丰市 | 120.47 | 33.2
江苏省 | 扬州市 | 扬州市 | 119.4 | 32.4
江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 119.43 | 32.38
江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 119.4 | 32.38
江苏省 | 扬州市 | 维扬区 | 119.4 | 32.42
江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 119.3 | 33.23
江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 119.18 | 32.27
江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 119.43 | 32.78
江苏省 | 扬州市 | 江都市 | 119.55 | 32.43
江苏省 | 镇江市 | 镇江市 | 119.45 | 32.2
江苏省 | 镇江市 | 京口区 | 119.47 | 32.2
江苏省 | 镇江市 | 润州区 | 119.4 | 32.2
江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 119.45 | 32.13
江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 119.57 | 32
江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 119.82 | 32.23
江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 119.17 | 31.95
江苏省 | 泰州市 | 泰州市 | 119.92 | 32.45
江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 119.85 | 32.92
江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 120.27 | 32.02
江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 120.02 | 32.17
江苏省 | 泰州市 | 姜堰市 | 120.15 | 32.52
江苏省 | 宿迁市 | 宿迁市 | 118.28 | 33.97
江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 118.25 | 33.97
江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区 | 118.32 | 33.95
江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 118.77 | 34.13
江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 118.68 | 33.72
江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 118.22 | 33.47
浙江省 | 杭州市 | 杭州市 | 120.15 | 30.28
浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 120.17 | 30.25
浙江省 | 杭州市 | 下城区 | 120.17 | 30.28
浙江省 | 杭州市 | 江干区 | 120.2 | 30.27
浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 120.13 | 30.32
浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 120.13 | 30.27
浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 120.2 | 30.2
浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 120.27 | 30.17
浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 120.3 | 30.42
浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 119.67 | 29.8
浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 119.03 | 29.6
浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 119.28 | 29.48
浙江省 | 杭州市 | 富阳市 | 119.95 | 30.05
浙江省 | 杭州市 | 临安市 | 119.72 | 30.23
浙江省 | 宁波市 | 宁波市 | 121.55 | 29.88
浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 121.55 | 29.87
浙江省 | 宁波市 | 江东区 | 121.57 | 29.87
浙江省 | 宁波市 | 江北区 | 121.55 | 29.88
浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 121.85 | 29.93
浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 121.72 | 29.95
浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 121.53 | 29.83
浙江省 | 宁波市 | 象山县 | 121.87 | 29.48
浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 121.43 | 29.28
浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 121.15 | 30.03
浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 121.23 | 30.17
浙江省 | 宁波市 | 奉化市 | 121.4 | 29.65
浙江省 | 温州市 | 温州市 | 120.7 | 28
浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 120.65 | 28.02
浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 120.82 | 27.93
浙江省 | 温州市 | 洞头县 | 121.15 | 27.83
浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 120.68 | 28.15
浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 120.57 | 27.67
浙江省 | 温州市 | 苍南县 | 120.4 | 27.5
浙江省 | 温州市 | 文成县 | 120.08 | 27.78
浙江省 | 温州市 | 泰顺县 | 119.72 | 27.57
浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 120.63 | 27.78
浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 120.95 | 28.13
浙江省 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 120.75 | 30.75
浙江省 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 120.7 | 30.77
浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 120.92 | 30.85
浙江省 | 嘉兴市 | 海盐县 | 120.95 | 30.53
浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 120.68 | 30.53
浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 121.02 | 30.7
浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 120.57 | 30.63
浙江省 | 湖州市 | 湖州市 | 120.08 | 30.9
浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 120.12 | 30.87
浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 120.43 | 30.88
浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 119.97 | 30.53
浙江省 | 湖州市 | 长兴县 | 119.9 | 31.02
浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 119.68 | 30.63
浙江省 | 绍兴市 | 绍兴市 | 120.57 | 30
浙江省 | 绍兴市 | 越城区 | 120.57 | 30
浙江省 | 绍兴市 | 绍兴县 | 120.47 | 30.08
浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 120.9 | 29.5
浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 120.23 | 29.72
浙江省 | 绍兴市 | 上虞市 | 120.87 | 30.03
浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 120.82 | 29.58
浙江省 | 金华市 | 金华市 | 119.65 | 29.08
浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 119.65 | 29.08
浙江省 | 金华市 | 金东区 | 119.7 | 29.08
浙江省 | 金华市 | 武义县 | 119.82 | 28.9
浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 119.88 | 29.45
浙江省 | 金华市 | 磐安县 | 120.43 | 29.05
浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 119.45 | 29.22
浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 120.07 | 29.3
浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 120.23 | 29.28
浙江省 | 金华市 | 永康市 | 120.03 | 28.9
浙江省 | 衢州市 | 衢州市 | 118.87 | 28.93
浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | 118.87 | 28.93
浙江省 | 衢州市 | 衢江区 | 118.93 | 28.98
浙江省 | 衢州市 | 常山县 | 118.52 | 28.9
浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 118.42 | 29.13
浙江省 | 衢州市 | 龙游县 | 119.17 | 29.03
浙江省 | 衢州市 | 江山市 | 118.62 | 28.75
浙江省 | 舟山市 | 舟山市 | 122.2 | 30
浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 122.1 | 30.02
浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 122.3 | 29.95
浙江省 | 舟山市 | 岱山县 | 122.2 | 30.25
浙江省 | 舟山市 | 嵊泗县 | 122.45 | 30.73
浙江省 | 台州市 | 台州市 | 121.43 | 28.68
浙江省 | 台州市 | 椒江区 | 121.43 | 28.68
浙江省 | 台州市 | 黄岩区 | 121.27 | 28.65
浙江省 | 台州市 | 路桥区 | 121.38 | 28.58
浙江省 | 台州市 | 玉环县 | 121.23 | 28.13
浙江省 | 台州市 | 三门县 | 121.38 | 29.12
浙江省 | 台州市 | 天台县 | 121.03 | 29.13
浙江省 | 台州市 | 仙居县 | 120.73 | 28.87
浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 121.37 | 28.37
浙江省 | 台州市 | 临海市 | 121.12 | 28.85
浙江省 | 丽水市 | 丽水市 | 119.92 | 28.45
浙江省 | 丽水市 | 莲都区 | 119.92 | 28.45
浙江省 | 丽水市 | 青田县 | 120.28 | 28.15
浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 120.07 | 28.65
浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 119.27 | 28.6
浙江省 | 丽水市 | 松阳县 | 119.48 | 28.45
浙江省 | 丽水市 | 云和县 | 119.57 | 28.12
浙江省 | 丽水市 | 庆元县 | 119.05 | 27.62
浙江省 | 丽水市 | 景宁畲族自治县 | 119.63 | 27.98
浙江省 | 丽水市 | 龙泉市 | 119.13 | 28.08
安徽省 | 合肥市 | 合肥市 | 117.25 | 31.83
安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 117.3 | 31.87
安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 117.25 | 31.88
安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 117.27 | 31.85
安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 117.3 | 31.8
安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 117.17 | 32.48
安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 117.47 | 31.88
安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 117.17 | 31.72
安徽省 | 芜湖市 | 芜湖市 | 118.38 | 31.33
安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 118.37 | 31.35
安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 118.38 | 31.37
安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 118.57 | 31.15
安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 118.2 | 31.08
安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 118.33 | 30.92
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 117.38 | 32.92
安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 117.38 | 32.95
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 117.35 | 32.95
安徽省 | 蚌埠市 | 禹会区 | 117.33 | 32.93
安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 117.35 | 32.97
安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 117.18 | 32.97
安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 117.88 | 33.15
安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 117.32 | 33.32
安徽省 | 淮南市 | 淮南市 | 117 | 32.63
安徽省 | 淮南市 | 大通区 | 117.05 | 32.63
安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 117 | 32.67
安徽省 | 淮南市 | 谢家集区 | 116.85 | 32.6
安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 116.83 | 32.63
安徽省 | 淮南市 | 潘集区 | 116.82 | 32.78
安徽省 | 淮南市 | 凤台县 | 116.72 | 32.7
安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 118.5 | 31.7
安徽省 | 马鞍山市 | 金家庄区 | 118.48 | 31.73
安徽省 | 马鞍山市 | 花山区 | 118.5 | 31.72
安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 118.48 | 31.68
安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 118.48 | 31.55
安徽省 | 淮北市 | 淮北市 | 116.8 | 33.95
安徽省 | 淮北市 | 杜集区 | 116.82 | 34
安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 116.8 | 33.95
安徽省 | 淮北市 | 烈山区 | 116.8 | 33.9
安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 116.77 | 33.92
安徽省 | 铜陵市 | 铜陵市 | 117.82 | 30.93
安徽省 | 铜陵市 | 铜官山区 | 117.82 | 30.93
安徽省 | 铜陵市 | 狮子山区 | 117.85 | 30.95
安徽省 | 铜陵市 | 郊区 | 117.78 | 30.92
安徽省 | 铜陵市 | 铜陵县 | 117.78 | 30.95
安徽省 | 安庆市 | 安庆市 | 117.05 | 30.53
安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 117.05 | 30.5
安徽省 | 安庆市 | 大观区 | 117.03 | 30.52
安徽省 | 安庆市 | 郊区 | 117.78 | 30.92
安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 116.83 | 30.72
安徽省 | 安庆市 | 枞阳县 | 117.2 | 30.7
安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 116.57 | 30.63
安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 116.27 | 30.43
安徽省 | 安庆市 | 宿松县 | 116.12 | 30.15
安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 116.68 | 30.13
安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 116.35 | 30.85
安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 116.95 | 31.05
安徽省 | 黄山市 | 黄山市 | 118.33 | 29.72
安徽省 | 黄山市 | 屯溪区 | 118.33 | 29.72
安徽省 | 黄山市 | 黄山区 | 118.13 | 30.3
安徽省 | 黄山市 | 徽州区 | 118.33 | 29.82
安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 118.43 | 29.87
安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 118.18 | 29.78
安徽省 | 黄山市 | 黟县 | 117.93 | 29.93
安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 117.72 | 29.87
安徽省 | 滁州市 | 滁州市 | 118.32 | 32.3
安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 118.3 | 32.3
安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 118.3 | 32.32
安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 118.43 | 32.45
安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 118.27 | 32.1
安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 117.67 | 32.53
安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 117.57 | 32.87
安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 119 | 32.7
安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 117.98 | 32.78
安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市 | 115.82 | 32.9
安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 115.8 | 32.88
安徽省 | 阜阳市 | 颍东区 | 115.85 | 32.92
安徽省 | 阜阳市 | 颍泉区 | 115.8 | 32.93
安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 115.25 | 33.07
安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 115.62 | 33.17
安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 115.58 | 32.63
安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 116.27 | 32.63
安徽省 | 宿州市 | 宿州市 | 116.98 | 33.63
安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 116.97 | 33.63
安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 116.35 | 34.42
安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 116.93 | 34.18
安徽省 | 宿州市 | 灵璧县 | 117.55 | 33.55
安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 117.88 | 33.48
安徽省 | 巢湖市 | 巢湖市 | 117.87 | 31.6
安徽省 | 巢湖市 | 居巢区 | 117.85 | 31.6
安徽省 | 巢湖市 | 庐江县 | 117.28 | 31.25
安徽省 | 巢湖市 | 无为县 | 117.92 | 31.3
安徽省 | 巢湖市 | 含山县 | 118.1 | 31.72
安徽省 | 巢湖市 | 和县 | 118.37 | 31.72
安徽省 | 六安市 | 六安市 | 116.5 | 31.77
安徽省 | 六安市 | 金安区 | 116.5 | 31.77
安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 116.48 | 31.77
安徽省 | 六安市 | 寿县 | 116.78 | 32.58
安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 116.27 | 32.33
安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 116.93 | 31.47
安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 115.92 | 31.72
安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 116.33 | 31.4
安徽省 | 亳州市 | 亳州市 | 115.78 | 33.85
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 115.77 | 33.88
安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 116.22 | 33.52
安徽省 | 亳州市 | 蒙城县 | 116.57 | 33.27
安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 116.2 | 33.15
安徽省 | 池州市 | 池州市 | 117.48 | 30.67
安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 117.48 | 30.65
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 117.02 | 30.1
安徽省 | 池州市 | 石台县 | 117.48 | 30.22
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 117.85 | 30.65
安徽省 | 宣城市 | 宣城市 | 118.75 | 30.95
安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 118.75 | 30.95
安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 119.17 | 31.13
安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 119.42 | 30.9
安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 118.4 | 30.7
安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 118.6 | 30.07
安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 118.53 | 30.28
安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 118.98 | 30.63
福建省 | 福州市 | 福州市 | 119.3 | 26.08
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 119.3 | 26.08
福建省 | 福州市 | 台江区 | 119.3 | 26.07
福建省 | 福州市 | 仓山区 | 119.32 | 26.05
福建省 | 福州市 | 马尾区 | 119.45 | 26
福建省 | 福州市 | 晋安区 | 119.32 | 26.08
福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 119.13 | 26.15
福建省 | 福州市 | 连江县 | 119.53 | 26.2
福建省 | 福州市 | 罗源县 | 119.55 | 26.48
福建省 | 福州市 | 闽清县 | 118.85 | 26.22
福建省 | 福州市 | 永泰县 | 118.93 | 25.87
福建省 | 福州市 | 平潭县 | 119.78 | 25.52
福建省 | 福州市 | 福清市 | 119.38 | 25.72
福建省 | 福州市 | 长乐市 | 119.52 | 25.97
福建省 | 厦门市 | 厦门市 | 118.08 | 24.48
福建省 | 厦门市 | 思明区 | 118.08 | 24.45
福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 117.98 | 24.47
福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 118.08 | 24.52
福建省 | 厦门市 | 集美区 | 118.1 | 24.57
福建省 | 厦门市 | 同安区 | 118.15 | 24.73
福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 118.23 | 24.62
福建省 | 莆田市 | 莆田市 | 119 | 25.43
福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 119 | 25.43
福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 119.1 | 25.45
福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 119.02 | 25.43
福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 119.08 | 25.32
福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 118.68 | 25.37
福建省 | 三明市 | 三明市 | 117.62 | 26.27
福建省 | 三明市 | 梅列区 | 117.63 | 26.27
福建省 | 三明市 | 三元区 | 117.6 | 26.23
福建省 | 三明市 | 明溪县 | 117.2 | 26.37
福建省 | 三明市 | 清流县 | 116.82 | 26.18
福建省 | 三明市 | 宁化县 | 116.65 | 26.27
福建省 | 三明市 | 大田县 | 117.85 | 25.7
福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 118.18 | 26.17
福建省 | 三明市 | 沙县 | 117.78 | 26.4
福建省 | 三明市 | 将乐县 | 117.47 | 26.73
福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 117.17 | 26.9
福建省 | 三明市 | 建宁县 | 116.83 | 26.83
福建省 | 三明市 | 永安市 | 117.37 | 25.98
福建省 | 泉州市 | 泉州市 | 118.67 | 24.88
福建省 | 泉州市 | 鲤城区 | 118.6 | 24.92
福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 118.6 | 24.92
福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 118.67 | 24.95
福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 118.88 | 25.12
福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 118.8 | 25.03
福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 118.18 | 25.07
福建省 | 泉州市 | 永春县 | 118.3 | 25.32
福建省 | 泉州市 | 德化县 | 118.23 | 25.5
福建省 | 泉州市 | 金门县 | 118.32 | 24.43
福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 118.65 | 24.73
福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 118.58 | 24.82
福建省 | 泉州市 | 南安市 | 118.38 | 24.97
福建省 | 漳州市 | 漳州市 | 117.65 | 24.52
福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 117.65 | 24.52
福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 117.72 | 24.52
福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 117.33 | 23.95
福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 117.62 | 24.13
福建省 | 漳州市 | 诏安县 | 117.18 | 23.72
福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 117.75 | 24.62
福建省 | 漳州市 | 东山县 | 117.43 | 23.7
福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 117.37 | 24.52
福建省 | 漳州市 | 平和县 | 117.3 | 24.37
福建省 | 漳州市 | 华安县 | 117.53 | 25.02
福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 117.82 | 24.45
福建省 | 南平市 | 南平市 | 118.17 | 26.65
福建省 | 南平市 | 延平区 | 118.17 | 26.65
福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 117.8 | 26.8
福建省 | 南平市 | 浦城县 | 118.53 | 27.92
福建省 | 南平市 | 光泽县 | 117.33 | 27.55
福建省 | 南平市 | 松溪县 | 118.78 | 27.53
福建省 | 南平市 | 政和县 | 118.85 | 27.37
福建省 | 南平市 | 邵武市 | 117.48 | 27.37
福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 118.03 | 27.77
福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 118.32 | 27.03
福建省 | 南平市 | 建阳市 | 118.12 | 27.33
福建省 | 龙岩市 | 龙岩市 | 117.03 | 25.1
福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 117.03 | 25.1
福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 116.35 | 25.83
福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 116.73 | 24.72
福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 116.42 | 25.05
福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 116.1 | 25.1
福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 116.75 | 25.72
福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 117.42 | 25.3
福建省 | 宁德市 | 宁德市 | 119.52 | 26.67
福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 119.52 | 26.67
福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 120 | 26.88
福建省 | 宁德市 | 古田县 | 118.75 | 26.58
福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 118.98 | 26.92
福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 119.5 | 27.47
福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 119.33 | 27.12
福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 119.9 | 27.23
福建省 | 宁德市 | 福安市 | 119.65 | 27.08
福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 120.22 | 27.33
江西省 | 南昌市 | 南昌市 | 115.85 | 28.68
江西省 | 南昌市 | 东湖区 | 115.9 | 28.68
江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 115.87 | 28.67
江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 115.92 | 28.63
江西省 | 南昌市 | 湾里区 | 115.73 | 28.72
江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 115.95 | 28.68
江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 115.93 | 28.55
江西省 | 南昌市 | 新建县 | 115.82 | 28.7
江西省 | 南昌市 | 安义县 | 115.55 | 28.85
江西省 | 南昌市 | 进贤县 | 116.27 | 28.37
江西省 | 景德镇市 | 景德镇市 | 117.17 | 29.27
江西省 | 景德镇市 | 昌江区 | 117.17 | 29.27
江西省 | 景德镇市 | 珠山区 | 117.2 | 29.3
江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 117.25 | 29.37
江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 117.12 | 28.97
江西省 | 萍乡市 | 萍乡市 | 113.85 | 27.63
江西省 | 萍乡市 | 安源区 | 113.87 | 27.65
江西省 | 萍乡市 | 湘东区 | 113.73 | 27.65
江西省 | 萍乡市 | 莲花县 | 113.95 | 27.13
江西省 | 萍乡市 | 上栗县 | 113.8 | 27.88
江西省 | 萍乡市 | 芦溪县 | 114.03 | 27.63
江西省 | 九江市 | 九江市 | 116 | 29.7
江西省 | 九江市 | 庐山区 | 115.98 | 29.68
江西省 | 九江市 | 浔阳区 | 115.98 | 29.73
江西省 | 九江市 | 九江县 | 115.88 | 29.62
江西省 | 九江市 | 武宁县 | 115.1 | 29.27
江西省 | 九江市 | 修水县 | 114.57 | 29.03
江西省 | 九江市 | 永修县 | 115.8 | 29.03
江西省 | 九江市 | 德安县 | 115.77 | 29.33
江西省 | 九江市 | 星子县 | 116.03 | 29.45
江西省 | 九江市 | 都昌县 | 116.18 | 29.27
江西省 | 九江市 | 湖口县 | 116.22 | 29.73
江西省 | 九江市 | 彭泽县 | 116.55 | 29.9
江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | 115.67 | 29.68
江西省 | 新余市 | 新余市 | 114.92 | 27.82
江西省 | 新余市 | 渝水区 | 114.93 | 27.8
江西省 | 新余市 | 分宜县 | 114.67 | 27.82
江西省 | 鹰潭市 | 鹰潭市 | 117.07 | 28.27
江西省 | 鹰潭市 | 月湖区 | 117.05 | 28.23
江西省 | 鹰潭市 | 余江县 | 116.82 | 28.2
江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 117.22 | 28.28
江西省 | 赣州市 | 赣州市 | 114.93 | 25.83
江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 114.93 | 25.87
江西省 | 赣州市 | 赣县 | 115 | 25.87
江西省 | 赣州市 | 信丰县 | 114.93 | 25.38
江西省 | 赣州市 | 大余县 | 114.35 | 25.4
江西省 | 赣州市 | 上犹县 | 114.53 | 25.8
江西省 | 赣州市 | 崇义县 | 114.3 | 25.7
江西省 | 赣州市 | 安远县 | 115.38 | 25.13
江西省 | 赣州市 | 龙南县 | 114.78 | 24.92
江西省 | 赣州市 | 定南县 | 115.03 | 24.78
江西省 | 赣州市 | 全南县 | 114.52 | 24.75
江西省 | 赣州市 | 宁都县 | 116.02 | 26.48
江西省 | 赣州市 | 于都县 | 115.42 | 25.95
江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 115.35 | 26.33
江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 115.78 | 25.6
江西省 | 赣州市 | 寻乌县 | 115.65 | 24.95
江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.33 | 26.33
江西省 | 赣州市 | 瑞金市 | 116.03 | 25.88
江西省 | 赣州市 | 南康市 | 114.75 | 25.65
江西省 | 吉安市 | 吉安市 | 114.98 | 27.12
江西省 | 吉安市 | 吉州区 | 114.98 | 27.12
江西省 | 吉安市 | 青原区 | 115 | 27.1
江西省 | 吉安市 | 吉安县 | 114.9 | 27.05
江西省 | 吉安市 | 吉水县 | 115.13 | 27.22
江西省 | 吉安市 | 峡江县 | 115.33 | 27.62
江西省 | 吉安市 | 新干县 | 115.4 | 27.77
江西省 | 吉安市 | 永丰县 | 115.43 | 27.32
江西省 | 吉安市 | 泰和县 | 114.88 | 26.8
江西省 | 吉安市 | 遂川县 | 114.52 | 26.33
江西省 | 吉安市 | 万安县 | 114.78 | 26.47
江西省 | 吉安??? | 安福县 | 114.62 | 27.38
江西省 | 吉安市 | 永新县 | 114.23 | 26.95
江西省 | 吉安市 | 井冈山市 | 114.27 | 26.72
江西省 | 宜春市 | 宜春市 | 114.38 | 27.8
江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 114.38 | 27.8
江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 115.38 | 28.7
江西省 | 宜春市 | 万载县 | 114.43 | 28.12
江西省 | 宜春市 | 上高县 | 114.92 | 28.23
江西省 | 宜春市 | 宜丰县 | 114.78 | 28.38
江西省 | 宜春市 | 靖安县 | 115.35 | 28.87
江西省 | 宜春市 | 铜鼓县 | 114.37 | 28.53
江西省 | 宜春市 | 丰城市 | 115.78 | 28.2
江西省 | 宜春市 | 樟树市 | 115.53 | 28.07
江西省 | 宜春市 | 高安市 | 115.37 | 28.42
江西省 | 抚州市 | 抚州市 | 116.35 | 28
江西省 | 抚州市 | 临川区 | 116.35 | 27.98
江西省 | 抚州市 | 南城县 | 116.63 | 27.55
江西省 | 抚州市 | 黎川县 | 116.92 | 27.3
江西省 | 抚州市 | 南丰县 | 116.53 | 27.22
江西省 | 抚州市 | 崇仁县 | 116.05 | 27.77
江西省 | 抚州市 | 乐安县 | 115.83 | 27.43
江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 116.22 | 27.55
江西省 | 抚州市 | 金溪县 | 116.77 | 27.92
江西省 | 抚州市 | 资溪县 | 117.07 | 27.7
江西省 | 抚州市 | 东乡县 | 116.62 | 28.23
江西省 | 抚州市 | 广昌县 | 116.32 | 26.83
江西省 | 上饶市 | 上饶市 | 117.97 | 28.45
江西省 | 上饶市 | 信州区 | 117.95 | 28.43
江西省 | 上饶市 | 上饶县 | 117.92 | 28.43
江西省 | 上饶市 | 广丰县 | 118.18 | 28.43
江西省 | 上饶市 | 玉山县 | 118.25 | 28.68
江西省 | 上饶市 | 铅山县 | 117.7 | 28.32
江西省 | 上饶市 | 横峰县 | 117.6 | 28.42
江西省 | 上饶市 | 弋阳县 | 117.43 | 28.4
江西省 | 上饶市 | 余干县 | 116.68 | 28.7
江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 116.67 | 29
江西省 | 上饶市 | 万年县 | 117.07 | 28.7
江西省 | 上饶市 | 婺源县 | 117.85 | 29.25
江西省 | 上饶市 | 德兴市 | 117.57 | 28.95
山东省 | 济南市 | 济南市 | 116.98 | 36.67
山东省 | 济南市 | 历下区 | 117.08 | 36.67
山东省 | 济南市 | 市中区 | 117 | 36.65
山东省 | 济南市 | 市中区 | 116.58 | 35.4
山东省 | 济南市 | 市中区 | 117.57 | 34.87
山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 116.93 | 36.65
山东省 | 济南市 | 天桥区 | 116.98 | 36.68
山东省 | 济南市 | 历城区 | 117.07 | 36.68
山东省 | 济南市 | 长清区 | 116.73 | 36.55
山东省 | 济南市 | 平阴县 | 116.45 | 36.28
山东省 | 济南市 | 济阳县 | 117.22 | 36.98
山东省 | 济南市 | 商河县 | 117.15 | 37.32
山东省 | 济南市 | 章丘市 | 117.53 | 36.72
山东省 | 青岛市 | 青岛市 | 120.38 | 36.07
山东省 | 青岛市 | 市南区 | 120.38 | 36.07
山东省 | 青岛市 | 市北区 | 120.38 | 36.08
山东省 | 青岛市 | 四方区 | 120.35 | 36.1
山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 120.18 | 35.97
山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 120.47 | 36.1
山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 120.43 | 36.15
山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 120.37 | 36.3
山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 120.03 | 36.27
山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 120.45 | 36.38
山东省 | 青岛市 | 平度市 | 119.95 | 36.78
山东省 | 青岛市 | 胶南市 | 120.03 | 35.87
山东省 | 青岛市 | 莱西市 | 120.5 | 36.87
山东省 | 淄博市 | 淄博市 | 118.05 | 36.82
山东省 | 淄博市 | 张店区 | 118.03 | 36.82
山东省 | 淄博市 | 博山区 | 117.85 | 36.5
山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 118.3 | 36.82
山东省 | 淄博市 | 周村区 | 117.87 | 36.8
山东省 | 淄博市 | 桓台县 | 118.08 | 36.97
山东省 | 淄博市 | 高青县 | 117.82 | 37.17
山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 118.17 | 36.18
山东省 | 枣庄市 | 枣庄市 | 117.32 | 34.82
山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 117 | 36.65
山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 116.58 | 35.4
山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 117.57 | 34.87
山东省 | 枣庄市 | 薛城区 | 117.25 | 34.8
山东省 | 枣庄市 | 峄城区 | 117.58 | 34.77
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 117.73 | 34.57
山东省 | 枣庄市 | 山亭区 | 117.45 | 35.08
山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 117.15 | 35.08
山东省 | 东营市 | 东营市 | 118.67 | 37.43
山东省 | 东营市 | 东营区 | 118.5 | 37.47
山东省 | 东营市 | 河口区 | 118.53 | 37.88
山东省 | 东营市 | 垦利县 | 118.55 | 37.58
山东省 | 东营市 | 利津县 | 118.25 | 37.48
山东省 | 东营市 | 广饶县 | 118.4 | 37.07
山东省 | 烟台市 | 烟台市 | 121.43 | 37.45
山东省 | 烟台市 | 芝罘区 | 121.38 | 37.53
山东省 | 烟台市 | 福山区 | 121.25 | 37.5
山东省 | 烟台市 | 牟平区 | 121.6 | 37.38
山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 121.43 | 37.5
山东省 | 烟台市 | 长岛县 | 120.73 | 37.92
山东省 | 烟台市 | 龙口市 | 120.52 | 37.65
山东省 | 烟台市 | 莱阳市 | 120.7 | 36.98
山东省 | 烟台市 | 莱州市 | 119.93 | 37.18
山东省 | 烟台市 | 蓬莱市 | 120.75 | 37.82
山东省 | 烟台市 | 招远市 | 120.4 | 37.37
山东省 | 烟台市 | 栖霞市 | 120.83 | 37.3
山东省 | 烟台市 | 海阳市 | 121.15 | 36.78
山东省 | 潍坊市 | 潍坊市 | 119.15 | 36.7
山东省 | 潍坊市 | 潍城区 | 119.1 | 36.72
山东省 | 潍坊市 | 寒亭区 | 119.22 | 36.77
山东省 | 潍坊市 | 坊子区 | 119.17 | 36.67
山东省 | 潍坊市 | 奎文区 | 119.12 | 36.72
山东省 | 潍坊市 | 临朐县 | 118.53 | 36.52
山东省 | 潍坊市 | 昌乐县 | 118.82 | 36.7
山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 118.47 | 36.68
山东省 | 潍坊市 | 诸城市 | 119.4 | 36
山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 118.73 | 36.88
山东省 | 潍坊市 | 安丘市 | 119.2 | 36.43
山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 119.75 | 36.38
山东省 | 潍坊市 | 昌邑市 | 119.4 | 36.87
山东省 | 济宁市 | 济宁市 | 116.58 | 35.42
山东省 | 济宁市 | 市中区 | 117 | 36.65
山东省 | 济宁市 | 市中区 | 116.58 | 35.4
山东省 | 济宁市 | 市中区 | 117.57 | 34.87
山东省 | 济宁市 | 任城区 | 116.58 | 35.42
山东省 | 济宁市 | 微山县 | 117.13 | 34.82
山东省 | 济宁市 | 鱼台县 | 116.65 | 35
山东省 | 济宁市 | 金乡县 | 116.3 | 35.07
山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 | 116.33 | 35.42
山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 116.48 | 35.73
山东省 | 济宁市 | 泗水县 | 117.27 | 35.67
山东省 | 济宁市 | 梁山县 | 116.08 | 35.8
山东省 | 济宁市 | 曲阜市 | 116.98 | 35.58
山东省 | 济宁市 | 兖州市 | 116.83 | 35.55
山东省 | 济宁市 | 邹城市 | 116.97 | 35.4
山东省 | 泰安市 | 泰安市 | 117.08 | 36.2
山东省 | 泰安市 | 泰山区 | 117.13 | 36.18
山东省 | 泰安市 | 岱岳区 | 117 | 36.18
山东省 | 泰安市 | 宁阳县 | 116.8 | 35.77
山东省 | 泰安市 | 东平县 | 116.47 | 35.93
山东省 | 泰安市 | 新泰市 | 117.77 | 35.92
山东省 | 泰安市 | 肥城市 | 116.77 | 36.18
山东省 | 威海市 | 威海市 | 122.12 | 37.52
山东省 | 威海市 | 环翠区 | 122.12 | 37.5
山东省 | 威海市 | 文登市 | 122.05 | 37.2
山东省 | 威海市 | 荣成市 | 122.42 | 37.17
山东省 | 威海市 | 乳山市 | 121.53 | 36.92
山东省 | 日照市 | 日照市 | 119.52 | 35.42
山东省 | 日照市 | 东港区 | 119.45 | 35.42
山东省 | 日照市 | 岚山区 | 119.33 | 35.1
山东省 | 日照市 | 五莲县 | 119.2 | 35.75
山东省 | 日照市 | 莒县 | 118.83 | 35.58
山东省 | 莱芜市 | 莱芜市 | 117.67 | 36.22
山东省 | 莱芜市 | 莱城区 | 117.65 | 36.2
山东省 | 莱芜市 | 钢城区 | 117.8 | 36.07
山东省 | 临沂市 | 临沂市 | 118.35 | 35.05
山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 118.33 | 35.07
山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | 118.28 | 34.98
山东省 | 临沂市 | 河东区 | 118.4 | 35.08
山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 118.47 | 35.55
山东省 | 临沂市 | 郯城县 | 118.35 | 34.62
山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 118.62 | 35.78
山东省 | 临沂市 | 苍山县 | 118.05 | 34.85
山东省 | 临沂市 | 费县 | 117.97 | 35.27
山东省 | 临沂市 | 平邑县 | 117.63 | 35.5
山东省 | 临沂市 | 莒南县 | 118.83 | 35.18
山东省 | 临沂市 | 蒙阴县 | 117.93 | 35.72
山东省 | 临沂市 | 临沭县 | 118.65 | 34.92
山东省 | 德州市 | 德州市 | 116.3 | 37.45
山东省 | 德州市 | 德城区 | 116.3 | 37.45
山东省 | 德州市 | 陵县 | 116.57 | 37.33
山东省 | 德州市 | 宁津县 | 116.78 | 37.65
山东省 | 德州市 | 庆云县 | 117.38 | 37.78
山东省 | 德州市 | 临邑县 | 116.87 | 37.18
山东省 | 德州市 | 齐河县 | 116.75 | 36.8
山东省 | 德州市 | 平原县 | 116.43 | 37.17
山东省 | 德州市 | 夏津县 | 116 | 36.95
山东省 | 德州市 | 武城县 | 116.07 | 37.22
山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 117.23 | 37.73
山东省 | 德州市 | 禹城市 | 116.63 | 36.93
山东省 | 聊城市 | 聊城市 | 115.98 | 36.45
山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 115.98 | 36.45
山东省 | 聊城市 | 阳谷县 | 115.78 | 36.12
山东省 | 聊城市 | 莘县 | 115.67 | 36.23
山东省 | 聊城市 | 茌平县 | 116.25 | 36.58
山东省 | 聊城市 | 东阿县 | 116.25 | 36.33
山东省 | 聊城市 | 冠县 | 115.43 | 36.48
山东省 | 聊城市 | 高唐县 | 116.23 | 36.87
山东省 | 聊城市 | 临清市 | 115.7 | 36.85
山东省 | 滨州市 | 滨州市 | 117.97 | 37.38
山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 118 | 37.38
山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 117.5 | 37.48
山东省 | 滨州市 | 阳信县 | 117.58 | 37.63
山东省 | 滨州市 | 无棣县 | 117.6 | 37.73
山东省 | 滨州市 | 沾化县 | 118.13 | 37.7
山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 118.13 | 37.15
山东省 | 滨州市 | 邹平县 | 117.73 | 36.88
山东省 | 牡丹区 | 牡丹区 | 115.43 | 35.25
山东省 | 牡丹区 | 曹县 | 115.53 | 34.83
山东省 | 牡丹区 | 单县 | 116.08 | 34.8
山东省 | 牡丹区 | 成武县 | 115.88 | 34.95
山东省 | 牡丹区 | 巨野县 | 116.08 | 35.4
山东省 | 牡丹区 | 郓城县 | 115.93 | 35.6
山东省 | 牡丹区 | 鄄城县 | 115.5 | 35.57
山东省 | 牡丹区 | 定陶县 | 115.57 | 35.07
山东省 | 牡丹区 | 东明县 | 115.08 | 35.28
河南省 | 郑州市 | 郑州市 | 113.62 | 34.75
河南省 | 郑州市 | 中原区 | 113.6 | 34.75
河南省 | 郑州市 | 二七区 | 113.65 | 34.73
河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 113.67 | 34.75
河南省 | 郑州市 | 金水区 | 113.65 | 34.78
河南省 | 郑州市 | 上街区 | 113.28 | 34.82
河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 113.6 | 34.87
河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 113.97 | 34.72
河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 112.98 | 34.77
河南省 | 郑州市 | 荥阳市 | 113.4 | 34.78
河南省 | 郑州市 | 新密市 | 113.38 | 34.53
河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 113.73 | 34.4
河南省 | 郑州市 | 登封市 | 113.03 | 34.47
河南省 | 开封市 | 开封市 | 114.3 | 34.8
河南省 | 开封市 | 龙亭区 | 114.35 | 34.8
河南省 | 开封市 | 顺河回族区 | 114.35 | 34.8
河南省 | 开封市 | 鼓楼区 | 114.35 | 34.78
河南省 | 开封市 | 杞县 | 114.78 | 34.55
河南省 | 开封市 | 通许县 | 114.47 | 34.48
河南省 | 开封市 | 尉氏县 | 114.18 | 34.42
河南省 | 开封市 | 开封县 | 114.43 | 34.77
河南省 | 开封市 | 兰考县 | 114.82 | 34.82
河南省 | 洛阳市 | 洛阳市 | 112.45 | 34.62
河南省 | 洛阳市 | 老城区 | 112.47 | 34.68
河南省 | 洛阳市 | 西工区 | 112.43 | 34.67
河南省 | 洛阳市 | 涧西区 | 112.4 | 34.67
河南省 | 洛阳市 | 吉利区 | 112.58 | 34.9
河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 112.45 | 34.62
河南省 | 洛阳市 | 孟津县 | 112.43 | 34.83
河南省 | 洛阳市 | 新安县 | 112.15 | 34.72
河南省 | 洛阳市 | 栾川县 | 111.62 | 33.78
河南省 | 洛阳市 | 嵩县 | 112.1 | 34.15
河南省 | 洛阳市 | 汝阳县 | 112.47 | 34.15
河南省 | 洛阳市 | 宜阳县 | 112.17 | 34.52
河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 111.65 | 34.38
河南省 | 洛阳市 | 伊川县 | 112.42 | 34.42
河南省 | 洛阳市 | 偃师市 | 112.78 | 34.73
河南省 | 平顶山市 | 平顶山市 | 113.18 | 33.77
河南省 | 平顶山市 | 新华区 | 113.3 | 33.73
河南省 | 平顶山市 | 卫东区 | 113.33 | 33.73
河南省 | 平顶山市 | 石龙区 | 112.88 | 33.9
河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | 113.28 | 33.73
河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 113.07 | 33.88
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 113.35 | 33.62
河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 112.9 | 33.73
河南省 | 平顶山市 | 郏县 | 113.22 | 33.97
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 113.52 | 33.3
河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 112.83 | 34.17
河南省 | 安阳市 | 安阳市 | 114.38 | 36.1
河南省 | 安阳市 | 文峰区 | 114.35 | 36.08
河南省 | 安阳市 | 北关区 | 114.35 | 36.12
河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 114.3 | 36.12
河南省 | 安阳市 | 龙安区 | 114.32 | 36.1
河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 114.35 | 36.1
河南省 | 安阳市 | 汤阴县 | 114.35 | 35.92
河南省 | 安阳市 | 滑县 | 114.52 | 35.58
河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 114.9 | 35.95
河南省 | 安阳市 | 林州市 | 113.82 | 36.07
河南省 | 鹤壁市 | 鹤壁市 | 114.28 | 35.75
河南省 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 114.15 | 35.95
河南省 | 鹤壁市 | 山城区 | 114.18 | 35.9
河南省 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 114.3 | 35.73
河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 114.55 | 35.67
河南省 | 鹤壁市 | 淇县 | 114.2 | 35.6
河南省 | 新乡市 | 新乡市 | 113.9 | 35.3
河南省 | 新乡市 | 红旗区 | 113.87 | 35.3
河南省 | 新乡市 | 卫滨区 | 113.85 | 35.3
河南省 | 新乡市 | 凤泉区 | 113.92 | 35.38
河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 113.9 | 35.32
河南省 | 新乡市 | 新乡县 | 113.8 | 35.2
河南省 | 新乡市 | 获嘉县 | 113.65 | 35.27
河南省 | 新乡市 | 原阳县 | 113.97 | 35.05
河南省 | 新乡市 | 延津县 | 114.2 | 35.15
河南省 | 新乡市 | 封丘县 | 114.42 | 35.05
河南省 | 新乡市 | 长垣县 | 114.68 | 35.2
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 114.07 | 35.4
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 113.8 | 35.47
河南省 | 焦作市 | 焦作市 | 113.25 | 35.22
河南省 | 焦作市 | 解放区 | 113.22 | 35.25
河南省 | 焦作市 | 中站区 | 113.17 | 35.23
河南省 | 焦作市 | 马村区 | 113.32 | 35.27
河南省 | 焦作市 | 山阳区 | 113.25 | 35.22
河南省 | 焦作市 | 修武县 | 113.43 | 35.23
河南省 | 焦作市 | 博爱县 | 113.07 | 35.17
河南省 | 焦作市 | 武陟县 | 113.38 | 35.1
河南省 | 焦作市 | 温县 | 113.08 | 34.93
河南省 | 焦作市 | 济源市 | 112.58 | 35.07
河南省 | 焦作市 | 沁阳市 | 112.93 | 35.08
河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 112.78 | 34.9
河南省 | 濮阳市 | 濮阳市 | 115.03 | 35.77
河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 115.07 | 35.78
河南省 | 濮阳市 | 清丰县 | 115.12 | 35.9
河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 115.2 | 36.08
河南省 | 濮阳市 | 范县 | 115.5 | 35.87
河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 115.85 | 36
河南省 | 濮阳市 | 濮阳县 | 115.02 | 35.7
河南省 | 许昌市 | 许昌市 | 113.85 | 34.03
河南省 | 许昌市 | 魏都区 | 113.82 | 34.03
河南省 | 许昌市 | 许昌县 | 113.83 | 34
河南省 | 许昌市 | 鄢陵县 | 114.2 | 34.1
河南省 | 许昌市 | 襄城县 | 113.48 | 33.85
河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 113.47 | 34.17
河南省 | 许昌市 | 长葛市 | 113.77 | 34.22
河南省 | 漯河市 | 漯河市 | 114.02 | 33.58
河南省 | 漯河市 | 郾城区 | 114 | 33.58
河南省 | 漯河市 | 召陵区 | 114.07 | 33.57
河南省 | 漯河市 | 舞阳县 | 113.6 | 33.43
河南省 | 漯河市 | 临颍县 | 113.93 | 33.82
河南省 | 三门峡市 | 三门峡市 | 111.2 | 34.78
河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 111.2 | 34.78
河南省 | 三门峡市 | 渑池县 | 111.75 | 34.77
河南省 | 三门峡市 | 陕县 | 111.08 | 34.7
河南省 | 三门峡市 | 卢氏县 | 111.05 | 34.05
河南省 | 三门峡市 | 义马市 | 111.87 | 34.75
河南省 | 三门峡市 | 灵宝市 | 110.87 | 34.52
河南省 | 南阳市 | 南阳市 | 112.52 | 33
河南省 | 南阳市 | 宛城区 | 112.55 | 33.02
河南省 | 南阳市 | 卧龙区 | 112.53 | 32.98
河南省 | 南阳市 | 南召县 | 112.43 | 33.5
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 113 | 33.27
河南省 | 南阳市 | 西峡县 | 111.48 | 33.28
河南省 | 南阳市 | 镇平县 | 112.23 | 33.03
河南省 | 南阳市 | 内乡县 | 111.85 | 33.05
河南省 | 南阳市 | 淅川县 | 111.48 | 33.13
河南省 | 南阳市 | 社旗县 | 112.93 | 33.05
河南省 | 南阳市 | 唐河县 | 112.83 | 32.7
河南省 | 南阳市 | 新野县 | 112.35 | 32.52
河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 113.4 | 32.37
河南省 | 南阳市 | 邓州市 | 112.08 | 32.68
河南省 | 商丘市 | 商丘市 | 115.65 | 34.45
河南省 | 商丘市 | 梁园区 | 115.63 | 34.45
河南省 | 商丘市 | 睢阳区 | 115.63 | 34.38
河南省 | 商丘市 | 民权县 | 115.13 | 34.65
河南省 | 商丘市 | 睢县 | 115.07 | 34.45
河南省 | 商丘市 | 宁陵县 | 115.32 | 34.45
河南省 | 商丘市 | 柘城县 | 115.3 | 34.07
河南省 | 商丘市 | 虞城县 | 115.85 | 34.4
河南省 | 商丘市 | 夏邑县 | 116.13 | 34.23
河南省 | 商丘市 | 永城市 | 116.43 | 33.92
河南省 | 信阳市 | 信阳市 | 114.07 | 32.13
河南省 | 信阳市 | 浉河区 | 114.05 | 32.12
河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 114.12 | 32.1
河南省 | 信阳市 | 罗山县 | 114.53 | 32.2
河南省 | 信阳市 | 光山县 | 114.9 | 32.02
河南省 | 信阳市 | 新县 | 114.87 | 31.63
河南省 | 信阳市 | 商城县 | 115.4 | 31.8
河南省 | 信阳市 | 固始县 | 115.68 | 32.18
河南省 | 信阳市 | 潢川县 | 115.03 | 32.13
河南省 | 信阳市 | 淮滨县 | 115.4 | 32.43
河南省 | 信阳市 | 息县 | 114.73 | 32.35
河南省 | 周口市 | 周口市 | 114.65 | 33.62
河南省 | 周口市 | 扶沟县 | 114.38 | 34.07
河南省 | 周口市 | 西华县 | 114.53 | 33.8
河南省 | 周口市 | 商水县 | 114.6 | 33.53
河南省 | 周口市 | 沈丘县 | 115.07 | 33.4
河南省 | 周口市 | 郸城县 | 115.2 | 33.65
河南省 | 周口市 | 淮阳县 | 114.88 | 33.73
河南省 | 周口市 | 太康县 | 114.85 | 34.07
河南省 | 周口市 | 鹿邑县 | 115.48 | 33.87
河南省 | 周口市 | 项城市 | 114.9 | 33.45
河南省 | 驻马店市 | 驻马店市 | 114.02 | 32.98
河南省 | 驻马店市 | 驿城区 | 114.05 | 32.97
河南省 | 驻马店市 | 西平县 | 114.02 | 33.38
河南省 | 驻马店市 | 上蔡县 | 114.27 | 33.27
河南省 | 驻马店市 | 平舆县 | 114.63 | 32.97
河南省 | 驻马店市 | 正阳县 | 114.38 | 32.6
河南省 | 驻马店市 | 确山县 | 114.02 | 32.8
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 113.32 | 32.72
河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 114.35 | 33
河南省 | 驻马店市 | 遂平县 | 114 | 33.15
河南省 | 驻马店市 | 新蔡县 | 114.98 | 32.75
湖北省 | 武汉市 | 武汉市 | 114.3 | 30.6
湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 114.3 | 30.6
湖北省 | 武汉市 | 江汉区 | 114.27 | 30.6
湖北省 | 武汉市 | 硚口区 | 114.27 | 30.57
湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 114.27 | 30.55
湖北省 | 武汉市 | 武昌区 | 114.3 | 30.57
湖北省 | 武汉市 | 青山区 | 114.38 | 30.63
湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 114.33 | 30.5
湖北省 | 武汉市 | 东西湖区 | 114.13 | 30.62
湖北省 | 武汉市 | 汉南区 | 114.08 | 30.32
湖北省 | 武汉市 | 蔡甸区 | 114.03 | 30.58
湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 114.32 | 30.35
湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 114.37 | 30.87
湖北省 | 武汉市 | 新洲区 | 114.8 | 30.85
湖北省 | 黄石市 | 黄石市 | 115.03 | 30.2
湖北省 | 黄石市 | 黄石港区 | 115.07 | 30.23
湖北省 | 黄石市 | 西塞山区 | 115.12 | 30.2
湖北省 | 黄石市 | 下陆区 | 114.97 | 30.18
湖北省 | 黄石市 | 铁山区 | 114.9 | 30.2
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 115.2 | 29.85
湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 114.97 | 30.1
湖北省 | 十堰市 | 十堰市 | 110.78 | 32.65
湖北省 | 十堰市 | 茅箭区 | 110.82 | 32.6
湖北省 | 十堰市 | 张湾区 | 110.78 | 32.65
湖北省 | 十堰市 | 郧县 | 110.82 | 32.83
湖北省 | 十堰市 | 郧西县 | 110.42 | 33
湖北省 | 十堰市 | 竹山县 | 110.23 | 32.23
湖北省 | 十堰市 | 竹溪县 | 109.72 | 32.32
湖北省 | 十堰市 | 房县 | 110.73 | 32.07
湖北省 | 十堰市 | 丹江口市 | 111.52 | 32.55
湖北省 | 宜昌市 | 宜昌市 | 111.28 | 30.7
湖北省 | 宜昌市 | 西陵区 | 111.27 | 30.7
湖北省 | 宜昌市 | 伍家岗区 | 111.35 | 30.65
湖北省 | 宜昌市 | 点军区 | 111.27 | 30.7
湖北省 | 宜昌市 | 猇亭区 | 111.42 | 30.53
湖北省 | 宜昌市 | 夷陵区 | 111.32 | 30.77
湖北省 | 宜昌市 | 远安县 | 111.63 | 31.07
湖北省 | 宜昌市 | 兴山县 | 110.75 | 31.35
湖北省 | 宜昌市 | 秭归县 | 110.98 | 30.83
湖北省 | 宜昌市 | 长阳土家族自治县 | 111.18 | 30.47
湖北省 | 宜昌市 | 五峰土家族自治县 | 110.67 | 30.2
湖北省 | 宜昌市 | 宜都市 | 111.45 | 30.4
湖北省 | 宜昌市 | 当阳市 | 111.78 | 30.82
湖北省 | 宜昌市 | 枝江市 | 111.77 | 30.43
湖北省 | 襄樊市 | 襄樊市 | 112.15 | 32.02
湖北省 | 襄樊市 | 襄城区 | 112.15 | 32.02
湖北省 | 襄樊市 | 樊城区 | 112.13 | 32.03
湖北省 | 襄樊市 | 襄阳区 | 112.2 | 32.08
湖北省 | 襄樊市 | 南漳县 | 111.83 | 31.78
湖北省 | 襄樊市 | 谷城县 | 111.65 | 32.27
湖北省 | 襄樊市 | 保康县 | 111.25 | 31.88
湖北省 | 襄樊市 | 老河口市 | 111.67 | 32.38
湖北省 | 襄樊市 | 枣阳市 | 112.75 | 32.13
湖北省 | 襄樊市 | 宜城市 | 112.25 | 31.72
湖北省 | 鄂州市 | 鄂州市 | 114.88 | 30.4
湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 114.67 | 30.08
湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 114.73 | 30.53
湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 114.88 | 30.4
湖北省 | 荆门市 | 荆门市 | 112.2 | 31.03
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 112.2 | 31.05
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 112.2 | 30.98
湖北省 | 荆门市 | 京山县 | 113.1 | 31.02
湖北省 | 荆门市 | 沙洋县 | 112.58 | 30.7
湖北省 | 荆门市 | 钟祥市 | 112.58 | 31.17
湖北省 | 孝感市 | 孝感市 | 113.92 | 30.93
湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 113.92 | 30.92
湖北省 | 孝感市 | 孝昌县 | 113.97 | 31.25
湖北省 | 孝感市 | 大悟县 | 114.12 | 31.57
湖北省 | 孝感市 | 云梦县 | 113.75 | 31.02
湖北省 | 孝感市 | 应城市 | 113.57 | 30.95
湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 113.68 | 31.27
湖北省 | 孝感市 | 汉川市 | 113.83 | 30.65
湖北省 | 荆州市 | 荆州市 | 112.23 | 30.33
湖北省 | 荆州市 | 沙市区 | 112.25 | 30.32
湖北省 | 荆州市 | 荆州区 | 112.18 | 30.35
湖北省 | 荆州市 | 公安县 | 112.23 | 30.07
湖北省 | 荆州市 | 监利县 | 112.88 | 29.82
湖北省 | 荆州市 | 江陵县 | 112.42 | 30.03
湖北省 | 荆州市 | 石首市 | 112.4 | 29.73
湖北省 | 荆州市 | 洪湖市 | 113.45 | 29.8
湖北省 | 荆州市 | 松滋市 | 111.77 | 30.18
湖北省 | 黄冈市 | 黄冈市 | 114.87 | 30.45
湖北省 | 黄冈市 | 黄州区 | 114.88 | 30.43
湖北省 | 黄冈市 | 团风县 | 114.87 | 30.63
湖北省 | 黄冈市 | 红安县 | 114.62 | 31.28
湖北省 | 黄冈市 | 罗田县 | 115.4 | 30.78
湖北省 | 黄冈市 | 英山县 | 115.67 | 30.75
湖北省 | 黄冈市 | 浠水县 | 115.27 | 30.45
湖北省 | 黄冈市 | 蕲春县 | 115.43 | 30.23
湖北省 | 黄冈市 | 黄梅县 | 115.93 | 30.08
湖北省 | 黄冈市 | 麻城市 | 115.03 | 31.18
湖北省 | 黄冈市 | 武穴市 | 115.55 | 29.85
湖北省 | 咸宁市 | 咸宁市 | 114.32 | 29.85
湖北省 | 咸宁市 | 咸安区 | 114.3 | 29.87
湖北省 | 咸宁市 | 嘉鱼县 | 113.9 | 29.98
湖北省 | 咸宁市 | 通城县 | 113.82 | 29.25
湖北省 | 咸宁市 | 崇阳县 | 114.03 | 29.55
湖北省 | 咸宁市 | 通山县 | 114.52 | 29.6
湖北省 | 咸宁市 | 赤壁市 | 113.88 | 29.72
湖北省 | 随州市 | 随州市 | 113.37 | 31.72
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 113.37 | 31.72
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 113.82 | 31.62
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施土家族苗族自治州 | 109.47 | 30.3
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 109.47 | 30.3
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 108.93 | 30.3
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 建始县 | 109.73 | 30.6
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 110.33 | 31.05
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 宣恩县 | 109.48 | 29.98
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 咸丰县 | 109.15 | 29.68
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 109.4 | 29.52
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 鹤峰县 | 110.03 | 29.9
湖北省 | 仙桃市 | 仙桃市 | 113.45 | 30.37
湖北省 | 仙桃市 | 潜江市 | 112.88 | 30.42
湖北省 | 仙桃市 | 天门市 | 113.17 | 30.67
湖北省 | 仙桃市 | 神农架林区 | 110.67 | 31.75
湖南省 | 长沙市 | 长沙市 | 112.93 | 28.23
湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 113.03 | 28.18
湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 112.98 | 28.12
湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 112.93 | 28.23
湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 112.98 | 28.25
湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 113.03 | 28.13
湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 113.07 | 28.25
湖南省 | 长沙市 | 望城县 | 112.82 | 28.37
湖南省 | 长沙市 | 宁乡县 | 112.55 | 28.25
湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 113.63 | 28.15
湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 113.13 | 27.83
湖南省 | 株洲市 | 荷塘区 | 113.17 | 27.87
湖南省 | 株洲市 | 芦淞区 | 113.15 | 27.83
湖南省 | 株洲市 | 石峰区 | 113.1 | 27.87
湖南省 | 株洲市 | 天元区 | 113.12 | 27.83
湖南省 | 株洲市 | 株洲县 | 113.13 | 27.72
湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 113.33 | 27
湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 113.53 | 26.8
湖南省 | 株洲市 | 炎陵县 | 113.77 | 26.48
湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 113.48 | 27.67
湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 112.93 | 27.83
湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 112.9 | 27.87
湖南省 | 湘潭市 | 岳塘区 | 112.95 | 27.87
湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 112.95 | 27.78
湖南省 | 湘潭市 | 湘乡市 | 112.53 | 27.73
湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 112.52 | 27.93
湖南省 | 衡阳市 | 衡阳市 | 112.57 | 26.9
湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 112.62 | 26.9
湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 112.6 | 26.88
湖南省 | 衡阳市 | 石鼓区 | 112.6 | 26.9
湖南省 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 112.6 | 26.9
湖南省 | 衡阳市 | 南岳区 | 112.73 | 27.25
湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 112.37 | 26.97
湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 112.67 | 26.73
湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 112.87 | 27.23
湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 112.95 | 27.08
湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 112.12 | 26.78
湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 112.85 | 26.42
湖南省 | 衡阳市 | 常宁市 | 112.38 | 26.42
湖南省 | 邵阳市 | 邵阳市 | 111.47 | 27.25
湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 111.47 | 27.23
湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 111.45 | 27.23
湖南省 | 邵阳市 | 北塔区 | 111.45 | 27.25
湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 111.75 | 27.25
湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 111.45 | 27.32
湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 111.27 | 27
湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 111.03 | 27.12
湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 110.57 | 27.05
湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 110.15 | 26.58
湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 110.85 | 26.43
湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 110.32 | 26.37
湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 110.63 | 26.73
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市 | 113.12 | 29.37
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 113.1 | 29.37
湖南省 | 岳阳市 | 云溪区 | 113.3 | 29.47
湖南省 | 岳阳市 | 君山区 | 113 | 29.43
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳县 | 113.12 | 29.15
湖南省 | 岳阳市 | 华容县 | 112.57 | 29.52
湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 112.88 | 28.68
湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 113.58 | 28.72
湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 113.08 | 28.8
湖南省 | 岳阳市 | 临湘市 | 113.47 | 29.48
湖南省 | 常德市 | 常德市 | 111.68 | 29.05
湖南省 | 常德市 | 武陵区 | 111.68 | 29.03
湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 111.68 | 29.02
湖南省 | 常德市 | 安乡县 | 112.17 | 29.42
湖南省 | 常德市 | 汉寿县 | 111.97 | 28.9
湖南省 | 常德市 | 澧县 | 111.75 | 29.63
湖南省 | 常德市 | 临澧县 | 111.65 | 29.45
湖南省 | 常德市 | 桃源县 | 111.48 | 28.9
湖南省 | 常德市 | 石门县 | 111.38 | 29.58
湖南省 | 常德市 | 津市市 | 111.88 | 29.62
湖南省 | 张家界市 | 张家界市 | 110.47 | 29.13
湖南省 | 张家界市 | 永定区 | 110.48 | 29.13
湖南省 | 张家界市 | 武陵源区 | 110.53 | 29.35
湖南省 | 张家界市 | 慈利县 | 111.12 | 29.42
湖南省 | 张家界市 | 桑植县 | 110.15 | 29.4
湖南省 | 益阳市 | 益阳市 | 112.32 | 28.6
湖南省 | 益阳市 | 资阳区 | 112.32 | 28.6
湖南省 | 益阳市 | 赫山区 | 112.37 | 28.6
湖南省 | 益阳市 | 南县 | 112.4 | 29.38
湖南省 | 益阳市 | 桃江县 | 112.12 | 28.53
湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 111.22 | 28.38
湖南省 | 益阳市 | 沅江市 | 112.38 | 28.85
湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 113.02 | 25.78
湖南省 | 郴州市 | 北湖区 | 113.02 | 25.8
湖南省 | 郴州市 | 苏仙区 | 113.03 | 25.8
湖南省 | 郴州市 | 桂阳县 | 112.73 | 25.73
湖南省 | 郴州市 | 宜章县 | 112.95 | 25.4
湖南省 | 郴州市 | 永兴县 | 113.1 | 26.13
湖南省 | 郴州市 | 嘉禾县 | 112.37 | 25.58
湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 112.55 | 25.28
湖南省 | 郴州市 | 汝城县 | 113.68 | 25.55
湖南省 | 郴州市 | 桂东县 | 113.93 | 26.08
湖南省 | 郴州市 | 安仁县 | 113.27 | 26.7
湖南省 | 郴州市 | 资兴市 | 113.23 | 25.98
湖南省 | 永州市 | 永州市 | 111.62 | 26.43
湖南省 | 永州市 | 冷水滩区 | 111.6 | 26.43
湖南省 | 永州市 | 祁阳县 | 111.85 | 26.58
湖南省 | 永州市 | 东安县 | 111.28 | 26.4
湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 111.65 | 25.97
湖南省 | 永州市 | 道县 | 111.58 | 25.53
湖南省 | 永州市 | 江永县 | 111.33 | 25.28
湖南省 | 永州市 | 宁远县 | 111.93 | 25.6
湖南省 | 永州市 | 蓝山县 | 112.18 | 25.37
湖南省 | 永州市 | 新田县 | 112.22 | 25.92
湖南省 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 111.58 | 25.18
湖南省 | 怀化市 | 怀化市 | 110 | 27.57
湖南省 | 怀化市 | 鹤城区 | 109.95 | 27.55
湖南省 | 怀化市 | 中方县 | 109.93 | 27.4
湖南省 | 怀化市 | 沅陵县 | 110.38 | 28.47
湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 110.18 | 28
湖南省 | 怀化市 | 溆浦县 | 110.58 | 27.92
湖南省 | 怀化市 | 会同县 | 109.72 | 26.87
湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 109.8 | 27.87
湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 109.17 | 27.37
湖南省 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 109.68 | 27.45
湖南省 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 109.68 | 26.58
湖南省 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 109.78 | 26.17
湖南省 | 怀化市 | 洪江市 | 109.82 | 27.2
湖南省 | 娄底市 | 娄底市 | 112 | 27.73
湖南省 | 娄底市 | 娄星区 | 112 | 27.73
湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 112.2 | 27.45
湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 111.3 | 27.75
湖南省 | 娄底市 | 冷水江市 | 111.43 | 27.68
湖南省 | 娄底市 | 涟源市 | 111.67 | 27.7
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 | 109.73 | 28.32
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 109.73 | 28.32
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 110.22 | 28.22
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 109.6 | 27.95
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 109.48 | 28.58
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 109.65 | 28.72
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 109.95 | 28.62
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 109.85 | 29
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 109.43 | 29.47
广东省 | 广州市 | 广州市 | 113.27 | 23.13
广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 113.23 | 23.13
广东省 | 广州市 | 越秀区 | 113.27 | 23.13
广东省 | 广州市 | 海珠区 | 113.25 | 23.1
广东省 | 广州市 | 天河区 | 113.35 | 23.12
广东省 | 广州市 | 白云区 | 113.27 | 23.17
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 113.45 | 23.1
广东省 | 广州市 | 番禺区 | 113.35 | 22.95
广东省 | 广州市 | 花都区 | 113.22 | 23.4
广东省 | 广州市 | 增城市 | 113.83 | 23.3
广东省 | 广州市 | 从化市 | 113.58 | 23.55
广东省 | 韶关市 | 韶关市 | 113.6 | 24.82
广东省 | 韶关市 | 武江区 | 113.57 | 24.8
广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 113.6 | 24.8
广东省 | 韶关市 | 曲江区 | 113.6 | 24.68
广东省 | 韶关市 | 始兴县 | 114.07 | 24.95
广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 113.75 | 25.08
广东省 | 韶关市 | 翁源县 | 114.13 | 24.35
广东省 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 113.27 | 24.78
广东省 | 韶关市 | 新丰县 | 114.2 | 24.07
广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 113.35 | 25.13
广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 114.3 | 25.12
广东省 | 深圳市 | 深圳市 | 114.05 | 22.55
广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 114.12 | 22.55
广东省 | 深圳市 | 福田区 | 114.05 | 22.53
广东省 | 深圳市 | 南山区 | 113.92 | 22.52
广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 113.9 | 22.57
广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 114.27 | 22.73
广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 114.22 | 22.55
广东省 | 珠海市 | 珠海市 | 113.57 | 22.27
广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 113.55 | 22.27
广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 113.28 | 22.22
广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 113.4 | 22.07
广东省 | 汕头市 | 汕头市 | 116.68 | 23.35
广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 116.72 | 23.37
广东省 | 汕头市 | 金平区 | 116.7 | 23.37
广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 116.6 | 23.27
广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 116.43 | 23.25
广东省 | 汕头市 | 澄海区 | 116.77 | 23.48
广东省 | 汕头市 | 南澳县 | 117.02 | 23.42
广东省 | 佛山市 | 佛山市 | 113.12 | 23.02
广东省 | 佛山市 | 南海区 | 113.15 | 23.03
广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 113.3 | 22.8
广东省 | 佛山市 | 三水区 | 112.87 | 23.17
广东省 | 佛山市 | 高明区 | 112.88 | 22.9
广东省 | 江门市 | 江门市 | 113.08 | 22.58
广东省 | 江门市 | 新会区 | 113.03 | 22.47
广东省 | 江门市 | 台山市 | 112.78 | 22.25
广东省 | 江门市 | 开平市 | 112.67 | 22.38
广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 112.97 | 22.77
广东省 | 江门市 | 恩平市 | 112.3 | 22.18
广东省 | 湛江市 | 湛江市 | 110.35 | 21.27
广东省 | 湛江市 | 赤坎区 | 110.37 | 21.27
广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 110.4 | 21.2
广东省 | 湛江市 | 坡头区 | 110.47 | 21.23
广东省 | 湛江市 | 麻章区 | 110.32 | 21.27
广东省 | 湛江市 | 遂溪县 | 110.25 | 21.38
广东省 | 湛江市 | 徐闻县 | 110.17 | 20.33
广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 110.27 | 21.62
广东省 | 湛江市 | 雷州市 | 110.08 | 20.92
广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 110.77 | 21.43
广东省 | 茂名市 | 茂名市 | 110.92 | 21.67
广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 110.92 | 21.63
广东省 | 茂名市 | 茂港区 | 111.02 | 21.47
广东省 | 茂名市 | 电白县 | 111 | 21.5
广东省 | 茂名市 | 高州市 | 110.85 | 21.92
广东省 | 茂名市 | 化州市 | 110.63 | 21.67
广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 110.95 | 22.35
广东省 | 肇庆市 | 肇庆市 | 112.47 | 23.05
广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 112.48 | 23.05
广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 112.57 | 23.17
广东省 | 肇庆市 | 广宁县 | 112.43 | 23.63
广东省 | 肇庆市 | 怀集县 | 112.18 | 23.92
广东省 | 肇庆市 | 封开县 | 111.5 | 23.43
广东省 | 肇庆市 | 德庆县 | 111.77 | 23.15
广东省 | 肇庆市 | 高要市 | 112.45 | 23.03
广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 112.68 | 23.33
广东省 | 惠州市 | 惠州市 | 114.42 | 23.12
广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 114.4 | 23.08
广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 114.47 | 22.8
广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 114.28 | 23.18
广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 114.72 | 22.98
广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 114.25 | 23.73
广东省 | 梅州市 | 梅州市 | 116.12 | 24.28
广东省 | 梅州市 | 梅江区 | 116.12 | 24.32
广东省 | 梅州市 | 梅县 | 116.05 | 24.28
广东省 | 梅州市 | 大埔县 | 116.7 | 24.35
广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 116.18 | 23.77
广东省 | 梅州市 | 五华县 | 115.77 | 23.93
广东省 | 梅州市 | 平远县 | 115.88 | 24.57
广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 | 116.17 | 24.67
广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 115.73 | 24.15
广东省 | 汕尾市 | 汕尾市 | 115.37 | 22.78
广东省 | 汕尾市 | 海丰县 | 115.33 | 22.97
广东省 | 汕尾市 | 陆河县 | 115.65 | 23.3
广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 115.65 | 22.95
广东省 | 河源市 | 河源市 | 114.7 | 23.73
广东省 | 河源市 | 源城区 | 114.7 | 23.73
广东省 | 河源市 | 紫金县 | 115.18 | 23.63
广东省 | 河源市 | 龙川县 | 115.25 | 24.1
广东省 | 河源市 | 连平县 | 114.48 | 24.37
广东省 | 河源市 | 和平县 | 114.93 | 24.45
广东省 | 河源市 | 东源县 | 114.77 | 23.82
广东省 | 阳江市 | 阳江市 | 111.98 | 21.87
广东省 | 阳江市 | 江城区 | 111.95 | 21.87
广东省 | 阳江市 | 阳西县 | 111.62 | 21.75
广东省 | 阳江市 | 阳东县 | 112.02 | 21.88
广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 111.78 | 22.18
广东省 | 清远市 | 清远市 | 113.03 | 23.7
广东省 | 清远市 | 清城区 | 113.02 | 23.7
广东省 | 清远市 | 佛冈县 | 113.53 | 23.88
广东省 | 清远市 | 阳山县 | 112.63 | 24.48
广东省 | 清远市 | 连山壮族瑶族自治县 | 112.08 | 24.57
广东省 | 清远市 | 连南瑶族自治县 | 112.28 | 24.72
广东省 | 清远市 | 清新县 | 112.98 | 23.73
广东省 | 清远市 | 英德市 | 113.4 | 24.18
广东省 | 清远市 | 连州市 | 112.38 | 24.78
广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 113.75 | 23.05
广东省 | 中山市 | 中山市 | 113.38 | 22.52
广东省 | 潮州市 | 潮州市 | 116.62 | 23.67
广东省 | 潮州市 | 湘桥区 | 116.63 | 23.68
广东省 | 潮州市 | 潮安县 | 116.68 | 23.45
广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 117 | 23.67
广东省 | 揭阳市 | 揭阳市 | 116.37 | 23.55
广东省 | 揭阳市 | 揭东县 | 116.42 | 23.57
广东省 | 揭阳市 | 揭西县 | 115.83 | 23.43
广东省 | 揭阳市 | 惠来县 | 116.28 | 23.03
广东省 | 揭阳市 | 普宁市 | 116.18 | 23.3
广东省 | 云浮市 | 云浮市 | 112.03 | 22.92
广东省 | 云浮市 | 云城区 | 112.03 | 22.93
广东省 | 云浮市 | 新兴县 | 112.23 | 22.7
广东省 | 云浮市 | 郁南县 | 111.53 | 23.23
广东省 | 云浮市 | 云安县 | 112 | 23.08
广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 111.57 | 22.77
广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 108.37 | 22.82
广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 108.38 | 22.87
广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 108.28 | 22.78
广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 108.3 | 22.83
广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 108.32 | 22.77
广西壮族自治区 | 南宁市 | 邕宁区 | 108.48 | 22.75
广西壮族自治区 | 南宁市 | 武鸣县 | 108.27 | 23.17
广西壮族自治区 | 南宁市 | 隆安县 | 107.68 | 23.18
广西壮族自治区 | 南宁市 | 马山县 | 108.17 | 23.72
广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 108.6 | 23.43
广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | 108.8 | 23.22
广西壮族自治区 | 南宁市 | 横县 | 109.27 | 22.68
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市 | 109.42 | 24.33
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 109.38 | 24.35
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江县 | 109.33 | 24.27
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳城县 | 109.23 | 24.65
广西壮族自治区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 109.73 | 24.48
广西壮族自治区 | 柳州市 | 融安县 | 109.4 | 25.23
广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 109.25 | 25.07
广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 109.6 | 25.78
广西壮族自治区 | 桂林市 | 桂林市 | 110.28 | 25.28
广西壮族自治区 | 桂林市 | 阳朔县 | 110.48 | 24.78
广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂县 | 110.2 | 25.23
广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 110.32 | 25.42
广西壮族自治区 | 桂林市 | 全州县 | 111.07 | 25.93
广西壮族自治区 | 桂林市 | 兴安县 | 110.67 | 25.62
广西壮族自治区 | 桂林市 | 永福县 | 109.98 | 24.98
广西壮族自治区 | 桂林市 | 灌阳县 | 111.15 | 25.48
广西壮族自治区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 110 | 25.8
广西壮族自治区 | 桂林市 | 资源县 | 110.63 | 26.03
广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 110.63 | 24.63
广西壮族自治区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 110.83 | 24.83
广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州市 | 111.27 | 23.48
广西壮族自治区 | 梧州市 | 苍梧县 | 111.23 | 23.42
广西壮族自治区 | 梧州市 | 藤县 | 110.92 | 23.38
广西壮族自治区 | 梧州市 | 蒙山县 | 110.52 | 24.2
广西壮族自治区 | 梧州市 | 岑溪市 | 110.98 | 22.92
广西壮族自治区 | 北海市 | 北海市 | 109.12 | 21.48
广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港区 | 109.43 | 21.53
广西壮族自治区 | 北海市 | 合浦县 | 109.2 | 21.67
广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城港市 | 108.35 | 21.7
广西壮族自治区 | 防城港市 | 港口区 | 108.37 | 21.65
广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 | 108.35 | 21.77
广西壮族自治区 | 防城港市 | 上思县 | 107.98 | 22.15
广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 107.97 | 21.53
广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦州市 | 108.62 | 21.95
广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦北区 | 108.63 | 21.98
广西壮族自治区 | 钦州市 | 灵山县 | 109.3 | 22.43
广西壮族自治区 | 钦州市 | 浦北县 | 109.55 | 22.27
广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港市 | 109.6 | 23.1
广西壮族自治区 | 贵港市 | 覃塘区 | 109.42 | 23.13
广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 110.38 | 23.55
广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 110.08 | 23.4
广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉林市 | 110.17 | 22.63
广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县 | 110.55 | 22.87
广西壮族自治区 | 玉林市 | 陆川县 | 110.27 | 22.33
广西壮族自治区 | 玉林市 | 博白县 | 109.97 | 22.28
广西壮族自治区 | 玉林市 | 兴业县 | 109.87 | 22.75
广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 110.35 | 22.72
广西壮族自治区 | 百色市 | 百色市 | 106.62 | 23.9
广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳县 | 106.92 | 23.73
广西壮族自治区 | 百色市 | 田东县 | 107.12 | 23.6
广西壮族自治区 | 百色市 | 平果县 | 107.58 | 23.32
广西壮族自治区 | 百色市 | 德保县 | 106.62 | 23.33
广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西县 | 106.42 | 23.13
广西壮族自治区 | 百色市 | 那坡县 | 105.83 | 23.42
广西壮族自治区 | 百色市 | 凌云县 | 106.57 | 24.35
广西壮族自治区 | 百色市 | 乐业县 | 106.55 | 24.78
广西壮族自治区 | 百色市 | 田林县 | 106.23 | 24.3
广西壮族自治区 | 百色市 | 西林县 | 105.1 | 24.5
广西壮族自治区 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 105.33 | 24.77
广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市 | 111.55 | 24.42
广西壮族自治区 | 贺州市 | 昭平县 | 110.8 | 24.17
广西壮族自治区 | 贺州市 | 钟山县 | 111.3 | 24.53
广西壮族自治区 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 111.27 | 24.83
广西壮族自治区 | 河池市 | 河池市 | 108.07 | 24.7
广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 108.05 | 24.7
广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县 | 107.53 | 24.98
广西壮族自治区 | 河池市 | 天峨县 | 107.17 | 25
广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县 | 107.05 | 24.55
广西壮族自治区 | 河池市 | 东兰县 | 107.37 | 24.52
广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 108.9 | 24.78
广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 108.25 | 24.83
广西壮族自治区 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 107.25 | 24.15
广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 108.1 | 23.93
广西壮族自治区 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 107.98 | 23.73
广西壮族自治区 | 河池市 | 宜州市 | 108.67 | 24.5
广西壮族自治区 | 来宾市 | 来宾市 | 109.23 | 23.73
广西壮族自治区 | 来宾市 | 忻城县 | 108.67 | 24.07
广西壮族自治区 | 来宾市 | 象州县 | 109.68 | 23.97
广西壮族自治区 | 来宾市 | 武宣县 | 109.67 | 23.6
广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 110.18 | 24.13
广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 108.87 | 23.82
广西壮族自治区 | 崇左市 | 崇左市 | 107.37 | 22.4
广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 107.9 | 22.63
广西壮族自治区 | 崇左市 | 宁明县 | 107.07 | 22.13
广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 106.85 | 22.35
广西壮族自治区 | 崇左市 | 大新县 | 107.2 | 22.83
广西壮族自治区 | 崇左市 | 天等县 | 107.13 | 23.08
广西壮族自治区 | 崇左市 | 凭祥市 | 106.75 | 22.12
海南省 | 海口市 | 海口市 | 110.32 | 20.03
海南省 | 海口市 | 秀英区 | 110.28 | 20.02
海南省 | 海口市 | 龙华区 | 110.3 | 20.03
海南省 | 海口市 | 琼山区 | 110.35 | 20
海南省 | 海口市 | 美兰区 | 110.37 | 20.03
海南省 | 三亚市 | 三亚市 | 109.5 | 18.25
海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 109.52 | 18.78
海南省 | 五指山市 | 琼海市 | 110.47 | 19.25
海南省 | 五指山市 | 儋州市 | 109.57 | 19.52
海南省 | 五指山市 | 文昌市 | 110.8 | 19.55
海南省 | 五指山市 | 万宁市 | 110.4 | 18.8
海南省 | 五指山市 | 东方市 | 108.63 | 19.1
海南省 | 五指山市 | 定安县 | 110.32 | 19.7
海南省 | 五指山市 | 屯昌县 | 110.1 | 19.37
海南省 | 五指山市 | 澄迈县 | 110 | 19.73
海南省 | 五指山市 | 临高县 | 109.68 | 19.92
海南省 | 五指山市 | 白沙黎族自治县 | 109.45 | 19.23
海南省 | 五指山市 | 昌江黎族自治县 | 109.05 | 19.25
海南省 | 五指山市 | 乐东黎族自治县 | 109.17 | 18.75
海南省 | 五指山市 | 陵水黎族自治县 | 110.03 | 18.5
海南省 | 五指山市 | 保亭黎族苗族自治县 | 109.7 | 18.63
海南省 | 五指山市 | 琼中黎族苗族自治县 | 109.83 | 19.03
重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 106.55 | 29.57
重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 108.4 | 30.82
重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 107.4 | 29.72
重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 106.57 | 29.55
重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 106.48 | 29.48
重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 106.57 | 29.6
重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 106.45 | 29.53
重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 106.5 | 29.5
重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 106.57 | 29.52
重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 106.4 | 29.8
重庆市 | 重庆市 | 万盛区 | 106.92 | 28.97
重庆市 | 重庆市 | 双桥区 | 105.78 | 29.48
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 106.63 | 29.72
重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 106.52 | 29.38
重庆市 | 重庆市 | 黔江区 | 108.77 | 29.53
重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 107.08 | 29.87
重庆市 | 重庆市 | 綦江县 | 106.65 | 29.03
重庆市 | 重庆市 | 潼南县 | 105.83 | 30.18
重庆市 | 重庆市 | 铜梁县 | 106.05 | 29.85
重庆市 | 重庆市 | 大足县 | 105.72 | 29.7
重庆市 | 重庆市 | 荣昌县 | 105.58 | 29.4
重庆市 | 重庆市 | 璧山县 | 106.22 | 29.6
重庆市 | 重庆市 | 梁平县 | 107.8 | 30.68
重庆市 | 重庆市 | 城口县 | 108.67 | 31.95
重庆市 | 重庆市 | 丰都县 | 107.73 | 29.87
重庆市 | 重庆市 | 垫江县 | 107.35 | 30.33
重庆市 | 重庆市 | 武隆县 | 107.75 | 29.33
重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 108.02 | 30.3
重庆市 | 重庆市 | 开县 | 108.42 | 31.18
重庆市 | 重庆市 | 云阳县 | 108.67 | 30.95
重庆市 | 重庆市 | 奉节县 | 109.47 | 31.02
重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 109.88 | 31.08
重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 109.63 | 31.4
重庆市 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 108.12 | 30
重庆市 | 重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 108.98 | 28.45
重庆市 | 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 108.77 | 28.85
重庆市 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 108.17 | 29.3
四川省 | 成都市 | 成都市 | 104.07 | 30.67
四川省 | 成都市 | 锦江区 | 104.08 | 30.67
四川省 | 成都市 | 青羊区 | 104.05 | 30.68
四川省 | 成都市 | 金牛区 | 104.05 | 30.7
四川省 | 成都市 | 武侯区 | 104.05 | 30.65
四川省 | 成都市 | 成华区 | 104.1 | 30.67
四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 104.27 | 30.57
四川省 | 成都市 | 青白江区 | 104.23 | 30.88
四川省 | 成都市 | 新都区 | 104.15 | 30.83
四川省 | 成都市 | 温江区 | 103.83 | 30.7
四川省 | 成都市 | 金堂县 | 104.43 | 30.85
四川省 | 成都市 | 双流县 | 103.92 | 30.58
四川省 | 成都市 | 郫县 | 103.88 | 30.82
四川省 | 成都市 | 大邑县 | 103.52 | 30.58
四川省 | 成都市 | 蒲江县 | 103.5 | 30.2
四川省 | 成都市 | 新津县 | 103.82 | 30.42
四川省 | 成都市 | 都江堰市 | 103.62 | 31
四川省 | 成都市 | 彭州市 | 103.93 | 30.98
四川省 | 成都市 | 邛崃市 | 103.47 | 30.42
四川省 | 成都市 | 崇州市 | 103.67 | 30.63
四川省 | 自贡市 | 自贡市 | 104.78 | 29.35
四川省 | 自贡市 | 自流井区 | 104.77 | 29.35
四川省 | 自贡市 | 贡井区 | 104.72 | 29.35
四川省 | 自贡市 | 大安区 | 104.77 | 29.37
四川省 | 自贡市 | 沿滩区 | 104.87 | 29.27
四川省 | 自贡市 | 荣县 | 104.42 | 29.47
四川省 | 自贡市 | 富顺县 | 104.98 | 29.18
四川省 | 攀枝花市 | 攀枝花市 | 101.72 | 26.58
四川省 | 攀枝花市 | 东区 | 101.7 | 26.55
四川省 | 攀枝花市 | 西区 | 101.6 | 26.6
四川省 | 攀枝花市 | 仁和区 | 101.73 | 26.5
四川省 | 攀枝花市 | 米易县 | 102.12 | 26.88
四川省 | 攀枝花市 | 盐边县 | 101.85 | 26.7
四川省 | 泸州市 | 泸州市 | 105.43 | 28.87
四川省 | 泸州市 | 江阳区 | 105.45 | 28.88
四川省 | 泸州市 | 纳溪区 | 105.37 | 28.77
四川省 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.43 | 28.9
四川省 | 泸州市 | 泸县 | 105.38 | 29.15
四川省 | 泸州市 | 合江县 | 105.83 | 28.82
四川省 | 泸州市 | 叙永县 | 105.43 | 28.17
四川省 | 泸州市 | 古蔺县 | 105.82 | 28.05
四川省 | 德阳市 | 德阳市 | 104.38 | 31.13
四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 104.38 | 31.13
四川省 | 德阳市 | 中江县 | 104.68 | 31.03
四川省 | 德阳市 | 罗江县 | 104.5 | 31.32
四川省 | 德阳市 | 广汉市 | 104.28 | 30.98
四川省 | 德阳市 | 什邡市 | 104.17 | 31.13
四川省 | 德阳市 | 绵竹市 | 104.2 | 31.35
四川省 | 绵阳市 | 绵阳市 | 104.73 | 31.47
四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 104.73 | 31.47
四川省 | 绵阳市 | 游仙区 | 104.75 | 31.47
四川省 | 绵阳市 | 三台县 | 105.08 | 31.1
四川省 | 绵阳市 | 盐亭县 | 105.38 | 31.22
四川省 | 绵阳市 | 安县 | 104.57 | 31.53
四川省 | 绵阳市 | 梓潼县 | 105.17 | 31.63
四川省 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 104.45 | 31.82
四川省 | 绵阳市 | 平武县 | 104.53 | 32.42
四川省 | 绵阳市 | 江油市 | 104.75 | 31.78
四川省 | 广元市 | 广元市 | 105.83 | 32.43
四川省 | 广元市 | 市中区 | 105.05 | 29.58
四川省 | 广元市 | 市中区 | 103.77 | 29.57
四川省 | 广元市 | 元坝区 | 105.97 | 32.32
四川省 | 广元市 | 朝天区 | 105.88 | 32.65
四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 106.28 | 32.23
四川省 | 广元市 | 青川县 | 105.23 | 32.58
四川省 | 广元市 | 剑阁县 | 105.52 | 32.28
四川省 | 广元市 | 苍溪县 | 105.93 | 31.73
四川省 | 遂宁市 | 遂宁市 | 105.57 | 30.52
四川省 | 遂宁市 | 船山区 | 105.57 | 30.52
四川省 | 遂宁市 | 安居区 | 105.45 | 30.35
四川省 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 105.72 | 30.78
四川省 | 遂宁市 | 射洪县 | 105.38 | 30.87
四川省 | 遂宁市 | 大英县 | 105.25 | 30.58
四川省 | 内江市 | 内江市 | 105.05 | 29.58
四川省 | 内江市 | 市中区 | 105.05 | 29.58
四川省 | 内江市 | 市中区 | 103.77 | 29.57
四川省 | 内江市 | 东兴区 | 105.07 | 29.6
四川省 | 内江市 | 威远县 | 104.67 | 29.53
四川省 | 内江市 | 资中县 | 104.85 | 29.78
四川省 | 内江市 | 隆??县 | 105.28 | 29.35
四川省 | 乐山市 | 乐山市 | 103.77 | 29.57
四川省 | 乐山市 | 市中区 | 105.05 | 29.58
四川省 | 乐山市 | 市中区 | 103.77 | 29.57
四川省 | 乐山市 | 沙湾区 | 103.55 | 29.42
四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 103.82 | 29.4
四川省 | 乐山市 | 金口河区 | 103.08 | 29.25
四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 103.95 | 29.22
四川省 | 乐山市 | 井研县 | 104.07 | 29.65
四川省 | 乐山市 | 夹江县 | 103.57 | 29.73
四川省 | 乐山市 | 沐川县 | 103.9 | 28.97
四川省 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 103.27 | 29.23
四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 103.55 | 28.83
四川省 | 乐山市 | 峨眉山市 | 103.48 | 29.6
四川省 | 南充市 | 南充市 | 106.08 | 30.78
四川省 | 南充市 | 顺庆区 | 106.08 | 30.78
四川省 | 南充市 | 高坪区 | 106.1 | 30.77
四川省 | 南充市 | 嘉陵区 | 106.05 | 30.77
四川省 | 南充市 | 南部县 | 106.07 | 31.35
四川省 | 南充市 | 营山县 | 106.57 | 31.08
四川省 | 南充市 | 蓬安县 | 106.42 | 31.03
四川省 | 南充市 | 仪陇县 | 106.28 | 31.27
四川省 | 南充市 | 西充县 | 105.88 | 31
四川省 | 南充市 | 阆中市 | 106 | 31.55
四川省 | 眉山市 | 眉山市 | 103.83 | 30.05
四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 103.83 | 30.05
四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | 104.15 | 30
四川省 | 眉山市 | 彭山县 | 103.87 | 30.2
四川省 | 眉山市 | 洪雅县 | 103.37 | 29.92
四川省 | 眉山市 | 丹棱县 | 103.52 | 30.02
四川省 | 眉山市 | 青神县 | 103.85 | 29.83
四川省 | 宜宾市 | 宜宾市 | 104.62 | 28.77
四川省 | 宜宾市 | 翠屏区 | 104.62 | 28.77
四川省 | 宜宾市 | 宜宾县 | 104.55 | 28.7
四川省 | 宜宾市 | 南溪县 | 104.98 | 28.85
四川省 | 宜宾市 | 江安县 | 105.07 | 28.73
四川省 | 宜宾市 | 长宁县 | 104.92 | 28.58
四川省 | 宜宾市 | 高县 | 104.52 | 28.43
四川省 | 宜宾市 | 珙县 | 104.72 | 28.45
四川省 | 宜宾市 | 筠连县 | 104.52 | 28.17
四川省 | 宜宾市 | 兴文县 | 105.23 | 28.3
四川省 | 宜宾市 | 屏山县 | 104.33 | 28.83
四川省 | 广安市 | 广安市 | 106.63 | 30.47
四川省 | 广安市 | 岳池县 | 106.43 | 30.55
四川省 | 广安市 | 武胜县 | 106.28 | 30.35
四川省 | 广安市 | 邻水县 | 106.93 | 30.33
四川省 | 广安市 | 华蓥市 | 106.77 | 30.38
四川省 | 达州市 | 达州市 | 107.5 | 31.22
四川省 | 达州市 | 通川区 | 107.48 | 31.22
四川省 | 达州市 | 达县 | 107.5 | 31.2
四川省 | 达州市 | 宣汉县 | 107.72 | 31.35
四川省 | 达州市 | 开江县 | 107.87 | 31.08
四川省 | 达州市 | 大竹县 | 107.2 | 30.73
四川省 | 达州市 | 渠县 | 106.97 | 30.83
四川省 | 达州市 | 万源市 | 108.03 | 32.07
四川省 | 雅安市 | 雅安市 | 103 | 29.98
四川省 | 雅安市 | 雨城区 | 103 | 29.98
四川省 | 雅安市 | 名山县 | 103.12 | 30.08
四川省 | 雅安市 | 荥经县 | 102.85 | 29.8
四川省 | 雅安市 | 汉源县 | 102.65 | 29.35
四川省 | 雅安市 | 石棉县 | 102.37 | 29.23
四川省 | 雅安市 | 天全县 | 102.75 | 30.07
四川省 | 雅安市 | 芦山县 | 102.92 | 30.15
四川省 | 雅安市 | 宝兴县 | 102.82 | 30.37
四川省 | 巴中市 | 巴中市 | 106.77 | 31.85
四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 106.77 | 31.85
四川省 | 巴中市 | 通江县 | 107.23 | 31.92
四川省 | 巴中市 | 南江县 | 106.83 | 32.35
四川省 | 巴中市 | 平昌县 | 107.1 | 31.57
四川省 | 资阳市 | 资阳市 | 104.65 | 30.12
四川省 | 资阳市 | 雁江区 | 104.65 | 30.12
四川省 | 资阳市 | 安岳县 | 105.33 | 30.1
四川省 | 资阳市 | 乐至县 | 105.02 | 30.28
四川省 | 资阳市 | 简阳市 | 104.55 | 30.4
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝藏族羌族自治州 | 102.22 | 31.9
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 103.58 | 31.48
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 理县 | 103.17 | 31.43
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 茂县 | 103.85 | 31.68
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 松潘县 | 103.6 | 32.63
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 104.23 | 33.27
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 金川县 | 102.07 | 31.48
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 小金县 | 102.37 | 31
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 黑水县 | 102.98 | 32.07
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 102.22 | 31.9
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 壤塘县 | 100.98 | 32.27
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县 | 101.7 | 32.9
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 若尔盖县 | 102.95 | 33.58
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 红原县 | 102.55 | 32.8
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜藏族自治州 | 101.97 | 30.05
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县 | 101.97 | 30.05
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县 | 102.23 | 29.92
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 丹巴县 | 101.88 | 30.88
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 九龙县 | 101.5 | 29
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 雅江县 | 101.02 | 30.03
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 101.12 | 30.98
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 100.68 | 31.4
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 99.98 | 31.62
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 100.32 | 30.95
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 98.58 | 31.82
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 98.83 | 31.22
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 石渠县 | 98.1 | 32.98
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 色达县 | 100.33 | 32.27
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 100.27 | 30
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 99.1 | 30
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 乡城县 | 99.8 | 28.93
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 稻城县 | 100.3 | 29.03
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 得荣县 | 99.28 | 28.72
四川省 | 凉山彝族自治州 | 凉山彝族自治州 | 102.27 | 27.9
四川省 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 102.27 | 27.9
四川省 | 凉山彝族自治州 | 木里藏族自治县 | 101.28 | 27.93
四川省 | 凉山彝族自治州 | 盐源县 | 101.5 | 27.43
四川省 | 凉山彝族自治州 | 德昌县 | 102.18 | 27.4
四川省 | 凉山彝族自治州 | 会理县 | 102.25 | 26.67
四川省 | 凉山彝族自治州 | 会东县 | 102.58 | 26.63
四川省 | 凉山彝族自治州 | 宁南县 | 102.77 | 27.07
四川省 | 凉山彝族自治州 | 普格县 | 102.53 | 27.38
四川省 | 凉山彝族自治州 | 布拖县 | 102.82 | 27.72
四川省 | 凉山彝族自治州 | 金阳县 | 103.25 | 27.7
四川省 | 凉山彝族自治州 | 昭觉县 | 102.85 | 28.02
四川省 | 凉山彝族自治州 | 喜德县 | 102.42 | 28.32
四川省 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县 | 102.17 | 28.55
四川省 | 凉山彝族自治州 | 越西县 | 102.52 | 28.65
四川省 | 凉山彝族自治州 | 甘洛县 | 102.77 | 28.97
四川省 | 凉山彝族自治州 | 美姑县 | 103.13 | 28.33
四川省 | 凉山彝族自治州 | 雷波县 | 103.57 | 28.27
贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 106.63 | 26.65
贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 106.72 | 26.57
贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 106.72 | 26.62
贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 106.75 | 26.63
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 106.65 | 26.68
贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 106.7 | 26.53
贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 106.97 | 27.07
贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 106.73 | 27.1
贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 106.58 | 26.83
贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 106.47 | 26.55
贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 104.83 | 26.6
贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 104.83 | 26.6
贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 105.48 | 26.22
贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 104.95 | 26.55
贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 104.47 | 25.72
贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 106.92 | 27.73
贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 106.92 | 27.65
贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 106.92 | 27.73
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 106.83 | 27.53
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 106.82 | 28.13
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 107.18 | 27.95
贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 107.43 | 28.55
贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 107.6 | 28.88
贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 107.88 | 28.53
贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 107.72 | 27.97
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 107.48 | 27.77
贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 107.88 | 27.22
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 106.22 | 28.32
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 105.7 | 28.58
贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 106.42 | 27.82
贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 105.95 | 26.25
贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 105.92 | 26.25
贵州省 | 安顺市 | 平坝县 | 106.25 | 26.42
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 105.75 | 26.32
贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 105.77 | 26.07
贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 105.62 | 25.95
贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 106.08 | 25.75
贵州省 | 铜仁地区 | 铜仁地区 | 109.18 | 27.72
贵州省 | 铜仁地区 | 铜仁市 | 109.18 | 27.72
贵州省 | 铜仁地区 | 江口县 | 108.85 | 27.7
贵州省 | 铜仁地区 | 玉屏侗族自治县 | 108.92 | 27.23
贵州省 | 铜仁地区 | 石阡县 | 108.23 | 27.52
贵州省 | 铜仁地区 | 思南县 | 108.25 | 27.93
贵州省 | 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 | 108.4 | 28
贵州省 | 铜仁地区 | 德江县 | 108.12 | 28.27
贵州省 | 铜仁地区 | 沿河土家族自治县 | 108.5 | 28.57
贵州省 | 铜仁地区 | 松桃苗族自治县 | 109.2 | 28.17
贵州省 | 铜仁地区 | 万山特区 | 109.2 | 27.52
贵州省 | 兴义市 | 兴义市 | 104.9 | 25.08
贵州省 | 兴义市 | 兴仁县 | 105.18 | 25.43
贵州省 | 兴义市 | 普安县 | 104.95 | 25.78
贵州省 | 兴义市 | 晴隆县 | 105.22 | 25.83
贵州省 | 兴义市 | 贞丰县 | 105.65 | 25.38
贵州省 | 兴义市 | 望谟县 | 106.1 | 25.17
贵州省 | 兴义市 | 册亨县 | 105.82 | 24.98
贵州省 | 兴义市 | 安龙县 | 105.47 | 25.12
贵州省 | 毕节地区 | 毕节地区 | 105.28 | 27.3
贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 105.28 | 27.3
贵州省 | 毕节地区 | 大方县 | 105.6 | 27.15
贵州省 | 毕节地区 | 黔西县 | 106.03 | 27.03
贵州省 | 毕节地区 | 金沙县 | 106.22 | 27.47
贵州省 | 毕节地区 | 织金县 | 105.77 | 26.67
贵州省 | 毕节地区 | 纳雍县 | 105.38 | 26.78
贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 104.72 | 27.13
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 107.97 | 26.58
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 107.97 | 26.58
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 107.9 | 26.9
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 108.12 | 27.03
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 108.68 | 26.97
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 108.42 | 27.05
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 108.82 | 27.18
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 109.2 | 26.92
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 109.2 | 26.68
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 108.45 | 26.73
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 108.32 | 26.67
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 109.13 | 26.23
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 108.52 | 25.93
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 108.9 | 25.75
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 108.07 | 26.38
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 107.58 | 26.5
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 107.8 | 26.2
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 107.52 | 26.27
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 107.52 | 26.27
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 107.5 | 26.7
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 107.88 | 25.42
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 107.23 | 26.58
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 107.47 | 27.07
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 107.53 | 25.83
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 107.32 | 25.83
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 106.75 | 25.43
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 106.45 | 26.03
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 106.97 | 26.45
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 106.65 | 26.13
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 107.87 | 25.98
云南省 | 昆明市 | 昆明市 | 102.72 | 25.05
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 102.7 | 25.05
云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 102.72 | 25.03
云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 102.75 | 25.02
云南省 | 昆明市 | 西山区 | 102.67 | 25.03
云南省 | 昆明市 | 东川区 | 103.18 | 26.08
云南省 | 昆明市 | 呈贡县 | 102.8 | 24.88
云南省 | 昆明市 | 晋宁县 | 102.6 | 24.67
云南省 | 昆明市 | 富民县 | 102.5 | 25.22
云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 103.15 | 24.92
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 103.27 | 24.77
云南省 | 昆明市 | 嵩明县 | 103.03 | 25.35
云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 102.47 | 25.55
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 103.25 | 25.57
云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 102.48 | 24.92
云南省 | 曲靖市 | 曲靖市 | 103.8 | 25.5
云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 103.8 | 25.5
云南省 | 曲靖市 | 马龙县 | 103.58 | 25.43
云南省 | 曲靖市 | 陆良县 | 103.67 | 25.03
云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 103.98 | 24.83
云南省 | 曲靖市 | 罗平县 | 104.3 | 24.88
云南省 | 曲靖市 | 富源县 | 104.25 | 25.67
云南省 | 曲靖市 | 会泽县 | 103.3 | 26.42
云南省 | 曲靖市 | 沾益县 | 103.82 | 25.62
云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 104.1 | 26.22
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市 | 102.55 | 24.35
云南省 | 玉溪市 | 江川县 | 102.75 | 24.28
云南省 | 玉溪市 | 澄江县 | 102.92 | 24.67
云南省 | 玉溪市 | 通海县 | 102.75 | 24.12
云南省 | 玉溪市 | 华宁县 | 102.93 | 24.2
云南省 | 玉溪市 | 易门县 | 102.17 | 24.67
云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 102.4 | 24.18
云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 101.98 | 24.07
云南省 | 保山市 | 保山市 | 99.17 | 25.12
云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 99.17 | 25.12
云南省 | 保山市 | 施甸县 | 99.18 | 24.73
云南省 | 保山市 | 腾冲县 | 98.5 | 25.03
云南省 | 保山市 | 龙陵县 | 98.68 | 24.58
云南省 | 保山市 | 昌宁县 | 99.6 | 24.83
云南省 | 昭通市 | 昭通市 | 103.72 | 27.33
云南省 | 昭通市 | 昭阳区 | 103.72 | 27.33
云南省 | 昭通市 | 鲁甸县 | 103.55 | 27.2
云南省 | 昭通市 | 巧家县 | 102.92 | 26.92
云南省 | 昭通市 | 盐津县 | 104.23 | 28.12
云南省 | 昭通市 | 大关县 | 103.88 | 27.75
云南省 | 昭通市 | 永善县 | 103.63 | 28.23
云南省 | 昭通市 | 绥江县 | 103.95 | 28.6
云南省 | 昭通市 | 镇雄县 | 104.87 | 27.45
云南省 | 昭通市 | 彝良县 | 104.05 | 27.63
云南省 | 昭通市 | 威信县 | 105.05 | 27.85
云南省 | 昭通市 | 水富县 | 104.4 | 28.63
云南省 | 丽江市 | 丽江市 | 100.23 | 26.88
云南省 | 丽江市 | 古城区 | 100.23 | 26.88
云南省 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 100.23 | 26.82
云南省 | 丽江市 | 永胜县 | 100.75 | 26.68
云南省 | 丽江市 | 华坪县 | 101.27 | 26.63
云南省 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 100.85 | 27.28
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 墨江哈尼族自治县 | 101.68 | 23.43
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 景东彝族自治县 | 100.83 | 24.45
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 景谷傣族彝族自治县 | 100.7 | 23.5
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 江城哈尼族彝族自治县 | 101.85 | 22.58
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 澜沧拉祜族自治县 | 99.93 | 22.55
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 西盟佤族自治县 | 99.62 | 22.63
云南省 | 临沧市 | 临沧市 | 100.08 | 23.88
云南省 | 临沧市 | 临翔区 | 100.08 | 23.88
云南省 | 临沧市 | 凤庆县 | 99.92 | 24.6
云南省 | 临沧市 | 云县 | 100.13 | 24.45
云南省 | 临沧市 | 永德县 | 99.25 | 24.03
云南省 | 临沧市 | 镇康县 | 98.83 | 23.78
云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 99.4 | 23.55
云南省 | 临沧市 | 沧源佤族自治县 | 99.25 | 23.15
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄彝族自治州 | 101.55 | 25.03
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 101.55 | 25.03
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 101.63 | 24.7
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 101.53 | 25.32
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 101.27 | 25.2
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 101.23 | 25.5
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 101.32 | 25.73
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 101.67 | 26.07
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 101.88 | 25.7
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 102.4 | 25.53
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 102.08 | 25.15
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 红河哈尼族彝族自治州 | 103.4 | 23.37
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 103.15 | 23.37
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 103.27 | 23.72
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自县 | 103.4 | 23.37
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 103.68 | 22.98
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 | 102.83 | 23.62
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 102.5 | 23.72
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 弥勒县 | 103.43 | 24.4
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 103.77 | 24.53
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 102.83 | 23.23
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 红河县 | 102.42 | 23.37
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | 102.4 | 23
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 103.97 | 22.52
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山壮族苗族自治州 | 104.25 | 23.37
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山县 | 104.25 | 23.37
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 砚山县 | 104.33 | 23.62
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 西畴县 | 104.67 | 23.45
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 | 104.7 | 23.12
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 104.4 | 23.02
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 104.18 | 24.05
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 | 105.07 | 24.05
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 富宁县 | 105.62 | 23.63
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 西双版纳傣族自治州 | 100.8 | 22.02
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 100.8 | 22.02
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐海县 | 100.45 | 21.97
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 101.57 | 21.48
云南省 | 大理白族自治州 | 大理白族自治州 | 100.23 | 25.6
云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 100.23 | 25.6
云南省 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 99.95 | 25.67
云南省 | 大理白族自治州 | 祥云县 | 100.55 | 25.48
云南省 | 大理白族自治州 | 宾川县 | 100.58 | 25.83
云南省 | 大理白族自治州 | 弥渡县 | 100.48 | 25.35
云南省 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 100.52 | 25.05
云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 100.3 | 25.23
云南省 | 大理白族自治州 | 永平县 | 99.53 | 25.47
云南省 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 99.37 | 25.88
云南省 | 大理白族自治州 | 洱源县 | 99.95 | 26.12
云南省 | 大理白族自治州 | 剑川县 | 99.9 | 26.53
云南省 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 100.18 | 26.57
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 德宏傣族景颇族自治州 | 98.58 | 24.43
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 97.85 | 24.02
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 98.58 | 24.43
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 98.3 | 24.82
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 97.93 | 24.72
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 97.8 | 24.2
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江傈僳族自治州 | 98.85 | 25.85
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水县 | 98.85 | 25.85
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 98.87 | 26.9
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山独龙族怒族自治县 | 98.67 | 27.73
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 99.42 | 26.45
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 迪庆藏族自治州 | 99.7 | 27.83
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉县 | 99.7 | 27.83
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 德钦县 | 98.92 | 28.48
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 维西傈僳族自治县 | 99.28 | 27.18
西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨市 | 91.13 | 29.65
西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 91.13 | 29.65
西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 91.25 | 29.9
西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 91.1 | 30.48
西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 90.15 | 29.45
西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 90.73 | 29.37
西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆县 | 91 | 29.65
西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 91.35 | 29.68
西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 91.73 | 29.83
西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都地区 | 97.18 | 31.13
西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都县 | 97.18 | 31.13
西藏自治区 | 昌都地区 | 江达县 | 98.22 | 31.5
西藏自治区 | 昌都地区 | 贡觉县 | 98.27 | 30.87
西藏自治区 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 96.6 | 31.22
西藏自治区 | 昌都地区 | 丁青县 | 95.6 | 31.42
西藏自治区 | 昌都地区 | 察雅县 | 97.57 | 30.65
西藏自治区 | 昌都地区 | 八宿县 | 96.92 | 30.05
西藏自治区 | 昌都地区 | 左贡县 | 97.85 | 29.67
西藏自治区 | 昌都地区 | 芒康县 | 98.6 | 29.68
西藏自治区 | 昌都地区 | 洛隆县 | 95.83 | 30.75
西藏自治区 | 昌都地区 | 边坝县 | 94.7 | 30.93
西藏自治区 | 山南地区 | 山南地区 | 91.77 | 29.23
西藏自治区 | 山南地区 | 乃东县 | 91.77 | 29.23
西藏自治区 | 山南地区 | 扎囊县 | 91.33 | 29.25
西藏自治区 | 山南地区 | 贡嘎县 | 90.98 | 29.3
西藏自治区 | 山南地区 | 桑日县 | 92.02 | 29.27
西藏自治区 | 山南地区 | 琼结县 | 91.68 | 29.03
西藏自治区 | 山南地区 | 曲松县 | 92.2 | 29.07
西藏自治区 | 山南地区 | 措美县 | 91.43 | 28.43
西藏自治区 | 山南地区 | 洛扎县 | 90.87 | 28.38
西藏自治区 | 山南地区 | 加查县 | 92.58 | 29.15
西藏自治区 | 山南地区 | 隆子县 | 92.47 | 28.42
西藏自治区 | 山南地区 | 错那县 | 91.95 | 28
西藏自治区 | 山南地区 | 浪卡子县 | 90.4 | 28.97
西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则地区 | 88.88 | 29.27
西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 88.88 | 29.27
西藏自治区 | 日喀则地区 | 南木林县 | 89.1 | 29.68
西藏自治区 | 日喀则地区 | 江孜县 | 89.6 | 28.92
西藏自治区 | 日喀则地区 | 定日县 | 87.12 | 28.67
西藏自治区 | 日喀则地区 | 萨迦县 | 88.02 | 28.9
西藏自治区 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 87.63 | 29.08
西藏自治区 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 87.23 | 29.3
西藏自治区 | 日喀则地区 | 谢通门县 | 88.27 | 29.43
西藏自治区 | 日喀则地区 | 白朗县 | 89.27 | 29.12
西藏自治区 | 日喀则地区 | 仁布县 | 89.83 | 29.23
西藏自治区 | 日喀则地区 | 康马县 | 89.68 | 28.57
西藏自治区 | 日喀则地区 | 定结县 | 87.77 | 28.37
西藏自治区 | 日喀则地区 | 仲巴县 | 84.03 | 29.77
西藏自治区 | 日喀则地区 | 亚东县 | 88.9 | 27.48
西藏自治区 | 日喀则地区 | 吉隆县 | 85.3 | 28.85
西藏自治区 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 85.98 | 28.17
西藏自治区 | 日喀则地区 | 萨嘎县 | 85.23 | 29.33
西藏自治区 | 日喀则地区 | 岗巴县 | 88.52 | 28.28
西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲地区 | 92.07 | 31.48
西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 92.07 | 31.48
西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 93.25 | 30.65
西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 93.68 | 31.48
西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 92.3 | 32.12
西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 91.68 | 32.27
西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 88.7 | 30.93
西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 93.78 | 31.88
西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 90.02 | 31.37
西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 94.03 | 31.93
西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 87.23 | 31.78
西藏自治区 | 阿里地区 | 阿里地区 | 80.1 | 32.5
西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 81.17 | 30.3
西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 79.8 | 31.48
西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 80.1 | 32.5
西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 79.72 | 33.38
西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 81.12 | 32.4
西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 84.07 | 32.3
西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 85.17 | 31.02
西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝地区 | 94.37 | 29.68
西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 94.37 | 29.68
西藏自治区 | 林芝地区 | 工布江达县 | 93.25 | 29.88
西藏自治区 | 林芝地区 | 米林县 | 94.22 | 29.22
西藏自治区 | 林芝地区 | 墨脱县 | 95.33 | 29.33
西藏自治区 | 林芝地区 | 波密县 | 95.77 | 29.87
西藏自治区 | 林芝地区 | 察隅县 | 97.47 | 28.67
西藏自治区 | 林芝地区 | 朗县 | 93.07 | 29.05
陕西省 | 西安市 | 西安市 | 108.93 | 34.27
陕西省 | 西安市 | 新城区 | 108.95 | 34.27
陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 108.93 | 34.23
陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 108.93 | 34.27
陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 109.07 | 34.27
陕西省 | 西安市 | 未央区 | 108.93 | 34.28
陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 108.95 | 34.22
陕西省 | 西安市 | 阎良区 | 109.23 | 34.65
陕西省 | 西安市 | 临潼区 | 109.22 | 34.37
陕西省 | 西安市 | 长安区 | 108.93 | 34.17
陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 109.32 | 34.15
陕西省 | 西安市 | 周至县 | 108.2 | 34.17
陕西省 | 西安市 | 户县 | 108.6 | 34.1
陕西省 | 西安市 | 高陵县 | 109.08 | 34.53
陕西省 | 铜川市 | 铜川市 | 108.93 | 34.9
陕西省 | 铜川市 | 王益区 | 109.07 | 35.07
陕西省 | 铜川市 | 印台区 | 109.1 | 35.1
陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 108.98 | 34.92
陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 109.12 | 35.4
陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市 | 107.13 | 34.37
陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 107.15 | 34.37
陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 107.13 | 34.38
陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.37 | 34.37
陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 107.38 | 34.52
陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县 | 107.62 | 34.45
陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.87 | 34.37
陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 107.75 | 34.28
陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 106.85 | 34.9
陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县 | 107.13 | 34.65
陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 107.78 | 34.68
陕西省 | 宝鸡市 | 凤县 | 106.52 | 33.92
陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 107.32 | 34.07
陕西省 | 咸阳市 | 咸阳市 | 108.7 | 34.33
陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 108.72 | 34.35
陕西省 | 咸阳市 | 杨凌区 | 108.07 | 34.28
陕西省 | 咸阳市 | 渭城区 | 108.73 | 34.33
陕西省 | 咸阳市 | 三原县 | 108.93 | 34.62
陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 108.83 | 34.53
陕西省 | 咸阳市 | 乾县 | 108.23 | 34.53
陕西省 | 咸阳市 | 礼泉县 | 108.42 | 34.48
陕西省 | 咸阳市 | 永寿县 | 108.13 | 34.7
陕西省 | 咸阳市 | 彬县 | 108.08 | 35.03
陕西省 | 咸阳市 | 长武县 | 107.78 | 35.2
陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 108.33 | 35.12
陕西省 | 咸阳市 | 淳化县 | 108.58 | 34.78
陕西省 | 咸阳市 | 武功县 | 108.2 | 34.27
陕西省 | 咸阳市 | 兴平市 | 108.48 | 34.3
陕西省 | 渭南市 | 渭南市 | 109.5 | 34.5
陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 109.48 | 34.5
陕西省 | 渭南市 | 华县 | 109.77 | 34.52
陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 110.23 | 34.55
陕西省 | 渭南市 | 大荔县 | 109.93 | 34.8
陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 110.15 | 35.23
陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 109.93 | 35.18
陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 109.58 | 34.95
陕西省 | 渭南市 | 白水县 | 109.58 | 35.18
陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 109.18 | 34.75
陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 110.43 | 35.48
陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 110.08 | 34.57
陕西省 | 延安市 | 延安市 | 109.48 | 36.6
陕西省 | 延安市 | 宝塔区 | 109.48 | 36.6
陕西省 | 延安市 | 延长县 | 110 | 36.58
陕西省 | 延安市 | 延川县 | 110.18 | 36.88
陕西省 | 延安市 | 子长县 | 109.67 | 37.13
陕西省 | 延安市 | 安塞县 | 109.32 | 36.87
陕西省 | 延安市 | 志丹县 | 108.77 | 36.82
陕西省 | 延安市 | 甘泉县 | 109.35 | 36.28
陕西省 | 延安市 | 富县 | 109.37 | 35.98
陕西省 | 延安市 | 洛川县 | 109.43 | 35.77
陕西省 | 延安市 | 宜川县 | 110.17 | 36.05
陕西省 | 延安市 | 黄龙县 | 109.83 | 35.58
陕西省 | 延安市 | 黄陵县 | 109.25 | 35.58
陕西省 | 汉中市 | 汉中市 | 107.02 | 33.07
陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 107.03 | 33.07
陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 106.93 | 33
陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 107.33 | 33.15
陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 107.55 | 33.22
陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 107.77 | 32.98
陕西省 | 汉中市 | 勉县 | 106.67 | 33.15
陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 106.25 | 32.83
陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 106.15 | 33.33
陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 107.9 | 32.53
陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 106.92 | 33.62
陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 107.98 | 33.53
陕西省 | 榆林市 | 榆林市 | 109.73 | 38.28
陕西省 | 榆林市 | 榆阳区 | 109.75 | 38.28
陕西省 | 榆林市 | 神木县 | 110.5 | 38.83
陕西省 | 榆林市 | 府谷县 | 111.07 | 39.03
陕西省 | 榆林市 | 横山县 | 109.28 | 37.95
陕西省 | 榆林市 | 靖边县 | 108.8 | 37.6
陕西省 | 榆林市 | 定边县 | 107.6 | 37.58
陕西省 | 榆林市 | 绥德县 | 110.25 | 37.5
陕西省 | 榆林市 | 米脂县 | 110.18 | 37.75
陕西省 | 榆林市 | 佳县 | 110.48 | 38.02
陕西省 | 榆林市 | 吴堡县 | 110.73 | 37.45
陕西省 | 榆林市 | 清涧县 | 110.12 | 37.08
陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 110.03 | 37.62
陕西省 | 安康市 | 安康市 | 109.02 | 32.68
陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 109.02 | 32.68
陕西省 | 安康市 | 汉阴县 | 108.5 | 32.9
陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 108.25 | 33.05
陕西省 | 安康市 | 宁陕县 | 108.32 | 33.32
陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 108.53 | 32.52
陕西省 | 安康市 | 岚皋县 | 108.9 | 32.32
陕西省 | 安康市 | 平利县 | 109.35 | 32.4
陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 109.52 | 31.88
陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 109.38 | 32.83
陕西省 | 安康市 | 白河县 | 110.1 | 32.82
陕西省 | 商洛市 | 商洛市 | 109.93 | 33.87
陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 109.93 | 33.87
陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 110.13 | 34.08
陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 110.33 | 33.7
陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 110.88 | 33.53
陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 109.88 | 33.53
陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 109.15 | 33.43
陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 109.1 | 33.68
甘肃省 | 兰州市 | 兰州市 | 103.82 | 36.07
甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 103.83 | 36.05
甘肃省 | 兰州市 | 西固区 | 103.62 | 36.1
甘肃省 | 兰州市 | 红古区 | 102.87 | 36.33
甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 103.27 | 36.73
甘肃省 | 兰州市 | 皋兰县 | 103.95 | 36.33
甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 104.12 | 35.85
甘肃省 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 98.27 | 39.8
甘肃省 | 金昌市 | 金昌市 | 102.18 | 38.5
甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 102.18 | 38.5
甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 101.97 | 38.25
甘肃省 | 白银市 | 白银市 | 104.18 | 36.55
甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 104.18 | 36.55
甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 104.83 | 36.73
甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 104.68 | 36.57
甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 105.05 | 35.7
甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 104.07 | 37.15
甘肃省 | 天水市 | 天水市 | 105.72 | 34.58
甘肃省 | 天水市 | 清水县 | 106.13 | 34.75
甘肃省 | 天水市 | 秦安县 | 105.67 | 34.87
甘肃省 | 天水市 | 甘谷县 | 105.33 | 34.73
甘肃省 | 天水市 | 武山县 | 104.88 | 34.72
甘肃省 | 天水市 | 张家川回族自治县 | 106.22 | 35
甘肃省 | 武威市 | 武威市 | 102.63 | 37.93
甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 102.63 | 37.93
甘肃省 | 武威市 | 民勤县 | 103.08 | 38.62
甘肃省 | 武威市 | 古浪县 | 102.88 | 37.47
甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 103.13 | 36.98
甘肃省 | 张掖市 | 张掖市 | 100.45 | 38.93
甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 100.45 | 38.93
甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 99.62 | 38.83
甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 100.82 | 38.43
甘肃省 | 张掖市 | 临泽县 | 100.17 | 39.13
甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 99.82 | 39.38
甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 101.08 | 38.78
甘肃省 | 平凉市 | 平凉市 | 106.67 | 35.55
甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 106.67 | 35.55
甘肃省 | 平凉市 | 泾川县 | 107.37 | 35.33
甘肃省 | 平凉市 | 灵台县 | 107.62 | 35.07
甘肃省 | 平凉市 | 崇信县 | 107.03 | 35.3
甘肃省 | 平凉市 | 华亭县 | 106.65 | 35.22
甘肃省 | 平凉市 | 庄浪县 | 106.05 | 35.2
甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 105.72 | 35.52
甘肃省 | 酒泉市 | 酒泉市 | 98.52 | 39.75
甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 98.52 | 39.75
甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 98.9 | 39.98
甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 94.88 | 39.52
甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 94.33 | 39.63
甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 97.05 | 40.28
甘肃省 | 酒泉市 | 敦煌市 | 94.67 | 40.13
甘肃省 | 庆阳市 | 庆阳市 | 107.63 | 35.73
甘肃省 | 庆阳市 | 西峰区 | 107.63 | 35.73
甘肃省 | 庆阳市 | 庆城县 | 107.88 | 36
甘肃省 | 庆阳市 | 环县 | 107.3 | 36.58
甘肃省 | 庆阳市 | 华池县 | 107.98 | 36.47
甘肃省 | 庆阳市 | 合水县 | 108.02 | 35.82
甘肃省 | 庆阳市 | 正宁县 | 108.37 | 35.5
甘肃省 | 庆阳市 | 宁县 | 107.92 | 35.5
甘肃省 | 庆阳市 | 镇原县 | 107.2 | 35.68
甘肃省 | 定西市 | 定西市 | 104.62 | 35.58
甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 104.62 | 35.58
甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 105.25 | 35.2
甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 104.63 | 35
甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 104.22 | 35.13
甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 103.87 | 35.38
甘肃省 | 定西市 | 漳县 | 104.47 | 34.85
甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 104.03 | 34.43
甘肃省 | 陇南市 | 陇南市 | 104.92 | 33.4
甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 104.92 | 33.4
甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 105.72 | 33.73
甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 104.68 | 32.95
甘肃省 | 陇南市 | 宕昌县 | 104.38 | 34.05
甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 105.6 | 33.33
甘肃省 | 陇南市 | 西和县 | 105.3 | 34.02
甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 105.17 | 34.18
甘肃省 | 陇南市 | 徽县 | 106.08 | 33.77
甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 106.3 | 33.92
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏回族自治州 | 103.22 | 35.6
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏市 | 103.22 | 35.6
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏县 | 103 | 35.5
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 103.72 | 35.37
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 永靖县 | 103.32 | 35.93
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 广河县 | 103.58 | 35.48
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 103.35 | 35.43
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 东乡族自治县 | 103.4 | 35.67
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 甘南藏族自治州 | 102.92 | 34.98
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 102.92 | 34.98
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 103.35 | 34.7
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 103.5 | 34.58
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 104.37 | 33.78
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 103.22 | 34.05
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 102.07 | 34
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 102.48 | 34.58
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 102.52 | 35.2
青海省 | 西宁市 | 西宁市 | 101.78 | 36.62
青海省 | 西宁市 | 城东区 | 101.8 | 36.62
青海省 | 西宁市 | 城中区 | 101.78 | 36.62
青海省 | 西宁市 | 城西区 | 101.77 | 36.62
青海省 | 西宁市 | 城北区 | 101.77 | 36.67
青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 101.68 | 36.93
青海省 | 西宁市 | 湟中县 | 101.57 | 36.5
青海省 | 西宁市 | 湟源县 | 101.27 | 36.68
青海省 | 海东地区 | 海东地区 | 102.12 | 36.5
青海省 | 海东地区 | 平安县 | 102.12 | 36.5
青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 102.8 | 36.33
青海省 | 海东地区 | 乐都县 | 102.4 | 36.48
青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县 | 101.95 | 36.83
青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县 | 102.27 | 36.1
青海省 | 海东地区 | 循化撒拉族自治县 | 102.48 | 35.85
青海省 | 海北藏族自治州 | 海北藏族自治州 | 100.9 | 36.97
青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 101.62 | 37.38
青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 100.25 | 38.18
青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 100.98 | 36.9
青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县 | 100.13 | 37.33
青海省 | 黄南藏族自治州 | 黄南藏族自治州 | 102.02 | 35.52
青海省 | 黄南藏族自治州 | 同仁县 | 102.02 | 35.52
青海省 | 黄南藏族自治州 | 尖扎县 | 102.03 | 35.93
青海省 | 黄南藏族自治州 | 泽库县 | 101.47 | 35.03
青海省 | 黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县 | 101.6 | 34.73
青海省 | 海南藏族自治州 | 海南藏族自治州 | 100.62 | 36.28
青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 100.62 | 36.28
青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | 100.57 | 35.25
青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 101.43 | 36.05
青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | 99.98 | 35.58
青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 100.75 | 35.58
青海省 | 果洛藏族自治州 | 果洛藏族自治州 | 100.23 | 34.48
青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 100.23 | 34.48
青海省 | 果洛藏族自治州 | 班玛县 | 100.73 | 32.93
青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德县 | 99.9 | 33.97
青海省 | 果洛藏族自治州 | 达日县 | 99.65 | 33.75
青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 | 101.48 | 33.43
青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 98.18 | 34.92
青海省 | 玉树藏族自治州 | 玉树藏族自治州 | 97.02 | 33
青海省 | 玉树藏族自治州 | 玉树县 | 97.02 | 33
青海省 | 玉树藏族自治州 | 杂多县 | 95.3 | 32.9
青海省 | 玉树藏族自治州 | 称多县 | 97.1 | 33.37
青海省 | 玉树藏族自治州 | 治多县 | 95.62 | 33.85
青海省 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县 | 96.48 | 32.2
青海省 | 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县 | 95.8 | 34.13
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 海西蒙古族藏族自治州 | 97.37 | 37.37
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 94.9 | 36.42
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 97.37 | 37.37
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 乌兰县 | 98.48 | 36.93
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 98.08 | 36.3
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 天峻县 | 99.02 | 37.3
宁夏回族自治区 | 银川市 | 银川市 | 106.28 | 38.47
宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 106.28 | 38.48
宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 106.18 | 38.48
宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 106.25 | 38.47
宁夏回族自治区 | 银川市 | 永宁县 | 106.25 | 38.28
宁夏回族自治区 | 银川市 | 贺兰县 | 106.35 | 38.55
宁夏回族自治区 | 银川市 | 灵武市 | 106.33 | 38.1
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 石嘴山市 | 106.38 | 39.02
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 大武口区 | 106.38 | 39.02
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 惠农区 | 106.78 | 39.25
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 平罗县 | 106.53 | 38.9
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 吴忠市 | 106.2 | 37.98
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 利通区 | 106.2 | 37.98
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 盐池县 | 107.4 | 37.78
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 同心县 | 105.92 | 36.98
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 106.07 | 38.02
宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原市 | 106.28 | 36
宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区 | 106.28 | 36
宁夏回族自治区 | 固原市 | 西吉县 | 105.73 | 35.97
宁夏回族自治区 | 固原市 | 隆德县 | 106.12 | 35.62
宁夏回族自治区 | 固原市 | 泾源县 | 106.33 | 35.48
宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 106.63 | 35.85
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 中卫市 | 105.18 | 37.52
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 沙坡头区 | 105.18 | 37.52
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 中宁县 | 105.67 | 37.48
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 海原县 | 105.65 | 36.57
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 87.62 | 43.82
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 87.65 | 43.78
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 87.6 | 43.78
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 87.6 | 43.85
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区 | 87.63 | 43.83
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 87.42 | 43.87
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 达坂城区 | 88.3 | 43.35
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 东山区 | 87.68 | 43.95
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县 | 87.6 | 43.8
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 克拉玛依市 | 84.87 | 45.6
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 独山子区 | 84.85 | 44.32
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 84.87 | 45.6
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 85.13 | 45.7
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 乌尔禾区 | 85.68 | 46.08
新疆维吾尔 | 吐鲁番地区 | 吐鲁番地区 | 89.17 | 42.95
新疆维吾尔 | 吐鲁番地区 | 吐鲁番市 | 89.17 | 42.95
新疆维吾尔 | 吐鲁番地区 | 鄯善县 | 90.22 | 42.87
新疆维吾尔 | 吐鲁番地区 | 托克逊县 | 88.65 | 42.78
新疆维吾尔 | 哈密地区 | 哈密地区 | 93.52 | 42.83
新疆维吾尔 | 哈密地区 | 哈密市 | 93.52 | 42.83
新疆维吾尔 | 哈密地区 | 伊吾县 | 94.7 | 43.25
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州 | 87.3 | 44.02
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 87.3 | 44.02
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 87.98 | 44.15
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 米泉市 | 87.65 | 43.97
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 86.9 | 44.18
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 86.22 | 44.3
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 89.58 | 44.02
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 89.18 | 44
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 90.28 | 43.83
新疆维吾尔 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 82.07 | 44.9
新疆维吾尔 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 82.07 | 44.9
新疆维吾尔 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县 | 82.88 | 44.6
新疆维吾尔 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县 | 81.03 | 44.97
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 86.15 | 41.77
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 86.15 | 41.77
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 84.27 | 41.78
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 尉犁县 | 86.25 | 41.33
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 | 88.17 | 39.02
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县 | 85.53 | 38.13
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 86.57 | 42.07
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 | 86.4 | 42.32
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 86.87 | 42.27
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 博湖县 | 86.63 | 41.98
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 阿克苏地区 | 80.27 | 41.17
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 80.27 | 41.17
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 温宿县 | 80.23 | 41.28
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 库车县 | 82.97 | 41.72
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 82.78 | 41.22
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 新和县 | 82.6 | 41.55
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 81.87 | 41.8
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 乌什县 | 79.23 | 41.22
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 80.38 | 40.63
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 柯坪县 | 79.05 | 40.5
新疆维吾尔 | 阿图什市 | 阿图什市 | 76.17 | 39.72
新疆维吾尔 | 阿图什市 | 阿克陶县 | 75.95 | 39.15
新疆维吾尔 | 阿图什市 | 阿合奇县 | 78.45 | 40.93
新疆维吾尔 | 阿图什市 | 乌恰县 | 75.25 | 39.72
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 喀什地区 | 75.98 | 39.47
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 喀什市 | 75.98 | 39.47
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 疏附县 | 75.85 | 39.38
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 疏勒县 | 76.05 | 39.4
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 76.17 | 38.93
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 泽普县 | 77.27 | 38.18
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 莎车县 | 77.23 | 38.42
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 叶城县 | 77.42 | 37.88
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 麦盖提县 | 77.65 | 38.9
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 76.77 | 39.23
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 伽师县 | 76.73 | 39.5
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 巴楚县 | 78.55 | 39.78
新疆维吾尔 | 和田地区 | 和田地区 | 79.92 | 37.12
新疆维吾尔 | 和田地区 | 和田市 | 79.92 | 37.12
新疆维吾尔 | 和田地区 | 和田县 | 79.93 | 37.1
新疆维吾尔 | 和田地区 | 墨玉县 | 79.73 | 37.27
新疆维吾尔 | 和田地区 | 皮山县 | 78.28 | 37.62
新疆维吾尔 | 和田地区 | 洛浦县 | 80.18 | 37.07
新疆维吾尔 | 和田地区 | 策勒县 | 80.8 | 37
新疆维吾尔 | 和田地区 | 于田县 | 81.67 | 36.85
新疆维吾尔 | 和田地区 | 民丰县 | 82.68 | 37.07
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊犁哈萨克自治州 | 81.32 | 43.92
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 81.32 | 43.92
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 84.9 | 44.42
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁县 | 81.52 | 43.98
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 81.15 | 43.83
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县 | 80.88 | 44.05
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 82.23 | 43.48
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 83.25 | 43.43
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 昭苏县 | 81.13 | 43.15
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | 81.83 | 43.22
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 尼勒克县 | 82.5 | 43.78
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 塔城地区 | 82.98 | 46.75
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 塔城市 | 82.98 | 46.75
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 乌苏市 | 84.68 | 44.43
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 额敏县 | 83.63 | 46.53
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 沙湾县 | 85.62 | 44.33
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 托里县 | 83.6 | 45.93
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 裕民县 | 82.98 | 46.2
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 85.72 | 46.8
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰地区 | 88.13 | 47.85
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 88.13 | 47.85
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 86.85 | 47.7
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 89.52 | 47
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 福海县 | 87.5 | 47.12
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 86.42 | 48.07
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 青河县 | 90.38 | 46.67
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 吉木乃县 | 85.88 | 47.43
新疆维吾尔 | 石河子市 | 石河子市 | 86.03 | 44.3
新疆维吾尔 | 石河子市 | 阿拉尔市 | 81.28 | 40.55
新疆维吾尔 | 石河子市 | 图木舒克市 | 79.13 | 39.85
新疆维吾尔 | 石河子市 | 五家渠市 | 87.53 | 44.17
港澳台 | 港澳台 | 香港 | 114.08 | 22.2
港澳台 | 港澳台 | 澳门 | 113.33 | 22.13
港澳台 | 港澳台 | 台北市 | 121.5 | 25.03
港澳台 | 港澳台 | 高雄市 | 120.28 | 22.62
港澳台 | 港澳台 | 基隆市 | 121.73 | 25.13
港澳台 | 港澳台 | 台中市 | 120.67 | 24.15
港澳台 | 港澳台 | 台南市 | 120.2 | 23
港澳台 | 港澳台 | 新竹市 | 120.95 | 24.82
港澳台 | 港澳台 | 嘉义市 | 120.43 | 23.48
港澳台 | 港澳台 | 台北县 | 121.47 | 25.02
港澳台 | 港澳台 | 宜兰县 | 121.75 | 24.77
港澳台 | 港澳台 | 桃园县 | 121.3 | 24.97
港澳台 | 港澳台 | 苗栗县 | 120.8 | 24.53
港澳台 | 港澳台 | 台中县 | 120.72 | 24.25
港澳台 | 港澳台 | 彰化县 | 120.53 | 24.08
港澳台 | 港澳台 | 南投县 | 120.67 | 23.92
港澳台 | 港澳台 | 云林县 | 120.53 | 23.72
港澳台 | 港澳台 | 台南县 | 120.32 | 23.32
港澳台 | 港澳台 | 高雄县 | 120.37 | 22.63
港澳台 | 港澳台 | 屏东县 | 120.48 | 22.67
港澳台 | 港澳台 | 台东县 | 121.15 | 22.75
港澳台 | 港澳台 | 花莲县 | 121.6 | 23.98
港澳台 | 港澳台 | 澎湖县 | 119.58 | 23.58

## 节能减排
节能减排效益分析
根据国际能源署(IEA)《世界能源展望2007》，中国的CO2排放指数为：0.814kg/kWh，同时，我国火电厂每发电上网1kWh，需消耗标准煤305g，排放6.2克的硫氧化物(SOx)（脱硫前统计数据）和2.1克的氮氧化物(NOx)（脱氮前统计数据），对环境和生态造成不利的影响。
| 发电量（kWh） | 标准煤消耗量（kg） | 二氧化碳排放量（kg） | 硫氧化物排放量（kg） | 氮氧化物排放量（kg）
| 1 | 0.305 | 0.814 | 0.0062 | 0.0021
25年总发电量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25年年均发电量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 万度 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨
25年总发电量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25年年均发电量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
备注：
绿色为可编辑单元格，输入发电量即可。
单位转换： 1kWh=0.0001万度；1MWh=0.1万度。
特别说明： 很对人对节能分析中的数据依据表示怀疑，而且国内不同设计院出的可研报告，计算基准也不一样。此处仅供参考。

## Slop
Slope Conversion Tables
Horizontal to Vertical Slope Ratio ( __ to 1)
|  | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Percent Slope | 400 | 200 | 133.3333 | 100 | 80 | 66.6667 | 57.1429 | 50 | 44.4444 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 | 9.0909 | 8.3333 | 7.6923 | 7.1429 | 6.6667 | 6.25 | 5.8824 | 5.5556
| Degrees Slope | 75.9638 | 63.4349 | 53.1301 | 45 | 38.6598 | 33.6901 | 29.7449 | 26.5651 | 23.9625 | 18.4349 | 14.0362 | 11.3099 | 9.4623 | 8.1301 | 7.125 | 6.3402 | 5.7106 | 5.1944 | 4.7636 | 4.3987 | 4.0856 | 3.8141 | 3.5763 | 3.3665 | 3.1798
| Inches per Foot | 48 | 24 | 16 | 12 | 9.6 | 8 | 6.8571 | 6 | 5.3333 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.7143 | 1.5 | 1.3333 | 1.2 | 1.0909 | 1 | 0.92308 | 0.85714 | 0.8 | 0.75 | 0.70588 | 0.66667
Percent Slope
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Horizontal/Vertical | 100 | 50 | 33.3333 | 25 | 20 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5 | 11.1111 | 10 | 9.0909 | 8.3333 | 7.6923 | 7.1429 | 6.6667 | 6.25 | 5.8824 | 5.5556 | 5.2632 | 5 | 4.7619 | 4.5455 | 4.3478 | 4.1667 | 4
| Degrees Slope | 0.57294 | 1.1458 | 1.7184 | 2.2906 | 2.8624 | 3.4336 | 4.0042 | 4.5739 | 5.1428 | 5.7106 | 6.2773 | 6.8428 | 7.4069 | 7.9696 | 8.5308 | 9.0903 | 9.648 | 10.204 | 10.758 | 11.3099 | 11.8598 | 12.4074 | 12.9528 | 13.4957 | 14.0362
| Inches per Foot | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | 2.04 | 2.16 | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 2.64 | 2.76 | 2.88 | 3
Degrees Slope
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Percent Slope | 1.7455 | 3.4921 | 5.2408 | 6.9927 | 8.7489 | 10.5104 | 12.2785 | 14.0541 | 15.8384 | 17.6327 | 19.438 | 21.2557 | 23.0868 | 24.9328 | 26.7949 | 28.6745 | 30.5731 | 32.492 | 34.4328 | 36.397 | 38.3864 | 40.4026 | 42.4475 | 44.5229 | 46.6308
| Horizontal/Vertical | 57.29 | 28.6363 | 19.0811 | 14.3007 | 11.4301 | 9.5144 | 8.1443 | 7.1154 | 6.3138 | 5.6713 | 5.1446 | 4.7046 | 4.3315 | 4.0108 | 3.7321 | 3.4874 | 3.2709 | 3.0777 | 2.9042 | 2.7475 | 2.6051 | 2.4751 | 2.3559 | 2.246 | 2.1445
| Inches per Foot | 0.20946 | 0.41905 | 0.62889 | 0.83912 | 1.0499 | 1.2613 | 1.4734 | 1.6865 | 1.9006 | 2.1159 | 2.3326 | 2.5507 | 2.7704 | 2.9919 | 3.2154 | 3.4409 | 3.6688 | 3.899 | 4.1319 | 4.3676 | 4.6064 | 4.8483 | 5.0937 | 5.3427 | 5.5957
Inches per Foot
|  | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/8 | 2-1/4 | 2-3/8 | 2-1/2 | 2-5/8 | 2-3/4 | 2-7/8 | 3 | 3-1/8
|  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125
| Percent Slope | 1.0417 | 2.0833 | 3.125 | 4.1667 | 5.2083 | 6.25 | 7.2917 | 8.3333 | 9.375 | 10.4167 | 11.4583 | 12.5 | 13.5417 | 14.5833 | 15.625 | 16.6667 | 17.7083 | 18.75 | 19.7917 | 20.8333 | 21.875 | 22.9167 | 23.9583 | 25 | 26.0417
| Degrees Slope | 0.59681 | 1.1935 | 1.7899 | 2.3859 | 2.9815 | 3.5763 | 4.1704 | 4.7636 | 5.3558 | 5.9469 | 6.5366 | 7.125 | 7.7119 | 8.2971 | 8.8807 | 9.4623 | 10.042 | 10.6197 | 11.1951 | 11.7683 | 12.3391 | 12.9074 | 13.4732 | 14.0362 | 14.5966
| Horizontal/Vertical | 96 | 48 | 32 | 24 | 19.2 | 16 | 13.7143 | 12 | 10.6667 | 9.6 | 8.7273 | 8 | 7.3846 | 6.8571 | 6.4 | 6 | 5.6471 | 5.3333 | 5.0526 | 4.8 | 4.5714 | 4.3636 | 4.1739 | 4 | 3.84
Slope Ratio: 3:1 or 3 to 1 Percent Slope: 33%
Degree Slope: 18.4o
Inches per Foot: 4
3
1
Slope

## 系统效率
系统效率是各个修正系数的累积
电站总效率的修正系数
序号 | 效率损失项目 | 修正系数 | 系统效率
1 | 入射角损失 | 97% | 79.96%
2 | 辐照强度损失 | 99%
3 | 灰尘及雨水遮挡引起的效率降低 | 97%
4 | 温度引起的效率降低 | 95%
5 | 并网逆变器的功率损耗 | 97%
6 | 变压器的功率损耗 | 99%
7 | 组件串并联不匹配产生的效率降低 | 97%
8 | 交、直流部分线缆功率损耗 | 97%
以下损失项目增加了两项
序号 | 效率损失项目 | 修正系数 | 系统效率
1 | 太阳入射角损失 | 97% | 79.21%
2 | 辐射强度损失 | 99%
3 | 阴影损失 | 96%
4 | 温度损失 | 97%
5 | 组件质量损失 | 99%
6 | 组件串并联不匹配损失 | 98%
7 | 直流电缆线损 | 99%
8 | 并网逆变器效率损失 | 98%
9 | 变压器效率损失 | 97%
10 | 交流电缆线损 | 98%
11 | 其它损失（故障检修停机等） | 99%
不同地点、不同项目的系统效率应当重点考虑以下几项损失：
1.阴影损失 2.温度损失 3.逆变器效率损失 4.交直流电缆损失
其他几项，一般为经验值。所需要修改的几项，可根据PVsyst模拟出结果修改，也可以根据项目的实际情况以及经验评估数据修改。