## 说明及目录
目录
工作表01 | 阵列间距计算
工作表02 | 坡度间距计算
工作表03 | 辐射量
工作表04 | 组串计算
工作表05 | 容量统计
工作表06 | 系统效率
工作表07 | 发电量
工作表08 | 经纬度查询
工作表09 | 节能减排
说明
名称 | 光伏设计软件
编制 | 周长友
应用专业 | 光伏系统设计
编制日期 | 2014-11-6第二版 2015-2-6第三版
联系方式 | 447804680@qq.com
本工具是汇集作者工作多年的经验、发表的论文以及参考了业内同事的一些Excel表格所做，倾情奉献，希望能对业内朋友们有所帮助。 本工具旨在提供一个较为完整的excel表格，一个表格汇集所有的信息统计，以利于工作的快捷性，同时记录工作过程便于出错后查找失误原因。工作中还需要配合PVsyst等专业软件模拟最佳倾角、组件斜面辐射量等。 本工具不能保证对各种特殊场景均适用，欢迎大家批评指正，共同交流进步！本工具同时推荐了光伏专家蒋华庆、陈建国对于山地、坡度屋顶特殊场地设计的理论和方法。 借此工具分享之际，愿和业内的工程师们有更多的认识与交流，可以加我的QQ447804680成为朋友。 作者简介：光伏电站设计师，在南京中核二三能源工程公司工作。硕士研究生学历，毕业于中国海洋大学。多年的光伏工程咨询、设计和光伏电站工程项目管理、施工管理经验。爱好读书、技术研究，一直从事光伏发电站的设计研究、光伏发电运维和发电效能评估研究。撰写并发表多篇论文。

## 阵列间距计算
项目地址： | 南京
经纬度： | N30.2°
设计结论 | 阵列间距 | = | 1050.722 | mm |  |  | 根据规范中公式（右图）计算
| 中心间距 | = | 4723.0812 | mm |  |  | 前后距离 | D | = | 4723.0812
| 组件投影 | = | 3672.3592 | mm
只需根据项目设计填写维度、倾角、斜面长度 |  |  |  |  | 计算过程数据
当地纬度： | φ | = | 34.5 |  | sinφ | = |  | cosφ | = | 0.82413
太阳赤纬角： | δ | = | -23.45 |  | sinδ | = |  | cosδ | = | 0.91741
太阳时角： | ω | = | 45 |  | sinω | = |  | cosω | = | 0.70711
太阳方位角: | β | = | 0 |  | cosβ | = | 1 | sinβ | = | 0
太阳高度角: | α | = | 32.3178 |  | tanα | = | 0.63261 | cosα | = | 0.8451
组件倾角: | θ | = | 25 |  | sinθ | = | 0.42262 | cosθ | = | 0.90631
组件斜面长: |  | = | 4052 |  | 组件垂直高度 |  | 1712.4492 | tanφ | = | 0
面积倍率： | Ks | = | 0.63518 |  | 组件水平长度 |  | 3672.3592
组件间距: | d | = | 2706.9643
知道障碍物高度，估算9点或15点时阴影距离
当下格障碍物高度为1时，阴影的南北、东西长度 | [10 empty] | L：阵列倾斜面长度；
为1时，最后两行为影子倍率（上面维度需更改）。 |  |  |  |  | 以上设计过程计算公式如下： | [5 empty] | D：两排阵列之间距离；
障碍物高度 | 1.5 |  | 可修改 | [7 empty] | β：阵列倾角；
阴影长度 | 2.3711 |  | 设计结果 |  | 太阳高度角 | [5 empty] | ：当地纬度。
阴影角度（°） | 0 |  |  |  | 太阳方位角
9点时阴影南北长度 | 2.3711 |  |  |  | 阵列垂直高度
9点时阴影东西长度 | 0 |  |  |  | 前后排阵列的间距
阵列阴影长度
中心间距D
φ为当地纬度；δ为太阳赤纬角；ω为时角；θ为组件倾角； 为前排光伏组件斜面长度
光伏发电站设计规范中的计算公式和图例。

## 坡度间距计算
本部分主要设计思想源于2013年6月出版的《北坡场地光伏发电站阵列间距设计》中的坡度场地设计理论。 类似的设计理论可参考蒋华庆的《老蒋讲堂2014》中的设计思想，陈建国的坡面屋顶光伏阵列设计思想。
根据项目信息填写 | [7 empty] | 计算结果
序号 | 南北坡度 | 东西坡度 | 组件斜面（米） | 组件倾角（°） | 支架长度加间距之和（米） | 影长南北倍率 |  | 阵列间距 | 中心距 | 前后相对高差 | 东西相对高差 | 侧后相对高差
1 | 0.02 | 0 | 1.65 | 37 | 22 | 2.89 |  | 3.1266 | 4.4444 | 0.088888 | 0 | 0.088888
2 | 0.02 | 0 | 4.02 | 35 | 19 | 2.78 |  | 6.9813 | 10.2743 | 0.20549 | 0 | 0.20549
3 | 0.02 | 0.015 | 3.31 | 10 | 22 | 2.59 |  | 2.6495 | 5.9092 | 0.11818 | 0.33 | 0.44818
4 | 0.02 | 0.02 | 3.31 | 35 | 22 | 2.59 |  | 6.5358 | 9.2472 | 0.18494 | 0.44 | 0.62494
5 | 0.02 | 0.01 | 3.31 | 35 | 22 | 2.59 |  | 5.9349 | 8.6463 | 0.17293 | 0.22 | 0.39293
6 | 0.025 | 0.015 | 3.96 | 35 | 18 | 2.59 |  | 7.2624 | 10.5063 | 0.26266 | 0.27 | 0.53266
项目位置
阴影倍率
[7 empty] | 1 |  | 相邻东西阵列的中心距（阵列长度加相邻间距）
[7 empty] | 2 |  | 为东西方向的坡度,均为正值
[7 empty] | 3 |  | 南北方向的坡度，定义北坡为正，南坡为负
[7 empty] | 4 |  | 日照间距系数
[7 empty] | 5 |  | 为项目所在地真太阳时9:00时的太阳方位角和太阳高度角
在屋顶光伏电站阵列间距设计中，如果建筑不是正南朝向，方位角不等于0，光伏组件也不是平铺在屋顶上，此时，光伏阵列前后排的间距可参考以下设计方法。但当建筑偏东或偏西角度较大且组件倾角较大，此时按照真太阳时9:00或15:00计算出来的间距较大，经济性不高。本部分内容不再编写计算表格，参考光伏专家陈建国编写的位于右边的计算表格。 | [7 empty] | 基础数据计算（只需更改纬度） | [6 empty] | 说明： 1.浅蓝色区域为本小程序的输入；
[8 empty] | 其他变量 | 角度 | 弧度 | sin() | con() | tan（） | cot() | 2.程序所指的时间，均指真太阳时；
[8 empty] | 纬度φ= | 31.64 | 0.55222 | 0.52458 | 0.85136 | 0.61617 | 1.6229 | 3.坡面间距计算公式也适用于平屋面，此时θ为0°，γ为安装倾角；
[8 empty] | 时角ω= | -45 | -0.7854 | -0.70711 | 0.70711 |  |  | 4.坡屋面阵列的安装倾角为θ与γ之和；
[8 empty] | 赤纬δ= | -23.4498 | -0.40928 | -0.39795 | 0.91741 |  |  | 5.本部分程序有陈建国编辑，联系邮箱183735001@qq.com.
[8 empty] | 高度角α= | 20.092 | 0.35067 | 0.34353 | 0.93914 | 0.36579 | 2.7338
[8 empty] | 方位角β= | -43.689 | -0.76252 | -0.69074 | 0.7231
南北向坡面阵列前后间距计算（北半球屋顶）
[8 empty] | 南坡 | 阵列前后距离D= |  | 2.0745 | m |  | 北坡 |  | 阵列前后距离D= |  | 4.2982 | m
[8 empty] | 组件阵列纵向长度= | L | 1.64 | m |  |  |  | 组件阵列纵向长度= | L | 1.64 | m
[8 empty] | 阵列方位角= | ε | 12 | ° |  |  |  | 阵列方位角= | ε | 12 | °
[8 empty] | β与ε绝对值之差的绝对值= | ¦¦β¦-¦ε¦¦ | 31.689 | ° |  |  |  | β与ε绝对值之差的绝对值= | ¦¦β¦-¦ε¦¦ | 31.689 | °
[8 empty] | 屋顶坡度比 | i | -15% | 南坡为负 | 需要填写 |  |  | 屋顶坡度比 | i | 15% | 北坡为正 | 需要填写
[8 empty] | 屋面倾角= | θ | 8.5308 | ° |  |  |  | 屋面倾角= | θ | -8.5308 | °
[8 empty] | 支架与屋面夹角= | γ | 10 | ° |  |  |  | 支架和屋面夹角= | γ | 27.0615 | ° | 南北坡安装角一致时
屋顶光伏电站关于屋顶存在坡度，且屋顶上有小建筑、通风设备等，有关阴影画法可参考以下文章。内容仅供参考。 屋顶系统阴影计算方法的深入剖析（一） http://www.21spv.com/news/show.php?itemid=8351 屋顶系统阴影计算方法的深入剖析（二） http://www.21spv.com/news/show.php?itemid=8339
Note on J46: 作者: 一般的，坡屋面 阵列方位角和屋面方位角是一致的
Note on K36: 作者: 上午9时为-45，下午15时为+45
说明：
本坡度场地计算方法仅限于均匀坡度场地，或分割为一个子系统区域的场地为均匀坡度，山坡朝向北、东北、西北、南、东南或西南。坡度以北坡坡度值为正（如1%），南坡坡度值为负（如-2%），东西向坡度均为正值。
中心间距值计算公式如下：
需要说明的问题：
本计算方法算的是屋顶斜面的数据，如图间距D。
这个数据不是CAD画图用的数据，要再乘以cosθ，θ为屋面倾角。
为了与左侧说明对应，本表格作了部分修改。
彩钢瓦上，东西坡面的组件一般都是平铺安装，基本不会采用组件和屋面有倾角的安装，因此本处不再编写计算方法。
但有必要指出的是：东西坡面，正南朝向安装时，东西坡面的光伏阵列间距应该是一样大的，东坡以下午太阳位置计算，西坡以上午太阳的位置计算。东西坡面，不是正南朝向安装时，理论上东西坡面的光伏阵列间距应该是不一样，东坡以下午太阳位置计算，西坡以上午太阳的位置计算。如组件朝向朝东，则东坡的间距要小，西坡的间距要大。实际设计中可选用较大值。
最后一部分：
在坡度场地上，以上讨论的都是前后两排阵列南北间距的确定，但东西两个阵列检修通道间距的确定不可以忽略。
计算冬至日真太阳时，9：00或15:00不遮挡，东西两个支架单元上，通道两侧的光伏组件不相互遮挡，有的算法得出的结果是，通道的间距与相邻支架单元的相对高差基本相等（大小与维度相关），假如，高差为500mm，间距可以设计为500mm左右。这种设计结果，满足规范中要求，全年9：00——15:00之间左右阵列不相互遮挡。
但是，通过模拟，会发现，在夏至日，假设西侧支架高出东侧支架500mm,过了15:00后，东边低的阵列很快就有遮挡。经过模拟可以发现，如果想推迟遮挡时间到16:30以后，通道间距和相对高差应存在以下关系：东西相邻阵列通道间距应为相对高差的两倍以上较好。
当通道间距固定为1000mm的时候，相对高差建议控制在500mm以下，甚至400mm以下，有利于提高夏季早晚时间段的发电。
本观点可参考论文《大型光伏电站方阵优化设计研究》周长友等于2014年9月发表。

## 辐射量
辐射量不同单位表示转化为月kWh/m^2
| 月份 | 月辐射量（MJ/m²/m） |  | 月份 | 月辐射量（kwh/m²/m) |  |  |  |  | 角度 | 辐射量
| 1 | 209.93 | /3.6 | 1 | 58.3139 |  |  |  |  | 34 | 1871.29
| 2 | 284.65 | /3.6 | 2 | 79.0694 |  |  |  |  | 35 | 1872.77
| 3 | 466.12 | /3.6 | 3 | 129.4778 |  |  |  |  | 36 | 1873.1
| 4 | 540.84 | /3.6 | 4 | 150.2333 |  |  |  |  | 37 | 1872.38
| 5 | 626.24 | /3.6 | 5 | 173.9556 |  |  |  |  | 38 | 1871.41
| 6 | 651.23 | /3.6 | 6 | 180.8972 |  |  |  |  | 39 | 1870.77
| 7 | 587.1 | /3.6 | 7 | 163.0833 |  |  |  |  | 43 | 1869.18
| 8 | 562.18 | /3.6 | 8 | 156.1611
| 9 | 459 | /3.6 | 9 | 127.5
| 10 | 327.35 | /3.6 | 10 | 90.9306
| 11 | 213.48 | /3.6 | 11 | 59.3
| 12 | 167.23 | /3.6 | 12 | 46.4528
| 总计 | 5095.35 | /3.6 | 全年 | 1415.375
| 月份 | 日辐射量（kwh/m²/d) |  | 月份 | 月辐射量（kwh/m²/m)
| 1 | 2.88 | *31 | 1 | 89.28
| 2 | 3.74 | *28 | 2 | 104.72
| 3 | 4.71 | *31 | 3 | 146.01
| 4 | 5.88 | *30 | 4 | 176.4
| 5 | 6.34 | *31 | 5 | 196.54
| 6 | 6.32 | *30 | 6 | 189.6
| 7 | 5.76 | *31 | 7 | 178.56
| 8 | 5.11 | *31 | 8 | 158.41
| 9 | 4.33 | *30 | 9 | 129.9
| 10 | 3.76 | *31 | 10 | 116.56
| 11 | 2.99 | *30 | 11 | 89.7
| 12 | 2.56 | *31 | 12 | 79.36
| 总计 | —— |  | 总计 | 1655.04
通过NASA网页查找的气象数据
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?&email=jun1986118@163.com69&p=
| Month | Air temperature | Relative humidity | Daily solar radiation - horizontal | Atmospheric pressure | Wind speed | Earth temperature | Heating degree-days | Cooling degree-days
|  | °C | % | kWh/m2/d | kPa | m/s | °C | °C-d | °C-d
一月 | January | -13.6 | 74.7% | 2.88 | 88.3 | 3.7 | -12.4 | 984 | 0
二月 | February | -8.4 | 67.8% | 3.74 | 88.2 | 3.9 | -7 | 750 | 0
三月 | March | -0.1 | 55.2% | 4.71 | 87.9 | 4.3 | 1.8 | 553 | 0
四月 | April | 9.1 | 41.8% | 5.88 | 87.6 | 4.5 | 12 | 272 | 38
五月 | May | 16.3 | 39.8% | 6.34 | 87.4 | 4.3 | 20.2 | 84 | 186
六月 | June | 20.8 | 46.2% | 6.32 | 87.1 | 3.9 | 24.6 | 10 | 309
七月 | July | 21.9 | 59.8% | 5.76 | 87.1 | 3.5 | 25 | 1 | 363
八月 | August | 19.6 | 66.5% | 5.11 | 87.4 | 3.3 | 22 | 11 | 299
九月 | September | 14.3 | 67.3% | 4.33 | 87.9 | 3.5 | 16.2 | 113 | 136
十月 | October | 6.7 | 67.4% | 3.76 | 88.2 | 3.6 | 8.3 | 344 | 14
十一月 | November | -1.9 | 65% | 2.99 | 88.4 | 3.9 | -0.6 | 592 | 0
十二月 | December | -10.1 | 71.2% | 2.56 | 88.5 | 3.8 | -8.9 | 872 | 0
全年 | Annual
|  | 6.2 | 60.2% | 4.53 | 87.8 | 3.9 | 8.4 | 4586 | 1345
| Measured at (m) |  |  |  |  | 10 | 0
| 对应表头翻译 | 环境温度（℃） | 相对湿度（%） | 日辐射量（kWh/m2/d） | 大气压力（kPa) | 风速（m/s) | 土壤温度（℃）

## 组串计算
项目所在地 |  | 最低温度
采用72cells时，组件280Wp-305Wp
（只需更改淡黄色表格数据，绿色表格为结果）
组件的串联数 | 开路电压（V） | 极限低温(℃) | 开路电压温度系数 | 最大直流输入电压（V）
24.564 | 53.1 | -25 | -0.3% | 1500
组件的串联数 | 开路电压（V） | 极限低温(℃) | 开路电压温度系数 | 直流输入电压（V）
15 | 53.1 | -25 | -0.3% | 915.975
16 | 53.1 | -25 | -0.3% | 977.04
17 | 53.1 | -25 | -0.3% | 1038.105
18 | 53.1 | -25 | -0.3% | 1099.17 | 《光伏发电站设计规范》中的下面公式很少使用！
19 | 53.1 | -25 | -0.3% | 1160.235
20 | 53.1 | -25 | -0.3% | 1221.3
采用60cells时，组件240Wp-260Wp
（只需更改淡黄色表格数据，绿色表格为结果）
组件的串联数 | 开路电压（V） | 极限低温(℃) | 开路电压温度系数 | 最大直流输入电压（V）
25.5643 | 53.1 | -10 | -0.3% | 1500
可根据下面公式计算N的大小范围值，淡黄色表格根据组件和逆变器填写数据。
组件的串联数 | 开路电压（V） | 极限低温(℃) | 开路电压温度系数 | 直流输入电压（V）
18 | 53.1 | -10 | -0.3% | 1056.159
19 | 53.1 | -10 | -0.3% | 1114.8345 |  | INT（Vdcmin/Vmp） ≤N ≤INT（Vdcmax/Vmp）
20 | 53.1 | -10 | -0.3% | 1173.51 | 计算结果 | Nmin | Nmax | 工作电压 | Vdcmin | Vdcmax
21 | 53.1 | -10 | -0.3% | 1232.1855 |  | 14.2857 | 26.0317 | 31.5 | 450 | 820
22 | 53.1 | -10 | -0.3% | 1290.861
23 | 53.1 | -10 | -0.3% | 1349.5365
24 | 53.1 | -10 | -0.3% | 1408.212

## 容量统计
根据具体项目光伏电站设计信息修改汇总！
组件串联 | 18
支架单元安装组件 | 36
组件规格（Wp） | 295
子系统 | 支架单元（套） | 组串数量（串） | 组件块数（块） | 组件规格（Wp） | 容量(kw)
#01 | 118 | 236 | 4248 | 295 | 1253.16
#02 | 118 | 236 | 4248 | 295 | 1253.16
#03 | 118 | 236 | 4248 | 295 | 1253.16
#04 | 118 | 236 | 4248 | 295 | 1253.16
#05 | 118 | 236 | 4248 | 295 | 1253.16
#06 | 116 | 232 | 4176 | 295 | 1231.92
#07 | 116 | 232 | 4176 | 295 | 1231.92
#08 | 118 | 236 | 4248 | 295 | 1253.16
#09 | 118 | 236 | 4248 | 295 | 1253.16
#10 | 119 | 238 | 4284 | 295 | 1263.78
#11 | 118 | 236 | 4248 | 295 | 1253.16
#12 | 118 | 236 | 4248 | #N/A | #N/A
#13 | 120 | 240 | 4320 | #N/A | #N/A
#14 | 118 | 236 | 4248 | #N/A | #N/A
#15 | 118 | 236 | 4248 | #N/A | #N/A
#16 | 117 | 234 | 4212 | #N/A | #N/A
总计 | 1886 | 3772 | 67896 | —— | #N/A
屋顶光伏电站信息汇总，删改？
序号 | 名称 | 安装方式 | 安装容量 | 建筑面积性质 | 并网点
（kW）
1 | 动能厂 | 3°倾角布置 | 300 | 钢结构屋顶
2 | 动力站房 | 3°倾角布置 | 250 | 钢结构屋顶
3 | 五厂焊接车间 | 3°倾角布置 | 3450 | 钢结构屋顶
4 | 五厂总装车间 | 25°倾角布置 | 4500 | 混凝土屋顶
合计 |  |  | 8500 | / | /

## 系统效率
系统效率是各个修正系数的累积
电站总效率的修正系数
序号 | 效率损失项目 | 修正系数 | 系统效率
1 | 入射角损失 | 97% | 79.96%
2 | 辐照强度损失 | 99%
3 | 灰尘及雨水遮挡引起的效率降低 | 97%
4 | 温度引起的效率降低 | 95%
5 | 并网逆变器的功率损耗 | 97%
6 | 变压器的功率损耗 | 99%
7 | 组件串并联不匹配产生的效率降低 | 97%
8 | 交、直流部分线缆功率损耗 | 97%
以下损失项目增加了两项
序号 | 效率损失项目 | 修正系数 | 系统效率
1 | 太阳入射角损失 | 97% | 79.21%
2 | 辐射强度损失 | 99%
3 | 阴影损失 | 96%
4 | 温度损失 | 97%
5 | 组件质量损失 | 99%
6 | 组件串并联不匹配损失 | 98%
7 | 直流电缆线损 | 99%
8 | 并网逆变器效率损失 | 98%
9 | 变压器效率损失 | 97%
10 | 交流电缆线损 | 98%
11 | 其它损失（故障检修停机等） | 99%
不同地点、不同项目的系统效率应当重点考虑以下几项损失：
1.阴影损失 2.温度损失 3.逆变器效率损失 4.交直流电缆损失
其他几项，一般为经验值。所需要修改的几项，可根据PVsyst模拟出结果修改，也可以根据项目的实际情况以及经验评估数据修改。

## 发电量
填写右侧淡黄色表格 |  | 光伏电站25年发电量计算表格
|  | 组件斜面年峰值小时数（h） |  | 1000
|  | 系统效率（%） |  | 79
|  | 电站装机容量（MW） |  | 0.156
|  | 首年衰减率 | 单位（%） | 2
|  | 前十年衰减率 | 单位（%） | 10
|  | 后十五年衰减率 | 单位（%） | 10 | 25年总发电利用小时数（h） | 17459 | 25年总发电量(万度) | 272.3604
序号 | 累计衰减率 | 时间 | 发电量（MWh） | 发电小时（h）
1 | 2% | 第1年 | 120.7752 | 774.2
2 | 2.889% | 第2年 | 119.6797 | 767.1778
3 | 3.778% | 第3年 | 118.5843 | 760.1556 | 第1年 |  | 第2年 |  | 第3年 |  | 第4年 |  | 第5年
4 | 4.667% | 第4年 | 117.4888 | 753.1333 | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度）
5 | 5.556% | 第5年 | 116.3933 | 746.1111 | 774.2 | 12.0775 | 767.1778 | 11.968 | 760.1556 | 11.8584 | 753.1333 | 11.7489 | 746.1111 | 11.6393
6 | 6.444% | 第6年 | 115.2979 | 739.0889 | 第6年 |  | 第7年 |  | 第8年 |  | 第9年 |  | 第10年
7 | 7.333% | 第7年 | 114.2024 | 732.0667 | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度）
8 | 8.222% | 第8年 | 113.1069 | 725.0444 | 739.0889 | 11.5298 | 732.0667 | 11.3107 | 725.0444 | 11.3107 | 718.0222 | 11.2011 | 711 | 11.0916
9 | 9.111% | 第9年 | 112.0115 | 718.0222 | 第11年 |  | 第12年 |  | 第13年 |  | 第14年 |  | 第15年
10 | 10% | 第10年 | 110.916 | 711 | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度）
11 | 10.67% | 第11年 | 110.0944 | 705.7333 | 705.7333 | 11.0094 | 700.4667 | 10.9273 | 695.2 | 10.8451 | 689.9333 | 10.763 | 684.6667 | 10.6808
12 | 11.33% | 第12年 | 109.2728 | 700.4667 | 第16年 |  | 第17年 |  | 第18年 |  | 第19年 |  | 第20年
13 | 12% | 第13年 | 108.4512 | 695.2 | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度）
14 | 12.67% | 第14年 | 107.6296 | 689.9333 | 679.4 | 10.5986 | 674.1333 | 10.5165 | 668.8667 | 10.4343 | 663.6 | 10.3522 | 658.3333 | 10.27
15 | 13.33% | 第15年 | 106.808 | 684.6667 | 第21年 |  | 第22年 |  | 第23年 |  | 第24年 |  | 第25年
16 | 14% | 第16年 | 105.9864 | 679.4 | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度） | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度）
17 | 14.67% | 第17年 | 105.1648 | 674.1333 | 653.0667 | 10.1878 | 647.8 | 10.1057 | 642.5333 | 10.0235 | 637.2667 | 9.9414 | 632 | 9.8592
18 | 15.33% | 第18年 | 104.3432 | 668.8667
19 | 16% | 第19年 | 103.5216 | 663.6
20 | 16.67% | 第20年 | 102.7 | 658.3333 |  | 发电利用小时数（h） | 发电量（万度）
21 | 17.33% | 第21年 | 101.8784 | 653.0667 | 五年内平均值 | 760.1556 | 11.8584
22 | 18% | 第22年 | 101.0568 | 647.8 | 十年内平均值 | 742.6 | 11.5846
23 | 18.67% | 第23年 | 100.2352 | 642.5333 | 十五年内平均值 | 726.8 | 11.3381
24 | 19.33% | 第24年 | 99.4136 | 637.2667 | 二十年内平均值 | 712.3167 | 11.1121
25 | 20% | 第25年 | 98.592 | 632 | 二十五年内平均值 | 698.36 | 10.8944
25年总和 | 20% | 25年总和 | 2723.604 | 17459
|  | 25年平均 | 108.9442 | 698.36
填写右侧淡黄色表格 |  | 光伏电站25年发电量计算表格
|  | 组件斜面年峰值辐射小时数（h） |  | 1000
|  | 系统效率（%） |  | 100
|  | 电站装机容量（MW） |  | 1
|  | 首年衰减率 | 单位（%） | 1
|  | 前十年衰减率 | 单位（%） | 10
|  | 后十五年衰减率 | 单位（%） | 10
多晶硅组件25年衰减率，前10年衰减10%，后15年衰减15%，恒定年衰减率0.667%
序号 | 累计衰减率 |  | 发电量（MWh） | 发电小时（h）
1 | 1% | 第1年 | 990 | 990
2 | 1.99% | 第2年 | 980.1 | 980.1
3 | 2.97% | 第3年 | 970.299 | 970.299
4 | 3.94% | 第4年 | 960.596 | 960.596
5 | 4.901% | 第5年 | 950.99 | 950.99
6 | 5.852% | 第6年 | 941.4801 | 941.4801
7 | 6.793% | 第7年 | 932.0653 | 932.0653
8 | 7.726% | 第8年 | 922.7447 | 922.7447
9 | 8.648% | 第9年 | 913.5172 | 913.5172
10 | 9.562% | 第10年 | 904.3821 | 904.3821
11 | 10.16% | 第11年 | 898.3529 | 898.3529
12 | 10.76% | 第12年 | 892.3638 | 892.3638
13 | 11.36% | 第13年 | 886.4147 | 886.4147
14 | 11.95% | 第14年 | 880.5053 | 880.5053
15 | 12.54% | 第15年 | 874.6353 | 874.6353
16 | 13.12% | 第16年 | 868.8044 | 868.8044
17 | 13.7% | 第17年 | 863.0124 | 863.0124
18 | 14.27% | 第18年 | 857.2589 | 857.2589
19 | 14.85% | 第19年 | 851.5439 | 851.5439
20 | 15.41% | 第20年 | 845.8669 | 845.8669
21 | 15.98% | 第21年 | 840.2278 | 840.2278
22 | 16.54% | 第22年 | 834.6263 | 834.6263
23 | 17.09% | 第23年 | 829.0621 | 829.0621
24 | 17.65% | 第24年 | 823.535 | 823.535
25 | 18.2% | 第25年 | 818.0448 | 818.0448
25年总和 | 18.2% | 25年总和 | 22330.4291 | 22330.4291
|  | 25年平均 | 893.2172 | 893.2172
参考可研水平面辐射量导入PVSYST计算得出数据。
上面表格，前10年恒定衰减率为0.1%/a，第10-25年恒定衰减率为0.667%/a，第N年的发电量均是在上一年的基数上衰减，第N年发电量=第（N-1）年发电量*第N年平均衰减系数，这种计算方法，实际上25年的衰减率小于20%。因此理论发电量稍大一些。
上面表格，首年衰减1%-2.5%，前10年衰减率为10%，第10-25年恒定衰减率为0.667%/a，第25年衰减20%。第N年的衰减系数均为累加衰减率，第N年发电量=安装容量*倾斜面折合小时数*系统效率*（1-第N年累计衰减系数）。因光伏组件自生产完成到并网发电衰减时间已有半年之久，这种计算方法更加符合理论计算。

## 节能减排
节能减排效益分析
根据国际能源署(IEA)《世界能源展望2007》，中国的CO2排放指数为：0.814kg/kWh，同时，我国火电厂每发电上网1kWh，需消耗标准煤305g，排放6.2克的硫氧化物(SOx)（脱硫前统计数据）和2.1克的氮氧化物(NOx)（脱氮前统计数据），对环境和生态造成不利的影响。
| 发电量（kWh） | 标准煤消耗量（kg） | 二氧化碳排放量（kg） | 硫氧化物排放量（kg） | 氮氧化物排放量（kg）
| 1 | 0.305 | 0.814 | 0.0062 | 0.0021
25年总发电量 | 3 | 0.915 | 2.442 | 0.0186 | 0.0063
25年年均发电量 | 2 | 0.61 | 1.628 | 0.0124 | 0.0042
| 万度 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨
25年总发电量 | 1 | 3.05 | 8.14 | 0.062 | 0.021
25年年均发电量 | 3 | 9.15 | 24.42 | 0.186 | 0.063
下面表格随同“发电量工作表”第一计算方法中25年总发电量和年均发电量变化，无需修改发电量数据。
| 万度 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨
25年总发电量 | 272.3604 | 830.6992 | 2217.0137 | 16.8863 | 5.7196
25年年均发电量 | 10.8944 | 33.228 | 88.6805 | 0.67545 | 0.22878
备注：
绿色为可编辑单元格，输入发电量即可。
单位转换： 1kWh=0.0001万度；1MWh=0.1万度。
特别说明： 很对人对节能分析中的数据依据表示怀疑，而且国内不同设计院出的可研报告，计算基准也不一样。此处仅供参考。

## 经纬度查询
全国经纬度表
省份 | 地市 | 区县 | 经度 | 纬度
北京市 | 北京市 | 北京市 | 116.4 | 39.9
北京市 | 北京市 | 天安门 | 116.38 | 39.9
北京市 | 北京市 | 东城区 | 116.42 | 39.93
北京市 | 北京市 | 西城区 | 116.37 | 39.92
北京市 | 北京市 | 崇文区 | 116.43 | 39.88
北京市 | 北京市 | 宣武区 | 116.35 | 39.87
北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 116.43 | 39.92
北京市 | 北京市 | 丰台区 | 116.28 | 39.85
北京市 | 北京市 | 石景山区 | 116.22 | 39.9
北京市 | 北京市 | 海淀区 | 116.3 | 39.95
北京市 | 北京市 | 门头沟区 | 116.1 | 39.93
北京市 | 北京市 | 房山区 | 116.13 | 39.75
北京市 | 北京市 | 通州区 | 116.65 | 39.92
北京市 | 北京市 | 顺义区 | 116.65 | 40.13
北京市 | 北京市 | 昌平区 | 116.23 | 40.22
北京市 | 北京市 | 大兴区 | 116.33 | 39.73
北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 116.63 | 40.32
北京市 | 北京市 | 平谷区 | 117.12 | 40.13
北京市 | 北京市 | 密云县 | 116.83 | 40.37
北京市 | 北京市 | 延庆县 | 115.97 | 40.45
天津市 | 天津市 | 天津市 | 117.2 | 39.12
天津市 | 天津市 | 和平区 | 117.2 | 39.12
天津市 | 天津市 | 河东区 | 117.22 | 39.12
天津市 | 天津市 | 河西区 | 117.22 | 39.12
天津市 | 天津市 | 南开区 | 117.15 | 39.13
天津市 | 天津市 | 河北区 | 117.18 | 39.15
天津市 | 天津市 | 红桥区 | 117.15 | 39.17
天津市 | 天津市 | 塘沽区 | 117.65 | 39.02
天津市 | 天津市 | 汉沽区 | 117.8 | 39.25
天津市 | 天津市 | 大港区 | 117.45 | 38.83
天津市 | 天津市 | 东丽区 | 117.3 | 39.08
天津市 | 天津市 | 西青区 | 117 | 39.13
天津市 | 天津市 | 津南区 | 117.38 | 38.98
天津市 | 天津市 | 北辰区 | 117.13 | 39.22
天津市 | 天津市 | 武清区 | 117.03 | 39.38
天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 117.3 | 39.72
天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 117.68 | 39.03
天津市 | 天津市 | 宁河县 | 117.82 | 39.33
天津市 | 天津市 | 静海县 | 116.92 | 38.93
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 117.4 | 40.05
河北省 | 石家庄市 | 石家庄市 | 114.52 | 38.05
河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 114.52 | 38.05
河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 114.5 | 38.05
河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 114.9 | 40.78
河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 114.5 | 37.07
河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 114.47 | 37.05
河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 114.87 | 40.83
河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 114.47 | 38.03
河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 114.47 | 38.05
河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 116.87 | 38.32
河北省 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 114.05 | 38.08
河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 114.52 | 38.02
河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 114.13 | 38.03
河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 114.57 | 38.15
河北省 | 石家庄市 | 栾城县 | 114.65 | 37.88
河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 114.55 | 38.43
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 114.37 | 38.3
河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 114.6 | 37.6
河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 115.2 | 38.18
河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 114.38 | 37.67
河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 114.97 | 38.18
河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 114.2 | 38.25
河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 114.52 | 37.75
河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 114.77 | 37.75
河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 115.22 | 37.92
河北省 | 石家庄市 | 藁城市 | 114.83 | 38.03
河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 115.03 | 38.03
河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 114.68 | 38.35
河北省 | 石家庄市 | 鹿泉市 | 114.3 | 38.08
河北省 | 唐山市 | 唐山市 | 118.2 | 39.63
河北省 | 唐山市 | 路南区 | 118.17 | 39.63
河北省 | 唐山市 | 路北区 | 118.22 | 39.63
河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 118.42 | 39.73
河北省 | 唐山市 | 开平区 | 118.27 | 39.68
河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 118.1 | 39.57
河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 118.17 | 39.83
河北省 | 唐山市 | 滦县 | 118.7 | 39.75
河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 118.68 | 39.5
河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 118.9 | 39.42
河北省 | 唐山市 | 迁西县 | 118.32 | 40.15
河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 117.73 | 39.88
河北省 | 唐山市 | 唐海县 | 118.45 | 39.27
河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 117.95 | 40.18
河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 118.7 | 40.02
河北省 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 119.6 | 39.93
河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 119.6 | 39.93
河北省 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 119.77 | 40
河北省 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 119.48 | 39.83
河北省 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 118.95 | 40.4
河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 119.17 | 39.7
河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁县 | 119.23 | 39.88
河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 118.87 | 39.88
河北省 | 邯郸市 | 邯郸市 | 114.48 | 36.62
河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 114.48 | 36.6
河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 114.48 | 36.63
河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 114.45 | 36.63
河北省 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 114.2 | 36.42
河北省 | 邯郸市 | 邯郸县 | 114.53 | 36.6
河北省 | 邯郸市 | 临漳县 | 114.62 | 36.35
河北省 | 邯郸市 | 成安县 | 114.68 | 36.43
河北省 | 邯郸市 | 大名县 | 115.15 | 36.28
河北省 | 邯郸市 | 涉县 | 113.67 | 36.57
河北省 | 邯郸市 | 磁县 | 114.37 | 36.35
河北省 | 邯郸市 | 肥乡县 | 114.8 | 36.55
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 114.48 | 36.78
河北省 | 邯郸市 | 邱县 | 115.17 | 36.82
河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 114.87 | 36.92
河北省 | 邯郸市 | 广平县 | 114.93 | 36.48
河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 115.3 | 36.53
河北省 | 邯郸市 | 魏县 | 114.93 | 36.37
河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 114.95 | 36.78
河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 114.2 | 36.7
河北省 | 邢台市 | 邢台市 | 114.48 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 114.5 | 38.05
河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 114.9 | 40.78
河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 114.5 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 114.87 | 40.83
河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 114.47 | 38.03
河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 114.47 | 37.05
河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 114.5 | 37.08
河北省 | 邢台市 | 临城县 | 114.5 | 37.43
河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 114.52 | 37.3
河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 114.68 | 37.5
河北省 | 邢台市 | 隆尧县 | 114.77 | 37.35
河北省 | 邢台市 | 任县 | 114.68 | 37.13
河北省 | 邢台市 | 南和县 | 114.68 | 37
河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 114.92 | 37.62
河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 | 115.03 | 37.22
河北省 | 邢台市 | 新河县 | 115.25 | 37.53
河北省 | 邢台市 | 广宗县 | 115.15 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 115.03 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 威县 | 115.25 | 36.98
河北省 | 邢台市 | 清河县 | 115.67 | 37.07
河北省 | 邢台市 | 临西县 | 115.5 | 36.85
河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 115.38 | 37.35
河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 114.5 | 36.85
河北省 | 保定市 | 保定市 | 115.47 | 38.87
河北省 | 保定市 | 新市区 | 115.45 | 38.87
河北省 | 保定市 | 北市区 | 115.48 | 38.87
河北省 | 保定市 | 南市区 | 115.5 | 38.85
河北省 | 保定市 | 满城县 | 115.32 | 38.95
河北省 | 保定市 | 清苑县 | 115.48 | 38.77
河北省 | 保定市 | 涞水县 | 115.72 | 39.4
河北省 | 保定市 | 阜平县 | 114.18 | 38.85
河北省 | 保定市 | 徐水县 | 115.65 | 39.02
河北省 | 保定市 | 定兴县 | 115.77 | 39.27
河北省 | 保定市 | 唐县 | 114.98 | 38.75
河北省 | 保定市 | 高阳县 | 115.78 | 38.68
河北省 | 保定市 | 容城县 | 115.87 | 39.05
河北省 | 保定市 | 涞源县 | 114.68 | 39.35
河北省 | 保定市 | 望都县 | 115.15 | 38.72
河北省 | 保定市 | 安新县 | 115.93 | 38.92
河北省 | 保定市 | 易县 | 115.5 | 39.35
河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 114.7 | 38.62
河北省 | 保定市 | 蠡县 | 115.57 | 38.48
河北省 | 保定市 | 顺平县 | 115.13 | 38.83
河北省 | 保定市 | 博野县 | 115.47 | 38.45
河北省 | 保定市 | 雄县 | 116.1 | 38.98
河北省 | 保定市 | 涿州市 | 115.97 | 39.48
河北省 | 保定市 | 定州市 | 114.97 | 38.52
河北省 | 保定市 | 安国市 | 115.32 | 38.42
河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 115.85 | 39.33
河北省 | 张家口市 | 张家口市 | 114.88 | 40.82
河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 114.5 | 38.05
河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 114.9 | 40.78
河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 114.5 | 37.07
河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 114.87 | 40.83
河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 114.47 | 38.03
河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 114.47 | 37.05
河北省 | 张家口市 | 宣化区 | 115.05 | 40.6
河北省 | 张家口市 | 下花园区 | 115.27 | 40.48
河北省 | 张家口市 | 宣化县 | 115.02 | 40.55
河北省 | 张家口市 | 张北县 | 114.7 | 41.15
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 114.62 | 41.85
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 115.7 | 41.67
河北省 | 张家口市 | 尚义县 | 113.97 | 41.08
河北省 | 张家口市 | 蔚县 | 114.57 | 39.85
河北省 | 张家口市 | 阳原县 | 114.17 | 40.12
河北省 | 张家口市 | 怀安县 | 114.42 | 40.67
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 114.72 | 40.75
河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 115.52 | 40.4
河北省 | 张家口市 | 涿鹿县 | 115.22 | 40.38
河北省 | 张家口市 | 赤城县 | 115.83 | 40.92
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 115.27 | 40.97
河北省 | 承德市 | 承德市 | 117.93 | 40.97
河北省 | 承德市 | 双桥区 | 117.93 | 40.97
河北省 | 承德市 | 双滦区 | 117.78 | 40.95
河北省 | 承德市 | 鹰手营子矿区 | 117.65 | 40.55
河北省 | 承德市 | 承德县 | 118.17 | 40.77
河北省 | 承德市 | 兴隆县 | 117.52 | 40.43
河北省 | 承德市 | 平泉县 | 118.68 | 41
河北省 | 承德市 | 滦平县 | 117.33 | 40.93
河北省 | 承德市 | 隆化县 | 117.72 | 41.32
河北省 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 116.65 | 41.2
河北省 | 承德市 | 宽城满族自治县 | 118.48 | 40.6
河北省 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 117.75 | 41.93
河北省 | 沧州市 | 沧州市 | 116.83 | 38.3
河北省 | 沧州市 | 新华区 | 114.47 | 38.05
河北省 | 沧州市 | 新华区 | 116.87 | 38.32
河北省 | 沧州市 | 运河区 | 116.85 | 38.32
河北省 | 沧州市 | 沧县 | 116.87 | 38.3
河北省 | 沧州市 | 青县 | 116.82 | 38.58
河北省 | 沧州市 | 东光县 | 116.53 | 37.88
河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 117.48 | 38.13
河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 117.22 | 38.05
河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 115.83 | 38.43
河北省 | 沧州市 | 南皮县 | 116.7 | 38.03
河北省 | 沧州市 | 吴桥县 | 116.38 | 37.62
河北省 | 沧州市 | 献县 | 116.12 | 38.18
河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 117.1 | 38.07
河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 116.57 | 38.07
河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 116.1 | 38.72
河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 117.35 | 38.37
河北省 | 沧州市 | 河间市 | 116.08 | 38.43
河北省 | 廊坊市 | 廊坊市 | 116.7 | 39.52
河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 116.68 | 39.52
河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 116.72 | 39.53
河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 116.3 | 39.43
河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 116.5 | 39.32
河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 117 | 39.77
河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 116.63 | 38.7
河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 116.47 | 38.87
河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 116.98 | 39.88
河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 116.4 | 39.1
河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 117.07 | 39.98
河北省 | 衡水市 | 衡水市 | 115.68 | 37.73
河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 115.68 | 37.73
河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 115.72 | 37.52
河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 115.88 | 37.82
河北省 | 衡水市 | 武强县 | 115.98 | 38.03
河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 115.73 | 38.23
河北省 | 衡水市 | 安平县 | 115.52 | 38.23
河北省 | 衡水市 | 故城县 | 115.97 | 37.35
河北省 | 衡水市 | 景县 | 116.27 | 37.7
河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 116.15 | 37.87
河北省 | 衡水市 | 冀州市 | 115.57 | 37.57
河北省 | 衡水市 | 深州市 | 115.55 | 38.02
山西省 | 太原市 | 太原市 | 112.55 | 37.87
山西省 | 太原市 | 小店区 | 112.57 | 37.73
山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 112.57 | 37.87
山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 112.57 | 37.88
山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 112.48 | 37.93
山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 112.52 | 37.87
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 112.48 | 37.73
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 112.35 | 37.6
山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 112.67 | 38.07
山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 111.78 | 38.07
山西省 | 太原市 | 古交市 | 112.17 | 37.92
山西省 | 大同市 | 大同市 | 113.3 | 40.08
山西省 | 大同市 | 城区 | 113.28 | 40.08
山西省 | 大同市 | 城区 | 113.6 | 37.85
山西省 | 大同市 | 城区 | 113.12 | 36.22
山西省 | 大同市 | 城区 | 112.83 | 35.5
山西省 | 大同市 | 矿区 | 113.17 | 40.03
山西省 | 大同市 | 矿区 | 113.57 | 37.87
山西省 | 大同市 | 南郊区 | 113.13 | 40
山西省 | 大同市 | 新荣区 | 113.15 | 40.27
山西省 | 大同市 | 阳高县 | 113.75 | 40.37
山西省 | 大同市 | 天镇县 | 114.08 | 40.42
山西省 | 大同市 | 广灵县 | 114.28 | 39.77
山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 114.23 | 39.43
山西省 | 大同市 | 浑源县 | 113.68 | 39.7
山西省 | 大同市 | 左云县 | 112.7 | 40
山西省 | 大同市 | 大同县 | 113.6 | 40.03
山西省 | 阳泉市 | 阳泉市 | 113.57 | 37.85
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 113.28 | 40.08
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 113.6 | 37.85
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 113.12 | 36.22
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 112.83 | 35.5
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 113.17 | 40.03
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 113.57 | 37.87
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 113.58 | 37.93
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 113.12 | 36.2
山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 113.62 | 37.8
山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 113.4 | 38.08
山西省 | 长治市 | 长治市 | 113.12 | 36.2
山西省 | 长治市 | 城区 | 113.28 | 40.08
山西省 | 长治市 | 城区 | 113.6 | 37.85
山西省 | 长治市 | 城区 | 113.12 | 36.22
山西省 | 长治市 | 城区 | 112.83 | 35.5
山西省 | 长治市 | 郊区 | 113.58 | 37.93
山西省 | 长治市 | 郊区 | 113.12 | 36.2
山西省 | 长治市 | 长治县 | 113.03 | 36.05
山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 113.05 | 36.53
山西省 | 长治市 | 屯留县 | 112.88 | 36.32
山西省 | 长治市 | 平顺县 | 113.43 | 36.2
山西省 | 长治市 | 黎城县 | 113.38 | 36.5
山西省 | 长治市 | 壶关县 | 113.2 | 36.12
山西省 | 长治市 | 长子县 | 112.87 | 36.12
山西省 | 长治市 | 武乡县 | 112.85 | 36.83
山西省 | 长治市 | 沁县 | 112.7 | 36.75
山西省 | 长治市 | 沁源县 | 112.33 | 36.5
山西省 | 长治市 | 潞城市 | 113.22 | 36.33
山西省 | 晋城市 | 晋城市 | 112.83 | 35.5
山西省 | 晋城市 | 城区 | 113.28 | 40.08
山西省 | 晋城市 | 城区 | 113.6 | 37.85
山西省 | 晋城市 | 城区 | 113.12 | 36.22
山西省 | 晋城市 | 城区 | 112.83 | 35.5
山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 112.18 | 35.68
山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 112.42 | 35.48
山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 113.27 | 35.78
山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 112.83 | 35.5
山西省 | 晋城市 | 高平市 | 112.92 | 35.8
山西省 | 朔州市 | 朔州市 | 112.43 | 39.33
山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 112.43 | 39.33
山西省 | 朔州市 | 山阴县 | 112.82 | 39.52
山西省 | 朔州市 | 应县 | 113.18 | 39.55
山西省 | 朔州市 | 右玉县 | 112.47 | 39.98
山西省 | 朔州市 | 怀仁县 | 113.08 | 39.83
山西省 | 晋中市 | 晋中市 | 112.75 | 37.68
山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 112.75 | 37.68
山西省 | 晋中市 | 榆社县 | 112.97 | 37.07
山西省 | 晋中市 | 左权县 | 113.37 | 37.07
山西省 | 晋中市 | 和顺县 | 113.57 | 37.33
山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 113.7 | 37.62
山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 113.18 | 37.88
山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 112.55 | 37.42
山西省 | 晋中市 | 祁县 | 112.33 | 37.35
山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 112.17 | 37.18
山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 111.77 | 36.85
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 111.92 | 37.03
山西省 | 运城市 | 运城市 | 110.98 | 35.02
山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 110.98 | 35.02
山西省 | 运城市 | 临猗县 | 110.77 | 35.15
山西省 | 运城市 | 万荣县 | 110.83 | 35.42
山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 111.22 | 35.35
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 110.97 | 35.6
山西省 | 运城市 | 新绛县 | 111.22 | 35.62
山西省 | 运城市 | 绛县 | 111.57 | 35.48
山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 111.67 | 35.3
山西省 | 运城市 | 夏县 | 111.22 | 35.15
山西省 | 运城市 | 平陆县 | 111.22 | 34.83
山西省 | 运城市 | 芮城县 | 110.68 | 34.7
山西省 | 运城市 | 河津市 | 110.7 | 35.6
山西省 | 忻州市 | 忻州市 | 112.73 | 38.42
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 112.73 | 38.42
山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 112.95 | 38.48
山西省 | 忻州市 | 五台县 | 113.25 | 38.73
山西省 | 忻州市 | 代县 | 112.95 | 39.07
山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 113.25 | 39.18
山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 112.3 | 39
山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 111.93 | 38.37
山西省 | 忻州市 | 神池县 | 112.2 | 39.08
山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 111.85 | 38.9
山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 111.57 | 38.7
山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 111.13 | 39.38
山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 111.5 | 39.43
山西省 | 忻州市 | 原平市 | 112.7 | 38.73
山西省 | 临汾市 | 临汾市 | 111.52 | 36.08
山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 111.52 | 36.08
山西省 | 临汾市 | 曲沃县 | 111.47 | 35.63
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 111.72 | 35.73
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 111.43 | 35.88
山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 111.67 | 36.25
山西省 | 临汾市 | 古县 | 111.92 | 36.27
山西省 | 临汾市 | 安泽县 | 112.25 | 36.15
山西省 | 临汾市 | 浮山县 | 111.83 | 35.97
山西省 | 临汾市 | 吉县 | 110.68 | 36.1
山西省 | 临汾市 | 乡宁县 | 110.83 | 35.97
山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 110.75 | 36.47
山西省 | 临汾市 | 隰县 | 110.93 | 36.7
山西省 | 临汾市 | 永和县 | 110.63 | 36.77
山西省 | 临汾市 | 蒲县 | 111.08 | 36.42
山西省 | 临汾市 | 汾西县 | 111.57 | 36.65
山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 111.35 | 35.62
山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 111.72 | 36.57
山西省 | 吕梁市 | 吕梁市 | 111.13 | 37.52
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 111.13 | 37.52
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 112.02 | 37.43
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 112.15 | 37.55
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 111.12 | 38.47
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 110.98 | 37.95
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 110.9 | 37.43
山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 110.83 | 37
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 111.67 | 38.28
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 111.23 | 37.88
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 111.18 | 37.33
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 111.2 | 36.97
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 111.77 | 37.15
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 111.78 | 37.27
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市 | 111.73 | 40.83
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 111.65 | 40.87
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 | 111.6 | 40.8
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 111.67 | 40.75
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 111.68 | 40.8
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 111.13 | 40.72
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 托克托县 | 111.18 | 40.27
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 111.82 | 40.38
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 111.68 | 39.92
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 武川县 | 111.45 | 41.08
内蒙古自治区 | 包头市 | 包头市 | 109.83 | 40.65
内蒙古自治区 | 包头市 | 东河区 | 110.02 | 40.58
内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 109.83 | 40.63
内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 | 109.9 | 40.65
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 110.27 | 40.68
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 109.97 | 40.6
内蒙古自治区 | 包头市 | 土默特右旗 | 110.52 | 40.57
内蒙古自治区 | 包头市 | 固阳县 | 110.05 | 41.03
内蒙古自治区 | 包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 110.43 | 41.7
内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌海市 | 106.82 | 39.67
内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 106.83 | 39.7
内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 106.88 | 39.43
内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 106.7 | 39.5
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 赤峰市 | 118.92 | 42.27
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | 118.97 | 42.28
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 元宝山区 | 119.28 | 42.03
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | 118.92 | 42.28
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 120.08 | 43.88
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 119.38 | 43.98
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 118.67 | 43.52
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 林西县 | 118.05 | 43.6
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 117.53 | 43.25
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 119.02 | 42.93
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 118.7 | 41.93
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 宁城县 | 119.33 | 41.6
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 敖汉旗 | 119.9 | 42.28
内蒙古自治区 | 通辽市 | 通辽市 | 122.27 | 43.62
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁区 | 122.27 | 43.62
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 123.32 | 44.13
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 122.35 | 42.95
内蒙古自治区 | 通辽市 | 开鲁县 | 121.3 | 43.6
内蒙古自治区 | 通辽市 | 库伦旗 | 121.77 | 42.73
内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 120.65 | 42.85
内蒙古自治区 | 通辽市 | 扎鲁特旗 | 120.92 | 44.55
内蒙古自治区 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 119.65 | 45.53
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 109.8 | 39.62
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 110 | 39.82
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 110.03 | 40.4
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 111.23 | 39.87
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 107.48 | 38.18
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 107.98 | 39.1
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 108.72 | 39.83
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 108.85 | 38.6
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 109.73 | 39.57
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市 | 119.77 | 49.22
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 119.77 | 49.22
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 123.47 | 48.13
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 123.72 | 50.58
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 119.75 | 49.13
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 119.43 | 49.32
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 118.27 | 48.22
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 116.82 | 48.67
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 117.45 | 49.58
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 120.73 | 49.28
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 122.75 | 47.98
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 120.18 | 50.23
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 根河市 | 121.52 | 50.78
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市 | 107.42 | 40.75
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 107.4 | 40.75
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 108.27 | 41.1
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 107.02 | 40.33
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 108.65 | 40.72
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 108.52 | 41.57
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 107.07 | 41.1
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 107.15 | 40.88
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市 | 113.12 | 40.98
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 集宁区 | 113.1 | 41.03
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 卓资县 | 112.57 | 40.9
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 化德县 | 114 | 41.9
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 商都县 | 113.53 | 41.55
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 兴和县 | 113.88 | 40.88
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 凉城县 | 112.48 | 40.53
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 113.22 | 40.78
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 112.63 | 41.27
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 113.18 | 41.45
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 四子王旗 | 111.7 | 41.52
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 113.15 | 40.43
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 兴安盟 | 122.05 | 46.08
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 122.05 | 46.08
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 阿尔山市 | 119.93 | 47.18
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 121.92 | 46.07
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 121.47 | 45.05
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 122.9 | 46.73
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 121.57 | 45.38
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟 | 116.07 | 43.95
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 111.98 | 43.65
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 116.07 | 43.93
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 114.97 | 44.02
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 113.63 | 43.85
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 112.65 | 42.75
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 116.97 | 45.52
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 117.6 | 44.58
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 115.28 | 41.9
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 113.83 | 42.23
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 115 | 42.3
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 116 | 42.25
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 多伦县 | 116.47 | 42.18
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟 | 105.67 | 38.83
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 105.67 | 38.83
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 101.68 | 39.2
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 额济纳旗 | 101.07 | 41.97
辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳市 | 123.43 | 41.8
辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 123.4 | 41.78
辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 123.45 | 41.8
辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 | 123.47 | 41.8
辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 123.42 | 41.82
辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 122.95 | 41.12
辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 123.35 | 41.8
辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 123.33 | 41.67
辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 | 123.47 | 41.77
辽宁省 | 沈阳市 | 新城子区 | 123.52 | 42.05
辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 123.3 | 41.78
辽宁省 | 沈阳市 | 辽中县 | 122.72 | 41.52
辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 123.35 | 42.75
辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 123.4 | 42.5
辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 122.82 | 42
辽宁省 | 大连市 | 大连市 | 121.62 | 38.92
辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 121.63 | 38.92
辽宁省 | 大连市 | 西岗区 | 121.6 | 38.92
辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 121.58 | 38.9
辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 121.57 | 38.95
辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区 | 121.27 | 38.82
辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 121.7 | 39.1
辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 122.58 | 39.27
辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 122 | 39.62
辽宁省 | 大连市 | 普兰店市 | 121.95 | 39.4
辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 122.98 | 39.7
辽宁省 | 鞍山市 | 鞍山市 | 122.98 | 41.1
辽宁省 | 鞍山市 | 铁东区 | 122.98 | 41.1
辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | 122.95 | 41.12
辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | 123.35 | 41.8
辽宁省 | 鞍山市 | 立山区 | 123 | 41.15
辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 | 122.97 | 41.07
辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 122.42 | 41.38
辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 123.28 | 40.28
辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 122.7 | 40.88
辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺市 | 123.98 | 41.88
辽宁省 | 抚顺市 | 新抚区 | 123.88 | 41.87
辽宁省 | 抚顺市 | 东洲区 | 124.02 | 41.85
辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 123.78 | 41.85
辽宁省 | 抚顺市 | 顺城区 | 123.93 | 41.88
辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 123.9 | 41.88
辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 125.03 | 41.73
辽宁省 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 124.92 | 42.1
辽宁省 | 本溪市 | 本溪市 | 123.77 | 41.3
辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 123.77 | 41.3
辽宁省 | 本溪市 | 溪湖区 | 123.77 | 41.33
辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 123.82 | 41.3
辽宁省 | 本溪市 | 南芬区 | 123.73 | 41.1
辽宁省 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 124.12 | 41.3
辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 125.35 | 41.27
辽宁省 | 丹东市 | 丹东市 | 124.38 | 40.13
辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 124.38 | 40.13
辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 124.35 | 40.08
辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 124.42 | 40.17
辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 124.78 | 40.73
辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 124.15 | 39.87
辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 124.07 | 40.45
辽宁省 | 锦州市 | 锦州市 | 121.13 | 41.1
辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 121.12 | 41.13
辽宁省 | 锦州市 | 凌河区 | 121.15 | 41.12
辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 121.1 | 41.1
辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 122.12 | 41.7
辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 121.23 | 41.53
辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 121.35 | 41.17
辽宁省 | 营口市 | 营口市 | 122.23 | 40.67
辽宁省 | 营口市 | 站前区 | 122.27 | 40.68
辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 122.22 | 40.67
辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 122.12 | 40.27
辽宁省 | 营口市 | 老边区 | 122.37 | 40.67
辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 122.35 | 40.4
辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 122.5 | 40.65
辽宁省 | 阜新市 | 阜新市 | 121.67 | 42.02
辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 121.65 | 42.02
辽宁省 | 阜新市 | 太平区 | 121.67 | 42.02
辽宁省 | 阜新市 | 清河门区 | 121.42 | 41.75
辽宁省 | 阜新市 | 细河区 | 121.68 | 42.03
辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 121.75 | 42.07
辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 122.53 | 42.38
辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳市 | 123.17 | 41.27
辽宁省 | 辽阳市 | 白塔区 | 123.17 | 41.27
辽宁省 | 辽阳市 | 文圣区 | 123.18 | 41.27
辽宁省 | 辽阳市 | 宏伟区 | 123.2 | 41.2
辽宁省 | 辽阳市 | 弓长岭区 | 123.45 | 41.13
辽宁省 | 辽阳市 | 太子河区 | 123.18 | 41.25
辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳县 | 123.07 | 41.22
辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 123.33 | 41.42
辽宁省 | 盘锦市 | 盘锦市 | 122.07 | 41.12
辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 122.05 | 41.2
辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 122.07 | 41.12
辽宁省 | 盘锦市 | 大洼县 | 122.07 | 40.98
辽宁省 | 盘锦市 | 盘山县 | 122.02 | 41.25
辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭市 | 123.83 | 42.28
辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 123.85 | 42.28
辽宁省 | 铁岭市 | 清河区 | 124.15 | 42.53
辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 123.83 | 42.3
辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 124.72 | 42.73
辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 124.1 | 42.78
辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 | 123.55 | 42.47
辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 124.03 | 42.55
辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳市 | 120.45 | 41.57
辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 120.45 | 41.57
辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 120.43 | 41.6
辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳县 | 120.47 | 41.58
辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 119.63 | 41.4
辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 120.77 | 41.8
辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 119.4 | 41.25
辽宁省 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市 | 120.83 | 40.72
辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 120.87 | 40.77
辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 120.93 | 40.72
辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 120.75 | 41.1
辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 120.33 | 40.32
辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 119.8 | 40.82
辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 120.72 | 40.62
吉林省 | 长春市 | 长春市 | 125.32 | 43.9
吉林省 | 长春市 | 南关区 | 125.33 | 43.87
吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 125.32 | 43.92
吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 125.28 | 43.83
吉林省 | 长春市 | 二道区 | 125.37 | 43.87
吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 125.25 | 43.88
吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 125.67 | 43.52
吉林省 | 长春市 | 农安县 | 125.18 | 44.43
吉林省 | 长春市 | 九台市 | 125.83 | 44.15
吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 126.55 | 44.82
吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 125.7 | 44.53
吉林省 | 吉林市 | 吉林市 | 126.55 | 43.83
吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 126.57 | 43.88
吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 126.57 | 43.92
吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 126.53 | 43.83
吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 126.57 | 43.82
吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 126.5 | 43.67
吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 127.33 | 43.72
吉林省 | 吉林市 | 桦甸市 | 126.73 | 42.97
吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 126.95 | 44.42
吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 126.05 | 42.95
吉林省 | 四平市 | 四平市 | 124.35 | 43.17
吉林省 | 四平市 | 铁西区 | 124.35 | 43.15
吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 124.38 | 43.17
吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 124.33 | 43.32
吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 125.3 | 43.35
吉林省 | 四平市 | 公主岭市 | 124.82 | 43.5
吉林省 | 四平市 | 双辽市 | 123.5 | 43.52
吉林省 | 辽源市 | 辽源市 | 125.13 | 42.88
吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 125.12 | 42.9
吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 125.15 | 42.92
吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 125.53 | 42.68
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 125 | 42.92
吉林省 | 通化市 | 通化市 | 125.93 | 41.73
吉林省 | 通化市 | 东昌区 | 125.95 | 41.73
吉林省 | 通化市 | 二道江区 | 126.03 | 41.77
吉林省 | 通化市 | 通化县 | 125.75 | 41.68
吉林省 | 通化市 | 辉南县 | 126.03 | 42.68
吉林省 | 通化市 | 柳河县 | 125.73 | 42.28
吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 125.68 | 42.53
吉林省 | 通化市 | 集安市 | 126.18 | 41.12
吉林省 | 白山市 | 白山市 | 126.42 | 41.93
吉林省 | 白山市 | 八道江区 | 126.4 | 41.93
吉林省 | 白山市 | 抚松县 | 127.28 | 42.33
吉林省 | 白山市 | 靖宇县 | 126.8 | 42.4
吉林省 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县 | 128.2 | 41.42
吉林省 | 白山市 | 临江市 | 126.9 | 41.8
吉林省 | 松原市 | 松原市 | 124.82 | 45.13
吉林省 | 松原市 | 宁江区 | 124.8 | 45.17
吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 123.98 | 44.28
吉林省 | 松原市 | 乾安县 | 124.02 | 45.02
吉林省 | 松原市 | 扶余县 | 126.02 | 44.98
吉林省 | 白城市 | 白城市 | 122.83 | 45.62
吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 122.85 | 45.62
吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 123.2 | 45.85
吉林省 | 白城市 | 通榆县 | 123.08 | 44.82
吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 122.78 | 45.33
吉林省 | 白城市 | 大安市 | 124.28 | 45.5
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延边朝鲜族自治州 | 129.5 | 42.88
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 129.5 | 42.88
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 图们市 | 129.83 | 42.97
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 128.23 | 43.37
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市 | 130.37 | 42.87
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 龙井市 | 129.42 | 42.77
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 129 | 42.53
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 129.75 | 43.32
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 安图县 | 128.9 | 43.12
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 126.53 | 45.8
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 126.62 | 45.77
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 126.68 | 45.77
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 126.65 | 45.78
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 126.68 | 45.72
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 平房区 | 126.62 | 45.62
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | 126.55 | 45.8
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 126.58 | 45.9
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 依兰县 | 129.55 | 46.32
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 128.83 | 45.83
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 宾县 | 127.48 | 45.75
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 巴彦县 | 127.4 | 46.08
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 木兰县 | 128.03 | 45.95
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 通河县 | 128.75 | 45.97
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 延寿县 | 128.33 | 45.45
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 双城市 | 126.32 | 45.37
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 127.95 | 45.22
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 五常市 | 127.15 | 44.92
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市 | 123.95 | 47.33
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙沙区 | 123.95 | 47.32
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 123.95 | 47.35
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 铁锋区 | 123.98 | 47.35
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 昂昂溪区 | 123.8 | 47.15
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 富拉尔基区 | 123.62 | 47.2
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 123.18 | 47.33
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 依安县 | 125.3 | 47.88
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 泰来县 | 123.42 | 46.4
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 甘南县 | 123.5 | 47.92
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 富裕县 | 124.47 | 47.82
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 克山县 | 125.87 | 48.03
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 克东县 | 126.25 | 48.03
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县 | 126.08 | 47.6
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | 124.87 | 48.48
黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡西市 | 130.97 | 45.3
黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 130.97 | 45.3
黑龙江省 | 鸡西市 | 恒山区 | 130.93 | 45.2
黑龙江省 | 鸡西市 | 滴道区 | 130.78 | 45.37
黑龙江省 | 鸡西市 | 梨树区 | 130.68 | 45.08
黑龙江省 | 鸡西市 | 城子河区 | 131 | 45.33
黑龙江省 | 鸡西市 | 麻山区 | 130.52 | 45.2
黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡东县 | 131.13 | 45.25
黑龙江省 | 鸡西市 | 虎林市 | 132.98 | 45.77
黑龙江省 | 鸡西市 | 密山市 | 131.87 | 45.55
黑龙江省 | 鹤岗市 | 鹤岗市 | 130.27 | 47.33
黑龙江省 | 鹤岗市 | 向阳区 | 130.28 | 47.33
黑龙江省 | 鹤岗市 | 向阳区 | 130.33 | 46.8
黑龙江省 | 鹤岗市 | 工农区 | 130.25 | 47.32
黑龙江省 | 鹤岗市 | 南山区 | 130.28 | 47.3
黑龙江省 | 鹤岗市 | 兴安区 | 130.22 | 47.27
黑龙江省 | 鹤岗市 | 东山区 | 130.32 | 47.33
黑龙江省 | 鹤岗市 | 兴山区 | 130.3 | 47.37
黑龙江省 | 鹤岗市 | 萝北县 | 130.83 | 47.58
黑龙江省 | 鹤岗市 | 绥滨县 | 131.85 | 47.28
黑龙江省 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 131.15 | 46.63
黑龙江省 | 双鸭山市 | 尖山区 | 131.17 | 46.63
黑龙江省 | 双鸭山市 | 岭东区 | 131.13 | 46.57
黑龙江省 | 双鸭山市 | 四方台区 | 131.33 | 46.58
黑龙江省 | 双鸭山市 | 宝山区 | 131.4 | 46.57
黑龙江省 | 双鸭山市 | 集贤县 | 131.13 | 46.72
黑龙江省 | 双鸭山市 | 友谊县 | 131.8 | 46.78
黑龙江省 | 双鸭山市 | 宝清县 | 132.2 | 46.32
黑龙江省 | 双鸭山市 | 饶河县 | 134.02 | 46.8
黑龙江省 | 大庆市 | 大庆市 | 125.03 | 46.58
黑龙江省 | 大庆市 | 萨尔图区 | 125.02 | 46.6
黑龙江省 | 大庆市 | 龙凤区 | 125.1 | 46.53
黑龙江省 | 大庆市 | 让胡路区 | 124.85 | 46.65
黑龙江省 | 大庆市 | 红岗区 | 124.88 | 46.4
黑龙江省 | 大庆市 | 大同区 | 124.82 | 46.03
黑龙江省 | 大庆市 | 肇州县 | 125.27 | 45.7
黑龙江省 | 大庆市 | 肇源县 | 125.08 | 45.52
黑龙江省 | 大庆市 | 林甸县 | 124.87 | 47.18
黑龙江省 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 124.45 | 46.87
黑龙江省 | 伊春市 | 伊春市 | 128.9 | 47.73
黑龙江省 | 伊春市 | 南岔区 | 129.28 | 47.13
黑龙江省 | 伊春市 | 友好区 | 128.82 | 47.85
黑龙江省 | 伊春市 | 西林区 | 129.28 | 47.48
黑龙江省 | 伊春市 | 翠峦区 | 128.65 | 47.72
黑龙江省 | 伊春市 | 新青区 | 129.53 | 48.28
黑龙江省 | 伊春市 | 美溪区 | 129.13 | 47.63
黑龙江省 | 伊春市 | 金山屯区 | 129.43 | 47.42
黑龙江省 | 伊春市 | 五营区 | 129.25 | 48.12
黑龙江省 | 伊春市 | 乌马河区 | 128.78 | 47.72
黑龙江省 | 伊春市 | 汤旺河区 | 129.57 | 48.45
黑龙江省 | 伊春市 | 带岭区 | 129.02 | 47.02
黑龙江省 | 伊春市 | 乌伊岭区 | 129.42 | 48.6
黑龙江省 | 伊春市 | 红星区 | 129.38 | 48.23
黑龙江省 | 伊春市 | 上甘岭区 | 129.02 | 47.97
黑龙江省 | 伊春市 | 嘉荫县 | 130.38 | 48.88
黑龙江省 | 伊春市 | 铁力市 | 128.02 | 46.98
黑龙江省 | 佳木斯市 | 佳木斯市 | 130.37 | 46.82
黑龙江省 | 佳木斯市 | 向阳区 | 130.28 | 47.33
黑龙江省 | 佳木斯市 | 向阳区 | 130.33 | 46.8
黑龙江省 | 佳木斯市 | 前进区 | 130.37 | 46.82
黑龙江省 | 佳木斯市 | 东风区 | 130.4 | 46.82
黑龙江省 | 佳木斯市 | 郊区 | 130.32 | 46.8
黑龙江省 | 佳木斯市 | 桦南县 | 130.57 | 46.23
黑龙江省 | 佳木斯市 | 桦川县 | 130.72 | 47.02
黑龙江省 | 佳木斯市 | 汤原县 | 129.9 | 46.73
黑龙江省 | 佳木斯市 | 抚远县 | 134.28 | 48.37
黑龙江省 | 佳木斯市 | 同江市 | 132.52 | 47.65
黑龙江省 | 佳木斯市 | 富锦市 | 132.03 | 47.25
黑龙江省 | 七台河市 | 七台河市 | 130.95 | 45.78
黑龙江省 | 七台河市 | 新兴区 | 130.83 | 45.8
黑龙江省 | 七台河市 | 桃山区 | 130.97 | 45.77
黑龙江省 | 七台河市 | 茄子河区 | 131.07 | 45.77
黑龙江省 | 七台河市 | 勃利县 | 130.57 | 45.75
黑龙江省 | 牡丹江市 | 牡丹江市 | 129.6 | 44.58
黑龙江省 | 牡丹江市 | 东安区 | 129.62 | 44.58
黑龙江省 | 牡丹江市 | 阳明区 | 129.63 | 44.6
黑龙江省 | 牡丹江市 | 爱民区 | 129.58 | 44.58
黑龙江省 | 牡丹江市 | 西安区 | 129.62 | 44.57
黑龙江省 | 牡丹江市 | 东宁县 | 131.12 | 44.07
黑龙江省 | 牡丹江市 | 林口县 | 130.27 | 45.3
黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 131.15 | 44.42
黑龙江省 | 牡丹江市 | 海林市 | 129.38 | 44.57
黑龙江省 | 牡丹江市 | 宁安市 | 129.47 | 44.35
黑龙江省 | 牡丹江市 | 穆棱市 | 130.52 | 44.92
黑龙江省 | 黑河市 | 黑河市 | 127.48 | 50.25
黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 127.48 | 50.25
黑龙江省 | 黑河市 | 逊克县 | 128.47 | 49.58
黑龙江省 | 黑河市 | 孙吴县 | 127.32 | 49.42
黑龙江省 | 黑河市 | 北安市 | 126.52 | 48.23
黑龙江省 | 黑河市 | 五大连池市 | 126.2 | 48.52
黑龙江省 | 绥化市 | 绥化市 | 126.98 | 46.63
黑龙江省 | 绥化市 | 北林区 | 126.98 | 46.63
黑龙江省 | 绥化市 | 望奎县 | 126.48 | 46.83
黑龙江省 | 绥化市 | 兰西县 | 126.28 | 46.27
黑龙江省 | 绥化市 | 青冈县 | 126.1 | 46.68
黑龙江省 | 绥化市 | 庆安县 | 127.52 | 46.88
黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 125.9 | 47.18
黑龙江省 | 绥化市 | 绥棱县 | 127.1 | 47.25
黑龙江省 | 绥化市 | 安达市 | 125.33 | 46.4
黑龙江省 | 绥化市 | 肇东市 | 125.98 | 46.07
黑龙江省 | 绥化市 | 海伦市 | 126.97 | 47.47
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭地区 | 124.12 | 50.42
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 126.65 | 51.73
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 124.7 | 52.32
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 漠河县 | 122.53 | 52.97
上海市 | 上海市 | 上海市 | 121.47 | 31.23
上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 121.48 | 31.23
上海市 | 上海市 | 卢湾区 | 121.47 | 31.22
上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 121.43 | 31.18
上海市 | 上海市 | 长宁区 | 121.42 | 31.22
上海市 | 上海市 | 静安区 | 121.45 | 31.23
上海市 | 上海市 | 普陀区 | 121.4 | 31.25
上海市 | 上海市 | 闸北区 | 121.45 | 31.25
上海市 | 上海市 | 虹口区 | 121.5 | 31.27
上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 121.52 | 31.27
上海市 | 上海市 | 闵行区 | 121.38 | 31.12
上海市 | 上海市 | 宝山区 | 121.48 | 31.4
上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 121.27 | 31.38
上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 121.53 | 31.22
上海市 | 上海市 | 金山区 | 121.33 | 30.75
上海市 | 上海市 | 松江区 | 121.22 | 31.03
上海市 | 上海市 | 青浦区 | 121.12 | 31.15
上海市 | 上海市 | 南汇区 | 121.75 | 31.05
上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 121.47 | 30.92
上海市 | 上海市 | 崇明县 | 121.4 | 31.62
江苏省 | 南京市 | 南京市 | 118.78 | 32.07
江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 118.8 | 32.05
江苏省 | 南京市 | 白下区 | 118.78 | 32.03
江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 118.8 | 32.02
江苏省 | 南京市 | 建邺区 | 118.75 | 32.03
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 117.18 | 34.28
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 118.77 | 32.07
江苏省 | 南京市 | 下关区 | 118.73 | 32.08
江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 118.62 | 32.05
江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 118.88 | 32.12
江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 118.77 | 32
江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 118.85 | 31.95
江苏省 | 南京市 | 六合区 | 118.83 | 32.35
江苏省 | 南京市 | 溧水县 | 119.02 | 31.65
江苏省 | 南京市 | 高淳县 | 118.88 | 31.33
江苏省 | 无锡市 | 无锡市 | 120.3 | 31.57
江苏省 | 无锡市 | 崇安区 | 120.3 | 31.58
江苏省 | 无锡市 | 南长区 | 120.3 | 31.57
江苏省 | 无锡市 | 北塘区 | 120.28 | 31.58
江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 120.35 | 31.6
江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 120.28 | 31.68
江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 120.27 | 31.57
江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 120.27 | 31.9
江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 119.82 | 31.35
江苏省 | 徐州市 | 徐州市 | 117.18 | 34.27
江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 117.18 | 34.28
江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 118.77 | 32.07
江苏省 | 徐州市 | 云龙区 | 117.22 | 34.25
江苏省 | 徐州市 | 九里区 | 117.13 | 34.3
江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 117.45 | 34.45
江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 117.18 | 34.25
江苏省 | 徐州市 | 丰县 | 116.6 | 34.7
江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 116.93 | 34.73
江苏省 | 徐州市 | 铜山县 | 117.17 | 34.18
江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 117.95 | 33.9
江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 118.35 | 34.38
江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 117.95 | 34.32
江苏省 | 常州市 | 常州市 | 119.95 | 31.78
江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 119.93 | 31.75
江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 119.93 | 31.78
江苏省 | 常州市 | 戚墅堰区 | 120.05 | 31.73
江苏省 | 常州市 | 新北区 | 119.97 | 31.83
江苏省 | 常州市 | 武进区 | 119.93 | 31.72
江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 119.48 | 31.42
江苏省 | 常州市 | 金坛市 | 119.57 | 31.75
江苏省 | 苏州市 | 苏州市 | 120.58 | 31.3
江苏省 | 苏州市 | 沧浪区 | 120.63 | 31.3
江苏省 | 苏州市 | 平江区 | 120.63 | 31.32
江苏省 | 苏州市 | 金阊区 | 120.6 | 31.32
江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 120.57 | 31.3
江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 120.63 | 31.27
江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 120.63 | 31.37
江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 120.75 | 31.65
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 120.55 | 31.87
江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 120.98 | 31.38
江苏省 | 苏州市 | 吴江市 | 120.63 | 31.17
江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 121.1 | 31.45
江苏省 | 南通市 | 南通市 | 120.88 | 31.98
江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 120.85 | 32
江苏省 | 南通市 | 港闸区 | 120.8 | 32.03
江苏省 | 南通市 | 海安县 | 120.45 | 32.55
江苏省 | 南通市 | 如东县 | 121.18 | 32.32
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 121.65 | 31.82
江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 120.57 | 32.4
江苏省 | 南通市 | 通州市 | 121.07 | 32.08
江苏省 | 南通市 | 海门市 | 121.17 | 31.9
江苏省 | 连云港市 | 连云港市 | 119.22 | 34.6
江苏省 | 连云港市 | 连云区 | 119.37 | 34.75
江苏省 | 连云港市 | 新浦区 | 119.17 | 34.6
江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 119.12 | 34.57
江苏省 | 连云港市 | 赣榆县 | 119.12 | 34.83
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 118.77 | 34.53
江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 119.25 | 34.3
江苏省 | 连云港市 | 灌南县 | 119.35 | 34.08
江苏省 | 淮安市 | 淮安市 | 119.02 | 33.62
江苏省 | 淮安市 | 清河区 | 119.02 | 33.6
江苏省 | 淮安市 | 楚州区 | 119.13 | 33.5
江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 119.03 | 33.63
江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 119.03 | 33.58
江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 119.27 | 33.78
江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 118.83 | 33.3
江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 118.48 | 33
江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 119.02 | 33.02
江苏省 | 盐城市 | 盐城市 | 120.15 | 33.35
江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 120.13 | 33.4
江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 120.15 | 33.33
江苏省 | 盐城市 | 响水县 | 119.57 | 34.2
江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 119.83 | 33.98
江苏省 | 盐城市 | 阜宁县 | 119.8 | 33.78
江苏省 | 盐城市 | 射阳县 | 120.25 | 33.78
江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 119.8 | 33.47
江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 120.3 | 32.85
江苏省 | 盐城市 | 大丰市 | 120.47 | 33.2
江苏省 | 扬州市 | 扬州市 | 119.4 | 32.4
江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 119.43 | 32.38
江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 119.4 | 32.38
江苏省 | 扬州市 | 维扬区 | 119.4 | 32.42
江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 119.3 | 33.23
江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 119.18 | 32.27
江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 119.43 | 32.78
江苏省 | 扬州市 | 江都市 | 119.55 | 32.43
江苏省 | 镇江市 | 镇江市 | 119.45 | 32.2
江苏省 | 镇江市 | 京口区 | 119.47 | 32.2
江苏省 | 镇江市 | 润州区 | 119.4 | 32.2
江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 119.45 | 32.13
江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 119.57 | 32
江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 119.82 | 32.23
江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 119.17 | 31.95
江苏省 | 泰州市 | 泰州市 | 119.92 | 32.45
江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 119.85 | 32.92
江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 120.27 | 32.02
江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 120.02 | 32.17
江苏省 | 泰州市 | 姜堰市 | 120.15 | 32.52
江苏省 | 宿迁市 | 宿迁市 | 118.28 | 33.97
江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 118.25 | 33.97
江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区 | 118.32 | 33.95
江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 118.77 | 34.13
江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 118.68 | 33.72
江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 118.22 | 33.47
浙江省 | 杭州市 | 杭州市 | 120.15 | 30.28
浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 120.17 | 30.25
浙江省 | 杭州市 | 下城区 | 120.17 | 30.28
浙江省 | 杭州市 | 江干区 | 120.2 | 30.27
浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 120.13 | 30.32
浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 120.13 | 30.27
浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 120.2 | 30.2
浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 120.27 | 30.17
浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 120.3 | 30.42
浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 119.67 | 29.8
浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 119.03 | 29.6
浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 119.28 | 29.48
浙江省 | 杭州市 | 富阳市 | 119.95 | 30.05
浙江省 | 杭州市 | 临安市 | 119.72 | 30.23
浙江省 | 宁波市 | 宁波市 | 121.55 | 29.88
浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 121.55 | 29.87
浙江省 | 宁波市 | 江东区 | 121.57 | 29.87
浙江省 | 宁波市 | 江北区 | 121.55 | 29.88
浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 121.85 | 29.93
浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 121.72 | 29.95
浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 121.53 | 29.83
浙江省 | 宁波市 | 象山县 | 121.87 | 29.48
浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 121.43 | 29.28
浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 121.15 | 30.03
浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 121.23 | 30.17
浙江省 | 宁波市 | 奉化市 | 121.4 | 29.65
浙江省 | 温州市 | 温州市 | 120.7 | 28
浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 120.65 | 28.02
浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 120.82 | 27.93
浙江省 | 温州市 | 洞头县 | 121.15 | 27.83
浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 120.68 | 28.15
浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 120.57 | 27.67
浙江省 | 温州市 | 苍南县 | 120.4 | 27.5
浙江省 | 温州市 | 文成县 | 120.08 | 27.78
浙江省 | 温州市 | 泰顺县 | 119.72 | 27.57
浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 120.63 | 27.78
浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 120.95 | 28.13
浙江省 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 120.75 | 30.75
浙江省 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 120.7 | 30.77
浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 120.92 | 30.85
浙江省 | 嘉兴市 | 海盐县 | 120.95 | 30.53
浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 120.68 | 30.53
浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 121.02 | 30.7
浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 120.57 | 30.63
浙江省 | 湖州市 | 湖州市 | 120.08 | 30.9
浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 120.12 | 30.87
浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 120.43 | 30.88
浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 119.97 | 30.53
浙江省 | 湖州市 | 长兴县 | 119.9 | 31.02
浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 119.68 | 30.63
浙江省 | 绍兴市 | 绍兴市 | 120.57 | 30
浙江省 | 绍兴市 | 越城区 | 120.57 | 30
浙江省 | 绍兴市 | 绍兴县 | 120.47 | 30.08
浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 120.9 | 29.5
浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 120.23 | 29.72
浙江省 | 绍兴市 | 上虞市 | 120.87 | 30.03
浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 120.82 | 29.58
浙江省 | 金华市 | 金华市 | 119.65 | 29.08
浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 119.65 | 29.08
浙江省 | 金华市 | 金东区 | 119.7 | 29.08
浙江省 | 金华市 | 武义县 | 119.82 | 28.9
浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 119.88 | 29.45
浙江省 | 金华市 | 磐安县 | 120.43 | 29.05
浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 119.45 | 29.22
浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 120.07 | 29.3
浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 120.23 | 29.28
浙江省 | 金华市 | 永康市 | 120.03 | 28.9
浙江省 | 衢州市 | 衢州市 | 118.87 | 28.93
浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | 118.87 | 28.93
浙江省 | 衢州市 | 衢江区 | 118.93 | 28.98
浙江省 | 衢州市 | 常山县 | 118.52 | 28.9
浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 118.42 | 29.13
浙江省 | 衢州市 | 龙游县 | 119.17 | 29.03
浙江省 | 衢州市 | 江山市 | 118.62 | 28.75
浙江省 | 舟山市 | 舟山市 | 122.2 | 30
浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 122.1 | 30.02
浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 122.3 | 29.95
浙江省 | 舟山市 | 岱山县 | 122.2 | 30.25
浙江省 | 舟山市 | 嵊泗县 | 122.45 | 30.73
浙江省 | 台州市 | 台州市 | 121.43 | 28.68
浙江省 | 台州市 | 椒江区 | 121.43 | 28.68
浙江省 | 台州市 | 黄岩区 | 121.27 | 28.65
浙江省 | 台州市 | 路桥区 | 121.38 | 28.58
浙江省 | 台州市 | 玉环县 | 121.23 | 28.13
浙江省 | 台州市 | 三门县 | 121.38 | 29.12
浙江省 | 台州市 | 天台县 | 121.03 | 29.13
浙江省 | 台州市 | 仙居县 | 120.73 | 28.87
浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 121.37 | 28.37
浙江省 | 台州市 | 临海市 | 121.12 | 28.85
浙江省 | 丽水市 | 丽水市 | 119.92 | 28.45
浙江省 | 丽水市 | 莲都区 | 119.92 | 28.45
浙江省 | 丽水市 | 青田县 | 120.28 | 28.15
浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 120.07 | 28.65
浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 119.27 | 28.6
浙江省 | 丽水市 | 松阳县 | 119.48 | 28.45
浙江省 | 丽水市 | 云和县 | 119.57 | 28.12
浙江省 | 丽水市 | 庆元县 | 119.05 | 27.62
浙江省 | 丽水市 | 景宁畲族自治县 | 119.63 | 27.98
浙江省 | 丽水市 | 龙泉市 | 119.13 | 28.08
安徽省 | 合肥市 | 合肥市 | 117.25 | 31.83
安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 117.3 | 31.87
安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 117.25 | 31.88
安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 117.27 | 31.85
安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 117.3 | 31.8
安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 117.17 | 32.48
安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 117.47 | 31.88
安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 117.17 | 31.72
安徽省 | 芜湖市 | 芜湖市 | 118.38 | 31.33
安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 118.37 | 31.35
安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 118.38 | 31.37
安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 118.57 | 31.15
安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 118.2 | 31.08
安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 118.33 | 30.92
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 117.38 | 32.92
安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 117.38 | 32.95
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 117.35 | 32.95
安徽省 | 蚌埠市 | 禹会区 | 117.33 | 32.93
安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 117.35 | 32.97
安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 117.18 | 32.97
安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 117.88 | 33.15
安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 117.32 | 33.32
安徽省 | 淮南市 | 淮南市 | 117 | 32.63
安徽省 | 淮南市 | 大通区 | 117.05 | 32.63
安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 117 | 32.67
安徽省 | 淮南市 | 谢家集区 | 116.85 | 32.6
安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 116.83 | 32.63
安徽省 | 淮南市 | 潘集区 | 116.82 | 32.78
安徽省 | 淮南市 | 凤台县 | 116.72 | 32.7
安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 118.5 | 31.7
安徽省 | 马鞍山市 | 金家庄区 | 118.48 | 31.73
安徽省 | 马鞍山市 | 花山区 | 118.5 | 31.72
安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 118.48 | 31.68
安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 118.48 | 31.55
安徽省 | 淮北市 | 淮北市 | 116.8 | 33.95
安徽省 | 淮北市 | 杜集区 | 116.82 | 34
安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 116.8 | 33.95
安徽省 | 淮北市 | 烈山区 | 116.8 | 33.9
安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 116.77 | 33.92
安徽省 | 铜陵市 | 铜陵市 | 117.82 | 30.93
安徽省 | 铜陵市 | 铜官山区 | 117.82 | 30.93
安徽省 | 铜陵市 | 狮子山区 | 117.85 | 30.95
安徽省 | 铜陵市 | 郊区 | 117.78 | 30.92
安徽省 | 铜陵市 | 铜陵县 | 117.78 | 30.95
安徽省 | 安庆市 | 安庆市 | 117.05 | 30.53
安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 117.05 | 30.5
安徽省 | 安庆市 | 大观区 | 117.03 | 30.52
安徽省 | 安庆市 | 郊区 | 117.78 | 30.92
安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 116.83 | 30.72
安徽省 | 安庆市 | 枞阳县 | 117.2 | 30.7
安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 116.57 | 30.63
安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 116.27 | 30.43
安徽省 | 安庆市 | 宿松县 | 116.12 | 30.15
安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 116.68 | 30.13
安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 116.35 | 30.85
安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 116.95 | 31.05
安徽省 | 黄山市 | 黄山市 | 118.33 | 29.72
安徽省 | 黄山市 | 屯溪区 | 118.33 | 29.72
安徽省 | 黄山市 | 黄山区 | 118.13 | 30.3
安徽省 | 黄山市 | 徽州区 | 118.33 | 29.82
安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 118.43 | 29.87
安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 118.18 | 29.78
安徽省 | 黄山市 | 黟县 | 117.93 | 29.93
安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 117.72 | 29.87
安徽省 | 滁州市 | 滁州市 | 118.32 | 32.3
安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 118.3 | 32.3
安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 118.3 | 32.32
安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 118.43 | 32.45
安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 118.27 | 32.1
安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 117.67 | 32.53
安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 117.57 | 32.87
安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 119 | 32.7
安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 117.98 | 32.78
安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市 | 115.82 | 32.9
安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 115.8 | 32.88
安徽省 | 阜阳市 | 颍东区 | 115.85 | 32.92
安徽省 | 阜阳市 | 颍泉区 | 115.8 | 32.93
安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 115.25 | 33.07
安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 115.62 | 33.17
安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 115.58 | 32.63
安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 116.27 | 32.63
安徽省 | 宿州市 | 宿州市 | 116.98 | 33.63
安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 116.97 | 33.63
安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 116.35 | 34.42
安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 116.93 | 34.18
安徽省 | 宿州市 | 灵璧县 | 117.55 | 33.55
安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 117.88 | 33.48
安徽省 | 巢湖市 | 巢湖市 | 117.87 | 31.6
安徽省 | 巢湖市 | 居巢区 | 117.85 | 31.6
安徽省 | 巢湖市 | 庐江县 | 117.28 | 31.25
安徽省 | 巢湖市 | 无为县 | 117.92 | 31.3
安徽省 | 巢湖市 | 含山县 | 118.1 | 31.72
安徽省 | 巢湖市 | 和县 | 118.37 | 31.72
安徽省 | 六安市 | 六安市 | 116.5 | 31.77
安徽省 | 六安市 | 金安区 | 116.5 | 31.77
安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 116.48 | 31.77
安徽省 | 六安市 | 寿县 | 116.78 | 32.58
安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 116.27 | 32.33
安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 116.93 | 31.47
安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 115.92 | 31.72
安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 116.33 | 31.4
安徽省 | 亳州市 | 亳州市 | 115.78 | 33.85
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 115.77 | 33.88
安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 116.22 | 33.52
安徽省 | 亳州市 | 蒙城县 | 116.57 | 33.27
安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 116.2 | 33.15
安徽省 | 池州市 | 池州市 | 117.48 | 30.67
安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 117.48 | 30.65
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 117.02 | 30.1
安徽省 | 池州市 | 石台县 | 117.48 | 30.22
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 117.85 | 30.65
安徽省 | 宣城市 | 宣城市 | 118.75 | 30.95
安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 118.75 | 30.95
安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 119.17 | 31.13
安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 119.42 | 30.9
安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 118.4 | 30.7
安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 118.6 | 30.07
安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 118.53 | 30.28
安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 118.98 | 30.63
福建省 | 福州市 | 福州市 | 119.3 | 26.08
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 119.3 | 26.08
福建省 | 福州市 | 台江区 | 119.3 | 26.07
福建省 | 福州市 | 仓山区 | 119.32 | 26.05
福建省 | 福州市 | 马尾区 | 119.45 | 26
福建省 | 福州市 | 晋安区 | 119.32 | 26.08
福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 119.13 | 26.15
福建省 | 福州市 | 连江县 | 119.53 | 26.2
福建省 | 福州市 | 罗源县 | 119.55 | 26.48
福建省 | 福州市 | 闽清县 | 118.85 | 26.22
福建省 | 福州市 | 永泰县 | 118.93 | 25.87
福建省 | 福州市 | 平潭县 | 119.78 | 25.52
福建省 | 福州市 | 福清市 | 119.38 | 25.72
福建省 | 福州市 | 长乐市 | 119.52 | 25.97
福建省 | 厦门市 | 厦门市 | 118.08 | 24.48
福建省 | 厦门市 | 思明区 | 118.08 | 24.45
福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 117.98 | 24.47
福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 118.08 | 24.52
福建省 | 厦门市 | 集美区 | 118.1 | 24.57
福建省 | 厦门市 | 同安区 | 118.15 | 24.73
福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 118.23 | 24.62
福建省 | 莆田市 | 莆田市 | 119 | 25.43
福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 119 | 25.43
福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 119.1 | 25.45
福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 119.02 | 25.43
福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 119.08 | 25.32
福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 118.68 | 25.37
福建省 | 三明市 | 三明市 | 117.62 | 26.27
福建省 | 三明市 | 梅列区 | 117.63 | 26.27
福建省 | 三明市 | 三元区 | 117.6 | 26.23
福建省 | 三明市 | 明溪县 | 117.2 | 26.37
福建省 | 三明市 | 清流县 | 116.82 | 26.18
福建省 | 三明市 | 宁化县 | 116.65 | 26.27
福建省 | 三明市 | 大田县 | 117.85 | 25.7
福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 118.18 | 26.17
福建省 | 三明市 | 沙县 | 117.78 | 26.4
福建省 | 三明市 | 将乐县 | 117.47 | 26.73
福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 117.17 | 26.9
福建省 | 三明市 | 建宁县 | 116.83 | 26.83
福建省 | 三明市 | 永安市 | 117.37 | 25.98
福建省 | 泉州市 | 泉州市 | 118.67 | 24.88
福建省 | 泉州市 | 鲤城区 | 118.6 | 24.92
福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 118.6 | 24.92
福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 118.67 | 24.95
福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 118.88 | 25.12
福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 118.8 | 25.03
福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 118.18 | 25.07
福建省 | 泉州市 | 永春县 | 118.3 | 25.32
福建省 | 泉州市 | 德化县 | 118.23 | 25.5
福建省 | 泉州市 | 金门县 | 118.32 | 24.43
福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 118.65 | 24.73
福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 118.58 | 24.82
福建省 | 泉州市 | 南安市 | 118.38 | 24.97
福建省 | 漳州市 | 漳州市 | 117.65 | 24.52
福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 117.65 | 24.52
福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 117.72 | 24.52
福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 117.33 | 23.95
福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 117.62 | 24.13
福建省 | 漳州市 | 诏安县 | 117.18 | 23.72
福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 117.75 | 24.62
福建省 | 漳州市 | 东山县 | 117.43 | 23.7
福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 117.37 | 24.52
福建省 | 漳州市 | 平和县 | 117.3 | 24.37
福建省 | 漳州市 | 华安县 | 117.53 | 25.02
福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 117.82 | 24.45
福建省 | 南平市 | 南平市 | 118.17 | 26.65
福建省 | 南平市 | 延平区 | 118.17 | 26.65
福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 117.8 | 26.8
福建省 | 南平市 | 浦城县 | 118.53 | 27.92
福建省 | 南平市 | 光泽县 | 117.33 | 27.55
福建省 | 南平市 | 松溪县 | 118.78 | 27.53
福建省 | 南平市 | 政和县 | 118.85 | 27.37
福建省 | 南平市 | 邵武市 | 117.48 | 27.37
福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 118.03 | 27.77
福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 118.32 | 27.03
福建省 | 南平市 | 建阳市 | 118.12 | 27.33
福建省 | 龙岩市 | 龙岩市 | 117.03 | 25.1
福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 117.03 | 25.1
福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 116.35 | 25.83
福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 116.73 | 24.72
福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 116.42 | 25.05
福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 116.1 | 25.1
福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 116.75 | 25.72
福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 117.42 | 25.3
福建省 | 宁德市 | 宁德市 | 119.52 | 26.67
福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 119.52 | 26.67
福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 120 | 26.88
福建省 | 宁德市 | 古田县 | 118.75 | 26.58
福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 118.98 | 26.92
福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 119.5 | 27.47
福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 119.33 | 27.12
福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 119.9 | 27.23
福建省 | 宁德市 | 福安市 | 119.65 | 27.08
福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 120.22 | 27.33
江西省 | 南昌市 | 南昌市 | 115.85 | 28.68
江西省 | 南昌市 | 东湖区 | 115.9 | 28.68
江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 115.87 | 28.67
江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 115.92 | 28.63
江西省 | 南昌市 | 湾里区 | 115.73 | 28.72
江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 115.95 | 28.68
江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 115.93 | 28.55
江西省 | 南昌市 | 新建县 | 115.82 | 28.7
江西省 | 南昌市 | 安义县 | 115.55 | 28.85
江西省 | 南昌市 | 进贤县 | 116.27 | 28.37
江西省 | 景德镇市 | 景德镇市 | 117.17 | 29.27
江西省 | 景德镇市 | 昌江区 | 117.17 | 29.27
江西省 | 景德镇市 | 珠山区 | 117.2 | 29.3
江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 117.25 | 29.37
江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 117.12 | 28.97
江西省 | 萍乡市 | 萍乡市 | 113.85 | 27.63
江西省 | 萍乡市 | 安源区 | 113.87 | 27.65
江西省 | 萍乡市 | 湘东区 | 113.73 | 27.65
江西省 | 萍乡市 | 莲花县 | 113.95 | 27.13
江西省 | 萍乡市 | 上栗县 | 113.8 | 27.88
江西省 | 萍乡市 | 芦溪县 | 114.03 | 27.63
江西省 | 九江市 | 九江市 | 116 | 29.7
江西省 | 九江市 | 庐山区 | 115.98 | 29.68
江西省 | 九江市 | 浔阳区 | 115.98 | 29.73
江西省 | 九江市 | 九江县 | 115.88 | 29.62
江西省 | 九江市 | 武宁县 | 115.1 | 29.27
江西省 | 九江市 | 修水县 | 114.57 | 29.03
江西省 | 九江市 | 永修县 | 115.8 | 29.03
江西省 | 九江市 | 德安县 | 115.77 | 29.33
江西省 | 九江市 | 星子县 | 116.03 | 29.45
江西省 | 九江市 | 都昌县 | 116.18 | 29.27
江西省 | 九江市 | 湖口县 | 116.22 | 29.73
江西省 | 九江市 | 彭泽县 | 116.55 | 29.9
江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | 115.67 | 29.68
江西省 | 新余市 | 新余市 | 114.92 | 27.82
江西省 | 新余市 | 渝水区 | 114.93 | 27.8
江西省 | 新余市 | 分宜县 | 114.67 | 27.82
江西省 | 鹰潭市 | 鹰潭市 | 117.07 | 28.27
江西省 | 鹰潭市 | 月湖区 | 117.05 | 28.23
江西省 | 鹰潭市 | 余江县 | 116.82 | 28.2
江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 117.22 | 28.28
江西省 | 赣州市 | 赣州市 | 114.93 | 25.83
江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 114.93 | 25.87
江西省 | 赣州市 | 赣县 | 115 | 25.87
江西省 | 赣州市 | 信丰县 | 114.93 | 25.38
江西省 | 赣州市 | 大余县 | 114.35 | 25.4
江西省 | 赣州市 | 上犹县 | 114.53 | 25.8
江西省 | 赣州市 | 崇义县 | 114.3 | 25.7
江西省 | 赣州市 | 安远县 | 115.38 | 25.13
江西省 | 赣州市 | 龙南县 | 114.78 | 24.92
江西省 | 赣州市 | 定南县 | 115.03 | 24.78
江西省 | 赣州市 | 全南县 | 114.52 | 24.75
江西省 | 赣州市 | 宁都县 | 116.02 | 26.48
江西省 | 赣州市 | 于都县 | 115.42 | 25.95
江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 115.35 | 26.33
江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 115.78 | 25.6
江西省 | 赣州市 | 寻乌县 | 115.65 | 24.95
江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.33 | 26.33
江西省 | 赣州市 | 瑞金市 | 116.03 | 25.88
江西省 | 赣州市 | 南康市 | 114.75 | 25.65
江西省 | 吉安市 | 吉安市 | 114.98 | 27.12
江西省 | 吉安市 | 吉州区 | 114.98 | 27.12
江西省 | 吉安市 | 青原区 | 115 | 27.1
江西省 | 吉安市 | 吉安县 | 114.9 | 27.05
江西省 | 吉安市 | 吉水县 | 115.13 | 27.22
江西省 | 吉安市 | 峡江县 | 115.33 | 27.62
江西省 | 吉安市 | 新干县 | 115.4 | 27.77
江西省 | 吉安市 | 永丰县 | 115.43 | 27.32
江西省 | 吉安市 | 泰和县 | 114.88 | 26.8
江西省 | 吉安市 | 遂川县 | 114.52 | 26.33
江西省 | 吉安市 | 万安县 | 114.78 | 26.47
江西省 | 吉安??? | 安福县 | 114.62 | 27.38
江西省 | 吉安市 | 永新县 | 114.23 | 26.95
江西省 | 吉安市 | 井冈山市 | 114.27 | 26.72
江西省 | 宜春市 | 宜春市 | 114.38 | 27.8
江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 114.38 | 27.8
江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 115.38 | 28.7
江西省 | 宜春市 | 万载县 | 114.43 | 28.12
江西省 | 宜春市 | 上高县 | 114.92 | 28.23
江西省 | 宜春市 | 宜丰县 | 114.78 | 28.38
江西省 | 宜春市 | 靖安县 | 115.35 | 28.87
江西省 | 宜春市 | 铜鼓县 | 114.37 | 28.53
江西省 | 宜春市 | 丰城市 | 115.78 | 28.2
江西省 | 宜春市 | 樟树市 | 115.53 | 28.07
江西省 | 宜春市 | 高安市 | 115.37 | 28.42
江西省 | 抚州市 | 抚州市 | 116.35 | 28
江西省 | 抚州市 | 临川区 | 116.35 | 27.98
江西省 | 抚州市 | 南城县 | 116.63 | 27.55
江西省 | 抚州市 | 黎川县 | 116.92 | 27.3
江西省 | 抚州市 | 南丰县 | 116.53 | 27.22
江西省 | 抚州市 | 崇仁县 | 116.05 | 27.77
江西省 | 抚州市 | 乐安县 | 115.83 | 27.43
江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 116.22 | 27.55
江西省 | 抚州市 | 金溪县 | 116.77 | 27.92
江西省 | 抚州市 | 资溪县 | 117.07 | 27.7
江西省 | 抚州市 | 东乡县 | 116.62 | 28.23
江西省 | 抚州市 | 广昌县 | 116.32 | 26.83
江西省 | 上饶市 | 上饶市 | 117.97 | 28.45
江西省 | 上饶市 | 信州区 | 117.95 | 28.43
江西省 | 上饶市 | 上饶县 | 117.92 | 28.43
江西省 | 上饶市 | 广丰县 | 118.18 | 28.43
江西省 | 上饶市 | 玉山县 | 118.25 | 28.68
江西省 | 上饶市 | 铅山县 | 117.7 | 28.32
江西省 | 上饶市 | 横峰县 | 117.6 | 28.42
江西省 | 上饶市 | 弋阳县 | 117.43 | 28.4
江西省 | 上饶市 | 余干县 | 116.68 | 28.7
江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 116.67 | 29
江西省 | 上饶市 | 万年县 | 117.07 | 28.7
江西省 | 上饶市 | 婺源县 | 117.85 | 29.25
江西省 | 上饶市 | 德兴市 | 117.57 | 28.95
山东省 | 济南市 | 济南市 | 116.98 | 36.67
山东省 | 济南市 | 历下区 | 117.08 | 36.67
山东省 | 济南市 | 市中区 | 117 | 36.65
山东省 | 济南市 | 市中区 | 116.58 | 35.4
山东省 | 济南市 | 市中区 | 117.57 | 34.87
山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 116.93 | 36.65
山东省 | 济南市 | 天桥区 | 116.98 | 36.68
山东省 | 济南市 | 历城区 | 117.07 | 36.68
山东省 | 济南市 | 长清区 | 116.73 | 36.55
山东省 | 济南市 | 平阴县 | 116.45 | 36.28
山东省 | 济南市 | 济阳县 | 117.22 | 36.98
山东省 | 济南市 | 商河县 | 117.15 | 37.32
山东省 | 济南市 | 章丘市 | 117.53 | 36.72
山东省 | 青岛市 | 青岛市 | 120.38 | 36.07
山东省 | 青岛市 | 市南区 | 120.38 | 36.07
山东省 | 青岛市 | 市北区 | 120.38 | 36.08
山东省 | 青岛市 | 四方区 | 120.35 | 36.1
山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 120.18 | 35.97
山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 120.47 | 36.1
山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 120.43 | 36.15
山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 120.37 | 36.3
山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 120.03 | 36.27
山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 120.45 | 36.38
山东省 | 青岛市 | 平度市 | 119.95 | 36.78
山东省 | 青岛市 | 胶南市 | 120.03 | 35.87
山东省 | 青岛市 | 莱西市 | 120.5 | 36.87
山东省 | 淄博市 | 淄博市 | 118.05 | 36.82
山东省 | 淄博市 | 张店区 | 118.03 | 36.82
山东省 | 淄博市 | 博山区 | 117.85 | 36.5
山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 118.3 | 36.82
山东省 | 淄博市 | 周村区 | 117.87 | 36.8
山东省 | 淄博市 | 桓台县 | 118.08 | 36.97
山东省 | 淄博市 | 高青县 | 117.82 | 37.17
山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 118.17 | 36.18
山东省 | 枣庄市 | 枣庄市 | 117.32 | 34.82
山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 117 | 36.65
山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 116.58 | 35.4
山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 117.57 | 34.87
山东省 | 枣庄市 | 薛城区 | 117.25 | 34.8
山东省 | 枣庄市 | 峄城区 | 117.58 | 34.77
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 117.73 | 34.57
山东省 | 枣庄市 | 山亭区 | 117.45 | 35.08
山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 117.15 | 35.08
山东省 | 东营市 | 东营市 | 118.67 | 37.43
山东省 | 东营市 | 东营区 | 118.5 | 37.47
山东省 | 东营市 | 河口区 | 118.53 | 37.88
山东省 | 东营市 | 垦利县 | 118.55 | 37.58
山东省 | 东营市 | 利津县 | 118.25 | 37.48
山东省 | 东营市 | 广饶县 | 118.4 | 37.07
山东省 | 烟台市 | 烟台市 | 121.43 | 37.45
山东省 | 烟台市 | 芝罘区 | 121.38 | 37.53
山东省 | 烟台市 | 福山区 | 121.25 | 37.5
山东省 | 烟台市 | 牟平区 | 121.6 | 37.38
山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 121.43 | 37.5
山东省 | 烟台市 | 长岛县 | 120.73 | 37.92
山东省 | 烟台市 | 龙口市 | 120.52 | 37.65
山东省 | 烟台市 | 莱阳市 | 120.7 | 36.98
山东省 | 烟台市 | 莱州市 | 119.93 | 37.18
山东省 | 烟台市 | 蓬莱市 | 120.75 | 37.82
山东省 | 烟台市 | 招远市 | 120.4 | 37.37
山东省 | 烟台市 | 栖霞市 | 120.83 | 37.3
山东省 | 烟台市 | 海阳市 | 121.15 | 36.78
山东省 | 潍坊市 | 潍坊市 | 119.15 | 36.7
山东省 | 潍坊市 | 潍城区 | 119.1 | 36.72
山东省 | 潍坊市 | 寒亭区 | 119.22 | 36.77
山东省 | 潍坊市 | 坊子区 | 119.17 | 36.67
山东省 | 潍坊市 | 奎文区 | 119.12 | 36.72
山东省 | 潍坊市 | 临朐县 | 118.53 | 36.52
山东省 | 潍坊市 | 昌乐县 | 118.82 | 36.7
山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 118.47 | 36.68
山东省 | 潍坊市 | 诸城市 | 119.4 | 36
山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 118.73 | 36.88
山东省 | 潍坊市 | 安丘市 | 119.2 | 36.43
山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 119.75 | 36.38
山东省 | 潍坊市 | 昌邑市 | 119.4 | 36.87
山东省 | 济宁市 | 济宁市 | 116.58 | 35.42
山东省 | 济宁市 | 市中区 | 117 | 36.65
山东省 | 济宁市 | 市中区 | 116.58 | 35.4
山东省 | 济宁市 | 市中区 | 117.57 | 34.87
山东省 | 济宁市 | 任城区 | 116.58 | 35.42
山东省 | 济宁市 | 微山县 | 117.13 | 34.82
山东省 | 济宁市 | 鱼台县 | 116.65 | 35
山东省 | 济宁市 | 金乡县 | 116.3 | 35.07
山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 | 116.33 | 35.42
山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 116.48 | 35.73
山东省 | 济宁市 | 泗水县 | 117.27 | 35.67
山东省 | 济宁市 | 梁山县 | 116.08 | 35.8
山东省 | 济宁市 | 曲阜市 | 116.98 | 35.58
山东省 | 济宁市 | 兖州市 | 116.83 | 35.55
山东省 | 济宁市 | 邹城市 | 116.97 | 35.4
山东省 | 泰安市 | 泰安市 | 117.08 | 36.2
山东省 | 泰安市 | 泰山区 | 117.13 | 36.18
山东省 | 泰安市 | 岱岳区 | 117 | 36.18
山东省 | 泰安市 | 宁阳县 | 116.8 | 35.77
山东省 | 泰安市 | 东平县 | 116.47 | 35.93
山东省 | 泰安市 | 新泰市 | 117.77 | 35.92
山东省 | 泰安市 | 肥城市 | 116.77 | 36.18
山东省 | 威海市 | 威海市 | 122.12 | 37.52
山东省 | 威海市 | 环翠区 | 122.12 | 37.5
山东省 | 威海市 | 文登市 | 122.05 | 37.2
山东省 | 威海市 | 荣成市 | 122.42 | 37.17
山东省 | 威海市 | 乳山市 | 121.53 | 36.92
山东省 | 日照市 | 日照市 | 119.52 | 35.42
山东省 | 日照市 | 东港区 | 119.45 | 35.42
山东省 | 日照市 | 岚山区 | 119.33 | 35.1
山东省 | 日照市 | 五莲县 | 119.2 | 35.75
山东省 | 日照市 | 莒县 | 118.83 | 35.58
山东省 | 莱芜市 | 莱芜市 | 117.67 | 36.22
山东省 | 莱芜市 | 莱城区 | 117.65 | 36.2
山东省 | 莱芜市 | 钢城区 | 117.8 | 36.07
山东省 | 临沂市 | 临沂市 | 118.35 | 35.05
山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 118.33 | 35.07
山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | 118.28 | 34.98
山东省 | 临沂市 | 河东区 | 118.4 | 35.08
山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 118.47 | 35.55
山东省 | 临沂市 | 郯城县 | 118.35 | 34.62
山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 118.62 | 35.78
山东省 | 临沂市 | 苍山县 | 118.05 | 34.85
山东省 | 临沂市 | 费县 | 117.97 | 35.27
山东省 | 临沂市 | 平邑县 | 117.63 | 35.5
山东省 | 临沂市 | 莒南县 | 118.83 | 35.18
山东省 | 临沂市 | 蒙阴县 | 117.93 | 35.72
山东省 | 临沂市 | 临沭县 | 118.65 | 34.92
山东省 | 德州市 | 德州市 | 116.3 | 37.45
山东省 | 德州市 | 德城区 | 116.3 | 37.45
山东省 | 德州市 | 陵县 | 116.57 | 37.33
山东省 | 德州市 | 宁津县 | 116.78 | 37.65
山东省 | 德州市 | 庆云县 | 117.38 | 37.78
山东省 | 德州市 | 临邑县 | 116.87 | 37.18
山东省 | 德州市 | 齐河县 | 116.75 | 36.8
山东省 | 德州市 | 平原县 | 116.43 | 37.17
山东省 | 德州市 | 夏津县 | 116 | 36.95
山东省 | 德州市 | 武城县 | 116.07 | 37.22
山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 117.23 | 37.73
山东省 | 德州市 | 禹城市 | 116.63 | 36.93
山东省 | 聊城市 | 聊城市 | 115.98 | 36.45
山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 115.98 | 36.45
山东省 | 聊城市 | 阳谷县 | 115.78 | 36.12
山东省 | 聊城市 | 莘县 | 115.67 | 36.23
山东省 | 聊城市 | 茌平县 | 116.25 | 36.58
山东省 | 聊城市 | 东阿县 | 116.25 | 36.33
山东省 | 聊城市 | 冠县 | 115.43 | 36.48
山东省 | 聊城市 | 高唐县 | 116.23 | 36.87
山东省 | 聊城市 | 临清市 | 115.7 | 36.85
山东省 | 滨州市 | 滨州市 | 117.97 | 37.38
山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 118 | 37.38
山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 117.5 | 37.48
山东省 | 滨州市 | 阳信县 | 117.58 | 37.63
山东省 | 滨州市 | 无棣县 | 117.6 | 37.73
山东省 | 滨州市 | 沾化县 | 118.13 | 37.7
山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 118.13 | 37.15
山东省 | 滨州市 | 邹平县 | 117.73 | 36.88
山东省 | 牡丹区 | 牡丹区 | 115.43 | 35.25
山东省 | 牡丹区 | 曹县 | 115.53 | 34.83
山东省 | 牡丹区 | 单县 | 116.08 | 34.8
山东省 | 牡丹区 | 成武县 | 115.88 | 34.95
山东省 | 牡丹区 | 巨野县 | 116.08 | 35.4
山东省 | 牡丹区 | 郓城县 | 115.93 | 35.6
山东省 | 牡丹区 | 鄄城县 | 115.5 | 35.57
山东省 | 牡丹区 | 定陶县 | 115.57 | 35.07
山东省 | 牡丹区 | 东明县 | 115.08 | 35.28
河南省 | 郑州市 | 郑州市 | 113.62 | 34.75
河南省 | 郑州市 | 中原区 | 113.6 | 34.75
河南省 | 郑州市 | 二七区 | 113.65 | 34.73
河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 113.67 | 34.75
河南省 | 郑州市 | 金水区 | 113.65 | 34.78
河南省 | 郑州市 | 上街区 | 113.28 | 34.82
河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 113.6 | 34.87
河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 113.97 | 34.72
河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 112.98 | 34.77
河南省 | 郑州市 | 荥阳市 | 113.4 | 34.78
河南省 | 郑州市 | 新密市 | 113.38 | 34.53
河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 113.73 | 34.4
河南省 | 郑州市 | 登封市 | 113.03 | 34.47
河南省 | 开封市 | 开封市 | 114.3 | 34.8
河南省 | 开封市 | 龙亭区 | 114.35 | 34.8
河南省 | 开封市 | 顺河回族区 | 114.35 | 34.8
河南省 | 开封市 | 鼓楼区 | 114.35 | 34.78
河南省 | 开封市 | 杞县 | 114.78 | 34.55
河南省 | 开封市 | 通许县 | 114.47 | 34.48
河南省 | 开封市 | 尉氏县 | 114.18 | 34.42
河南省 | 开封市 | 开封县 | 114.43 | 34.77
河南省 | 开封市 | 兰考县 | 114.82 | 34.82
河南省 | 洛阳市 | 洛阳市 | 112.45 | 34.62
河南省 | 洛阳市 | 老城区 | 112.47 | 34.68
河南省 | 洛阳市 | 西工区 | 112.43 | 34.67
河南省 | 洛阳市 | 涧西区 | 112.4 | 34.67
河南省 | 洛阳市 | 吉利区 | 112.58 | 34.9
河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 112.45 | 34.62
河南省 | 洛阳市 | 孟津县 | 112.43 | 34.83
河南省 | 洛阳市 | 新安县 | 112.15 | 34.72
河南省 | 洛阳市 | 栾川县 | 111.62 | 33.78
河南省 | 洛阳市 | 嵩县 | 112.1 | 34.15
河南省 | 洛阳市 | 汝阳县 | 112.47 | 34.15
河南省 | 洛阳市 | 宜阳县 | 112.17 | 34.52
河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 111.65 | 34.38
河南省 | 洛阳市 | 伊川县 | 112.42 | 34.42
河南省 | 洛阳市 | 偃师市 | 112.78 | 34.73
河南省 | 平顶山市 | 平顶山市 | 113.18 | 33.77
河南省 | 平顶山市 | 新华区 | 113.3 | 33.73
河南省 | 平顶山市 | 卫东区 | 113.33 | 33.73
河南省 | 平顶山市 | 石龙区 | 112.88 | 33.9
河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | 113.28 | 33.73
河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 113.07 | 33.88
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 113.35 | 33.62
河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 112.9 | 33.73
河南省 | 平顶山市 | 郏县 | 113.22 | 33.97
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 113.52 | 33.3
河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 112.83 | 34.17
河南省 | 安阳市 | 安阳市 | 114.38 | 36.1
河南省 | 安阳市 | 文峰区 | 114.35 | 36.08
河南省 | 安阳市 | 北关区 | 114.35 | 36.12
河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 114.3 | 36.12
河南省 | 安阳市 | 龙安区 | 114.32 | 36.1
河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 114.35 | 36.1
河南省 | 安阳市 | 汤阴县 | 114.35 | 35.92
河南省 | 安阳市 | 滑县 | 114.52 | 35.58
河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 114.9 | 35.95
河南省 | 安阳市 | 林州市 | 113.82 | 36.07
河南省 | 鹤壁市 | 鹤壁市 | 114.28 | 35.75
河南省 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 114.15 | 35.95
河南省 | 鹤壁市 | 山城区 | 114.18 | 35.9
河南省 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 114.3 | 35.73
河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 114.55 | 35.67
河南省 | 鹤壁市 | 淇县 | 114.2 | 35.6
河南省 | 新乡市 | 新乡市 | 113.9 | 35.3
河南省 | 新乡市 | 红旗区 | 113.87 | 35.3
河南省 | 新乡市 | 卫滨区 | 113.85 | 35.3
河南省 | 新乡市 | 凤泉区 | 113.92 | 35.38
河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 113.9 | 35.32
河南省 | 新乡市 | 新乡县 | 113.8 | 35.2
河南省 | 新乡市 | 获嘉县 | 113.65 | 35.27
河南省 | 新乡市 | 原阳县 | 113.97 | 35.05
河南省 | 新乡市 | 延津县 | 114.2 | 35.15
河南省 | 新乡市 | 封丘县 | 114.42 | 35.05
河南省 | 新乡市 | 长垣县 | 114.68 | 35.2
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 114.07 | 35.4
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 113.8 | 35.47
河南省 | 焦作市 | 焦作市 | 113.25 | 35.22
河南省 | 焦作市 | 解放区 | 113.22 | 35.25
河南省 | 焦作市 | 中站区 | 113.17 | 35.23
河南省 | 焦作市 | 马村区 | 113.32 | 35.27
河南省 | 焦作市 | 山阳区 | 113.25 | 35.22
河南省 | 焦作市 | 修武县 | 113.43 | 35.23
河南省 | 焦作市 | 博爱县 | 113.07 | 35.17
河南省 | 焦作市 | 武陟县 | 113.38 | 35.1
河南省 | 焦作市 | 温县 | 113.08 | 34.93
河南省 | 焦作市 | 济源市 | 112.58 | 35.07
河南省 | 焦作市 | 沁阳市 | 112.93 | 35.08
河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 112.78 | 34.9
河南省 | 濮阳市 | 濮阳市 | 115.03 | 35.77
河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 115.07 | 35.78
河南省 | 濮阳市 | 清丰县 | 115.12 | 35.9
河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 115.2 | 36.08
河南省 | 濮阳市 | 范县 | 115.5 | 35.87
河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 115.85 | 36
河南省 | 濮阳市 | 濮阳县 | 115.02 | 35.7
河南省 | 许昌市 | 许昌市 | 113.85 | 34.03
河南省 | 许昌市 | 魏都区 | 113.82 | 34.03
河南省 | 许昌市 | 许昌县 | 113.83 | 34
河南省 | 许昌市 | 鄢陵县 | 114.2 | 34.1
河南省 | 许昌市 | 襄城县 | 113.48 | 33.85
河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 113.47 | 34.17
河南省 | 许昌市 | 长葛市 | 113.77 | 34.22
河南省 | 漯河市 | 漯河市 | 114.02 | 33.58
河南省 | 漯河市 | 郾城区 | 114 | 33.58
河南省 | 漯河市 | 召陵区 | 114.07 | 33.57
河南省 | 漯河市 | 舞阳县 | 113.6 | 33.43
河南省 | 漯河市 | 临颍县 | 113.93 | 33.82
河南省 | 三门峡市 | 三门峡市 | 111.2 | 34.78
河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 111.2 | 34.78
河南省 | 三门峡市 | 渑池县 | 111.75 | 34.77
河南省 | 三门峡市 | 陕县 | 111.08 | 34.7
河南省 | 三门峡市 | 卢氏县 | 111.05 | 34.05
河南省 | 三门峡市 | 义马市 | 111.87 | 34.75
河南省 | 三门峡市 | 灵宝市 | 110.87 | 34.52
河南省 | 南阳市 | 南阳市 | 112.52 | 33
河南省 | 南阳市 | 宛城区 | 112.55 | 33.02
河南省 | 南阳市 | 卧龙区 | 112.53 | 32.98
河南省 | 南阳市 | 南召县 | 112.43 | 33.5
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 113 | 33.27
河南省 | 南阳市 | 西峡县 | 111.48 | 33.28
河南省 | 南阳市 | 镇平县 | 112.23 | 33.03
河南省 | 南阳市 | 内乡县 | 111.85 | 33.05
河南省 | 南阳市 | 淅川县 | 111.48 | 33.13
河南省 | 南阳市 | 社旗县 | 112.93 | 33.05
河南省 | 南阳市 | 唐河县 | 112.83 | 32.7
河南省 | 南阳市 | 新野县 | 112.35 | 32.52
河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 113.4 | 32.37
河南省 | 南阳市 | 邓州市 | 112.08 | 32.68
河南省 | 商丘市 | 商丘市 | 115.65 | 34.45
河南省 | 商丘市 | 梁园区 | 115.63 | 34.45
河南省 | 商丘市 | 睢阳区 | 115.63 | 34.38
河南省 | 商丘市 | 民权县 | 115.13 | 34.65
河南省 | 商丘市 | 睢县 | 115.07 | 34.45
河南省 | 商丘市 | 宁陵县 | 115.32 | 34.45
河南省 | 商丘市 | 柘城县 | 115.3 | 34.07
河南省 | 商丘市 | 虞城县 | 115.85 | 34.4
河南省 | 商丘市 | 夏邑县 | 116.13 | 34.23
河南省 | 商丘市 | 永城市 | 116.43 | 33.92
河南省 | 信阳市 | 信阳市 | 114.07 | 32.13
河南省 | 信阳市 | 浉河区 | 114.05 | 32.12
河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 114.12 | 32.1
河南省 | 信阳市 | 罗山县 | 114.53 | 32.2
河南省 | 信阳市 | 光山县 | 114.9 | 32.02
河南省 | 信阳市 | 新县 | 114.87 | 31.63
河南省 | 信阳市 | 商城县 | 115.4 | 31.8
河南省 | 信阳市 | 固始县 | 115.68 | 32.18
河南省 | 信阳市 | 潢川县 | 115.03 | 32.13
河南省 | 信阳市 | 淮滨县 | 115.4 | 32.43
河南省 | 信阳市 | 息县 | 114.73 | 32.35
河南省 | 周口市 | 周口市 | 114.65 | 33.62
河南省 | 周口市 | 扶沟县 | 114.38 | 34.07
河南省 | 周口市 | 西华县 | 114.53 | 33.8
河南省 | 周口市 | 商水县 | 114.6 | 33.53
河南省 | 周口市 | 沈丘县 | 115.07 | 33.4
河南省 | 周口市 | 郸城县 | 115.2 | 33.65
河南省 | 周口市 | 淮阳县 | 114.88 | 33.73
河南省 | 周口市 | 太康县 | 114.85 | 34.07
河南省 | 周口市 | 鹿邑县 | 115.48 | 33.87
河南省 | 周口市 | 项城市 | 114.9 | 33.45
河南省 | 驻马店市 | 驻马店市 | 114.02 | 32.98
河南省 | 驻马店市 | 驿城区 | 114.05 | 32.97
河南省 | 驻马店市 | 西平县 | 114.02 | 33.38
河南省 | 驻马店市 | 上蔡县 | 114.27 | 33.27
河南省 | 驻马店市 | 平舆县 | 114.63 | 32.97
河南省 | 驻马店市 | 正阳县 | 114.38 | 32.6
河南省 | 驻马店市 | 确山县 | 114.02 | 32.8
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 113.32 | 32.72
河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 114.35 | 33
河南省 | 驻马店市 | 遂平县 | 114 | 33.15
河南省 | 驻马店市 | 新蔡县 | 114.98 | 32.75
湖北省 | 武汉市 | 武汉市 | 114.3 | 30.6
湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 114.3 | 30.6
湖北省 | 武汉市 | 江汉区 | 114.27 | 30.6
湖北省 | 武汉市 | 硚口区 | 114.27 | 30.57
湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 114.27 | 30.55
湖北省 | 武汉市 | 武昌区 | 114.3 | 30.57
湖北省 | 武汉市 | 青山区 | 114.38 | 30.63
湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 114.33 | 30.5
湖北省 | 武汉市 | 东西湖区 | 114.13 | 30.62
湖北省 | 武汉市 | 汉南区 | 114.08 | 30.32
湖北省 | 武汉市 | 蔡甸区 | 114.03 | 30.58
湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 114.32 | 30.35
湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 114.37 | 30.87
湖北省 | 武汉市 | 新洲区 | 114.8 | 30.85
湖北省 | 黄石市 | 黄石市 | 115.03 | 30.2
湖北省 | 黄石市 | 黄石港区 | 115.07 | 30.23
湖北省 | 黄石市 | 西塞山区 | 115.12 | 30.2
湖北省 | 黄石市 | 下陆区 | 114.97 | 30.18
湖北省 | 黄石市 | 铁山区 | 114.9 | 30.2
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 115.2 | 29.85
湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 114.97 | 30.1
湖北省 | 十堰市 | 十堰市 | 110.78 | 32.65
湖北省 | 十堰市 | 茅箭区 | 110.82 | 32.6
湖北省 | 十堰市 | 张湾区 | 110.78 | 32.65
湖北省 | 十堰市 | 郧县 | 110.82 | 32.83
湖北省 | 十堰市 | 郧西县 | 110.42 | 33
湖北省 | 十堰市 | 竹山县 | 110.23 | 32.23
湖北省 | 十堰市 | 竹溪县 | 109.72 | 32.32
湖北省 | 十堰市 | 房县 | 110.73 | 32.07
湖北省 | 十堰市 | 丹江口市 | 111.52 | 32.55
湖北省 | 宜昌市 | 宜昌市 | 111.28 | 30.7
湖北省 | 宜昌市 | 西陵区 | 111.27 | 30.7
湖北省 | 宜昌市 | 伍家岗区 | 111.35 | 30.65
湖北省 | 宜昌市 | 点军区 | 111.27 | 30.7
湖北省 | 宜昌市 | 猇亭区 | 111.42 | 30.53
湖北省 | 宜昌市 | 夷陵区 | 111.32 | 30.77
湖北省 | 宜昌市 | 远安县 | 111.63 | 31.07
湖北省 | 宜昌市 | 兴山县 | 110.75 | 31.35
湖北省 | 宜昌市 | 秭归县 | 110.98 | 30.83
湖北省 | 宜昌市 | 长阳土家族自治县 | 111.18 | 30.47
湖北省 | 宜昌市 | 五峰土家族自治县 | 110.67 | 30.2
湖北省 | 宜昌市 | 宜都市 | 111.45 | 30.4
湖北省 | 宜昌市 | 当阳市 | 111.78 | 30.82
湖北省 | 宜昌市 | 枝江市 | 111.77 | 30.43
湖北省 | 襄樊市 | 襄樊市 | 112.15 | 32.02
湖北省 | 襄樊市 | 襄城区 | 112.15 | 32.02
湖北省 | 襄樊市 | 樊城区 | 112.13 | 32.03
湖北省 | 襄樊市 | 襄阳区 | 112.2 | 32.08
湖北省 | 襄樊市 | 南漳县 | 111.83 | 31.78
湖北省 | 襄樊市 | 谷城县 | 111.65 | 32.27
湖北省 | 襄樊市 | 保康县 | 111.25 | 31.88
湖北省 | 襄樊市 | 老河口市 | 111.67 | 32.38
湖北省 | 襄樊市 | 枣阳市 | 112.75 | 32.13
湖北省 | 襄樊市 | 宜城市 | 112.25 | 31.72
湖北省 | 鄂州市 | 鄂州市 | 114.88 | 30.4
湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 114.67 | 30.08
湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 114.73 | 30.53
湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 114.88 | 30.4
湖北省 | 荆门市 | 荆门市 | 112.2 | 31.03
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 112.2 | 31.05
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 112.2 | 30.98
湖北省 | 荆门市 | 京山县 | 113.1 | 31.02
湖北省 | 荆门市 | 沙洋县 | 112.58 | 30.7
湖北省 | 荆门市 | 钟祥市 | 112.58 | 31.17
湖北省 | 孝感市 | 孝感市 | 113.92 | 30.93
湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 113.92 | 30.92
湖北省 | 孝感市 | 孝昌县 | 113.97 | 31.25
湖北省 | 孝感市 | 大悟县 | 114.12 | 31.57
湖北省 | 孝感市 | 云梦县 | 113.75 | 31.02
湖北省 | 孝感市 | 应城市 | 113.57 | 30.95
湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 113.68 | 31.27
湖北省 | 孝感市 | 汉川市 | 113.83 | 30.65
湖北省 | 荆州市 | 荆州市 | 112.23 | 30.33
湖北省 | 荆州市 | 沙市区 | 112.25 | 30.32
湖北省 | 荆州市 | 荆州区 | 112.18 | 30.35
湖北省 | 荆州市 | 公安县 | 112.23 | 30.07
湖北省 | 荆州市 | 监利县 | 112.88 | 29.82
湖北省 | 荆州市 | 江陵县 | 112.42 | 30.03
湖北省 | 荆州市 | 石首市 | 112.4 | 29.73
湖北省 | 荆州市 | 洪湖市 | 113.45 | 29.8
湖北省 | 荆州市 | 松滋市 | 111.77 | 30.18
湖北省 | 黄冈市 | 黄冈市 | 114.87 | 30.45
湖北省 | 黄冈市 | 黄州区 | 114.88 | 30.43
湖北省 | 黄冈市 | 团风县 | 114.87 | 30.63
湖北省 | 黄冈市 | 红安县 | 114.62 | 31.28
湖北省 | 黄冈市 | 罗田县 | 115.4 | 30.78
湖北省 | 黄冈市 | 英山县 | 115.67 | 30.75
湖北省 | 黄冈市 | 浠水县 | 115.27 | 30.45
湖北省 | 黄冈市 | 蕲春县 | 115.43 | 30.23
湖北省 | 黄冈市 | 黄梅县 | 115.93 | 30.08
湖北省 | 黄冈市 | 麻城市 | 115.03 | 31.18
湖北省 | 黄冈市 | 武穴市 | 115.55 | 29.85
湖北省 | 咸宁市 | 咸宁市 | 114.32 | 29.85
湖北省 | 咸宁市 | 咸安区 | 114.3 | 29.87
湖北省 | 咸宁市 | 嘉鱼县 | 113.9 | 29.98
湖北省 | 咸宁市 | 通城县 | 113.82 | 29.25
湖北省 | 咸宁市 | 崇阳县 | 114.03 | 29.55
湖北省 | 咸宁市 | 通山县 | 114.52 | 29.6
湖北省 | 咸宁市 | 赤壁市 | 113.88 | 29.72
湖北省 | 随州市 | 随州市 | 113.37 | 31.72
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 113.37 | 31.72
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 113.82 | 31.62
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施土家族苗族自治州 | 109.47 | 30.3
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 109.47 | 30.3
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 108.93 | 30.3
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 建始县 | 109.73 | 30.6
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 110.33 | 31.05
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 宣恩县 | 109.48 | 29.98
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 咸丰县 | 109.15 | 29.68
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 109.4 | 29.52
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 鹤峰县 | 110.03 | 29.9
湖北省 | 仙桃市 | 仙桃市 | 113.45 | 30.37
湖北省 | 仙桃市 | 潜江市 | 112.88 | 30.42
湖北省 | 仙桃市 | 天门市 | 113.17 | 30.67
湖北省 | 仙桃市 | 神农架林区 | 110.67 | 31.75
湖南省 | 长沙市 | 长沙市 | 112.93 | 28.23
湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 113.03 | 28.18
湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 112.98 | 28.12
湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 112.93 | 28.23
湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 112.98 | 28.25
湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 113.03 | 28.13
湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 113.07 | 28.25
湖南省 | 长沙市 | 望城县 | 112.82 | 28.37
湖南省 | 长沙市 | 宁乡县 | 112.55 | 28.25
湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 113.63 | 28.15
湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 113.13 | 27.83
湖南省 | 株洲市 | 荷塘区 | 113.17 | 27.87
湖南省 | 株洲市 | 芦淞区 | 113.15 | 27.83
湖南省 | 株洲市 | 石峰区 | 113.1 | 27.87
湖南省 | 株洲市 | 天元区 | 113.12 | 27.83
湖南省 | 株洲市 | 株洲县 | 113.13 | 27.72
湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 113.33 | 27
湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 113.53 | 26.8
湖南省 | 株洲市 | 炎陵县 | 113.77 | 26.48
湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 113.48 | 27.67
湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 112.93 | 27.83
湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 112.9 | 27.87
湖南省 | 湘潭市 | 岳塘区 | 112.95 | 27.87
湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 112.95 | 27.78
湖南省 | 湘潭市 | 湘乡市 | 112.53 | 27.73
湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 112.52 | 27.93
湖南省 | 衡阳市 | 衡阳市 | 112.57 | 26.9
湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 112.62 | 26.9
湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 112.6 | 26.88
湖南省 | 衡阳市 | 石鼓区 | 112.6 | 26.9
湖南省 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 112.6 | 26.9
湖南省 | 衡阳市 | 南岳区 | 112.73 | 27.25
湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 112.37 | 26.97
湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 112.67 | 26.73
湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 112.87 | 27.23
湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 112.95 | 27.08
湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 112.12 | 26.78
湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 112.85 | 26.42
湖南省 | 衡阳市 | 常宁市 | 112.38 | 26.42
湖南省 | 邵阳市 | 邵阳市 | 111.47 | 27.25
湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 111.47 | 27.23
湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 111.45 | 27.23
湖南省 | 邵阳市 | 北塔区 | 111.45 | 27.25
湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 111.75 | 27.25
湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 111.45 | 27.32
湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 111.27 | 27
湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 111.03 | 27.12
湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 110.57 | 27.05
湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 110.15 | 26.58
湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 110.85 | 26.43
湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 110.32 | 26.37
湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 110.63 | 26.73
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市 | 113.12 | 29.37
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 113.1 | 29.37
湖南省 | 岳阳市 | 云溪区 | 113.3 | 29.47
湖南省 | 岳阳市 | 君山区 | 113 | 29.43
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳县 | 113.12 | 29.15
湖南省 | 岳阳市 | 华容县 | 112.57 | 29.52
湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 112.88 | 28.68
湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 113.58 | 28.72
湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 113.08 | 28.8
湖南省 | 岳阳市 | 临湘市 | 113.47 | 29.48
湖南省 | 常德市 | 常德市 | 111.68 | 29.05
湖南省 | 常德市 | 武陵区 | 111.68 | 29.03
湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 111.68 | 29.02
湖南省 | 常德市 | 安乡县 | 112.17 | 29.42
湖南省 | 常德市 | 汉寿县 | 111.97 | 28.9
湖南省 | 常德市 | 澧县 | 111.75 | 29.63
湖南省 | 常德市 | 临澧县 | 111.65 | 29.45
湖南省 | 常德市 | 桃源县 | 111.48 | 28.9
湖南省 | 常德市 | 石门县 | 111.38 | 29.58
湖南省 | 常德市 | 津市市 | 111.88 | 29.62
湖南省 | 张家界市 | 张家界市 | 110.47 | 29.13
湖南省 | 张家界市 | 永定区 | 110.48 | 29.13
湖南省 | 张家界市 | 武陵源区 | 110.53 | 29.35
湖南省 | 张家界市 | 慈利县 | 111.12 | 29.42
湖南省 | 张家界市 | 桑植县 | 110.15 | 29.4
湖南省 | 益阳市 | 益阳市 | 112.32 | 28.6
湖南省 | 益阳市 | 资阳区 | 112.32 | 28.6
湖南省 | 益阳市 | 赫山区 | 112.37 | 28.6
湖南省 | 益阳市 | 南县 | 112.4 | 29.38
湖南省 | 益阳市 | 桃江县 | 112.12 | 28.53
湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 111.22 | 28.38
湖南省 | 益阳市 | 沅江市 | 112.38 | 28.85
湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 113.02 | 25.78
湖南省 | 郴州市 | 北湖区 | 113.02 | 25.8
湖南省 | 郴州市 | 苏仙区 | 113.03 | 25.8
湖南省 | 郴州市 | 桂阳县 | 112.73 | 25.73
湖南省 | 郴州市 | 宜章县 | 112.95 | 25.4
湖南省 | 郴州市 | 永兴县 | 113.1 | 26.13
湖南省 | 郴州市 | 嘉禾县 | 112.37 | 25.58
湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 112.55 | 25.28
湖南省 | 郴州市 | 汝城县 | 113.68 | 25.55
湖南省 | 郴州市 | 桂东县 | 113.93 | 26.08
湖南省 | 郴州市 | 安仁县 | 113.27 | 26.7
湖南省 | 郴州市 | 资兴市 | 113.23 | 25.98
湖南省 | 永州市 | 永州市 | 111.62 | 26.43
湖南省 | 永州市 | 冷水滩区 | 111.6 | 26.43
湖南省 | 永州市 | 祁阳县 | 111.85 | 26.58
湖南省 | 永州市 | 东安县 | 111.28 | 26.4
湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 111.65 | 25.97
湖南省 | 永州市 | 道县 | 111.58 | 25.53
湖南省 | 永州市 | 江永县 | 111.33 | 25.28
湖南省 | 永州市 | 宁远县 | 111.93 | 25.6
湖南省 | 永州市 | 蓝山县 | 112.18 | 25.37
湖南省 | 永州市 | 新田县 | 112.22 | 25.92
湖南省 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 111.58 | 25.18
湖南省 | 怀化市 | 怀化市 | 110 | 27.57
湖南省 | 怀化市 | 鹤城区 | 109.95 | 27.55
湖南省 | 怀化市 | 中方县 | 109.93 | 27.4
湖南省 | 怀化市 | 沅陵县 | 110.38 | 28.47
湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 110.18 | 28
湖南省 | 怀化市 | 溆浦县 | 110.58 | 27.92
湖南省 | 怀化市 | 会同县 | 109.72 | 26.87
湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 109.8 | 27.87
湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 109.17 | 27.37
湖南省 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 109.68 | 27.45
湖南省 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 109.68 | 26.58
湖南省 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 109.78 | 26.17
湖南省 | 怀化市 | 洪江市 | 109.82 | 27.2
湖南省 | 娄底市 | 娄底市 | 112 | 27.73
湖南省 | 娄底市 | 娄星区 | 112 | 27.73
湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 112.2 | 27.45
湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 111.3 | 27.75
湖南省 | 娄底市 | 冷水江市 | 111.43 | 27.68
湖南省 | 娄底市 | 涟源市 | 111.67 | 27.7
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 | 109.73 | 28.32
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 109.73 | 28.32
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 110.22 | 28.22
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 109.6 | 27.95
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 109.48 | 28.58
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 109.65 | 28.72
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 109.95 | 28.62
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 109.85 | 29
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 109.43 | 29.47
广东省 | 广州市 | 广州市 | 113.27 | 23.13
广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 113.23 | 23.13
广东省 | 广州市 | 越秀区 | 113.27 | 23.13
广东省 | 广州市 | 海珠区 | 113.25 | 23.1
广东省 | 广州市 | 天河区 | 113.35 | 23.12
广东省 | 广州市 | 白云区 | 113.27 | 23.17
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 113.45 | 23.1
广东省 | 广州市 | 番禺区 | 113.35 | 22.95
广东省 | 广州市 | 花都区 | 113.22 | 23.4
广东省 | 广州市 | 增城市 | 113.83 | 23.3
广东省 | 广州市 | 从化市 | 113.58 | 23.55
广东省 | 韶关市 | 韶关市 | 113.6 | 24.82
广东省 | 韶关市 | 武江区 | 113.57 | 24.8
广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 113.6 | 24.8
广东省 | 韶关市 | 曲江区 | 113.6 | 24.68
广东省 | 韶关市 | 始兴县 | 114.07 | 24.95
广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 113.75 | 25.08
广东省 | 韶关市 | 翁源县 | 114.13 | 24.35
广东省 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 113.27 | 24.78
广东省 | 韶关市 | 新丰县 | 114.2 | 24.07
广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 113.35 | 25.13
广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 114.3 | 25.12
广东省 | 深圳市 | 深圳市 | 114.05 | 22.55
广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 114.12 | 22.55
广东省 | 深圳市 | 福田区 | 114.05 | 22.53
广东省 | 深圳市 | 南山区 | 113.92 | 22.52
广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 113.9 | 22.57
广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 114.27 | 22.73
广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 114.22 | 22.55
广东省 | 珠海市 | 珠海市 | 113.57 | 22.27
广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 113.55 | 22.27
广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 113.28 | 22.22
广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 113.4 | 22.07
广东省 | 汕头市 | 汕头市 | 116.68 | 23.35
广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 116.72 | 23.37
广东省 | 汕头市 | 金平区 | 116.7 | 23.37
广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 116.6 | 23.27
广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 116.43 | 23.25
广东省 | 汕头市 | 澄海区 | 116.77 | 23.48
广东省 | 汕头市 | 南澳县 | 117.02 | 23.42
广东省 | 佛山市 | 佛山市 | 113.12 | 23.02
广东省 | 佛山市 | 南海区 | 113.15 | 23.03
广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 113.3 | 22.8
广东省 | 佛山市 | 三水区 | 112.87 | 23.17
广东省 | 佛山市 | 高明区 | 112.88 | 22.9
广东省 | 江门市 | 江门市 | 113.08 | 22.58
广东省 | 江门市 | 新会区 | 113.03 | 22.47
广东省 | 江门市 | 台山市 | 112.78 | 22.25
广东省 | 江门市 | 开平市 | 112.67 | 22.38
广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 112.97 | 22.77
广东省 | 江门市 | 恩平市 | 112.3 | 22.18
广东省 | 湛江市 | 湛江市 | 110.35 | 21.27
广东省 | 湛江市 | 赤坎区 | 110.37 | 21.27
广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 110.4 | 21.2
广东省 | 湛江市 | 坡头区 | 110.47 | 21.23
广东省 | 湛江市 | 麻章区 | 110.32 | 21.27
广东省 | 湛江市 | 遂溪县 | 110.25 | 21.38
广东省 | 湛江市 | 徐闻县 | 110.17 | 20.33
广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 110.27 | 21.62
广东省 | 湛江市 | 雷州市 | 110.08 | 20.92
广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 110.77 | 21.43
广东省 | 茂名市 | 茂名市 | 110.92 | 21.67
广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 110.92 | 21.63
广东省 | 茂名市 | 茂港区 | 111.02 | 21.47
广东省 | 茂名市 | 电白县 | 111 | 21.5
广东省 | 茂名市 | 高州市 | 110.85 | 21.92
广东省 | 茂名市 | 化州市 | 110.63 | 21.67
广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 110.95 | 22.35
广东省 | 肇庆市 | 肇庆市 | 112.47 | 23.05
广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 112.48 | 23.05
广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 112.57 | 23.17
广东省 | 肇庆市 | 广宁县 | 112.43 | 23.63
广东省 | 肇庆市 | 怀集县 | 112.18 | 23.92
广东省 | 肇庆市 | 封开县 | 111.5 | 23.43
广东省 | 肇庆市 | 德庆县 | 111.77 | 23.15
广东省 | 肇庆市 | 高要市 | 112.45 | 23.03
广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 112.68 | 23.33
广东省 | 惠州市 | 惠州市 | 114.42 | 23.12
广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 114.4 | 23.08
广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 114.47 | 22.8
广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 114.28 | 23.18
广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 114.72 | 22.98
广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 114.25 | 23.73
广东省 | 梅州市 | 梅州市 | 116.12 | 24.28
广东省 | 梅州市 | 梅江区 | 116.12 | 24.32
广东省 | 梅州市 | 梅县 | 116.05 | 24.28
广东省 | 梅州市 | 大埔县 | 116.7 | 24.35
广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 116.18 | 23.77
广东省 | 梅州市 | 五华县 | 115.77 | 23.93
广东省 | 梅州市 | 平远县 | 115.88 | 24.57
广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 | 116.17 | 24.67
广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 115.73 | 24.15
广东省 | 汕尾市 | 汕尾市 | 115.37 | 22.78
广东省 | 汕尾市 | 海丰县 | 115.33 | 22.97
广东省 | 汕尾市 | 陆河县 | 115.65 | 23.3
广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 115.65 | 22.95
广东省 | 河源市 | 河源市 | 114.7 | 23.73
广东省 | 河源市 | 源城区 | 114.7 | 23.73
广东省 | 河源市 | 紫金县 | 115.18 | 23.63
广东省 | 河源市 | 龙川县 | 115.25 | 24.1
广东省 | 河源市 | 连平县 | 114.48 | 24.37
广东省 | 河源市 | 和平县 | 114.93 | 24.45
广东省 | 河源市 | 东源县 | 114.77 | 23.82
广东省 | 阳江市 | 阳江市 | 111.98 | 21.87
广东省 | 阳江市 | 江城区 | 111.95 | 21.87
广东省 | 阳江市 | 阳西县 | 111.62 | 21.75
广东省 | 阳江市 | 阳东县 | 112.02 | 21.88
广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 111.78 | 22.18
广东省 | 清远市 | 清远市 | 113.03 | 23.7
广东省 | 清远市 | 清城区 | 113.02 | 23.7
广东省 | 清远市 | 佛冈县 | 113.53 | 23.88
广东省 | 清远市 | 阳山县 | 112.63 | 24.48
广东省 | 清远市 | 连山壮族瑶族自治县 | 112.08 | 24.57
广东省 | 清远市 | 连南瑶族自治县 | 112.28 | 24.72
广东省 | 清远市 | 清新县 | 112.98 | 23.73
广东省 | 清远市 | 英德市 | 113.4 | 24.18
广东省 | 清远市 | 连州市 | 112.38 | 24.78
广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 113.75 | 23.05
广东省 | 中山市 | 中山市 | 113.38 | 22.52
广东省 | 潮州市 | 潮州市 | 116.62 | 23.67
广东省 | 潮州市 | 湘桥区 | 116.63 | 23.68
广东省 | 潮州市 | 潮安县 | 116.68 | 23.45
广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 117 | 23.67
广东省 | 揭阳市 | 揭阳市 | 116.37 | 23.55
广东省 | 揭阳市 | 揭东县 | 116.42 | 23.57
广东省 | 揭阳市 | 揭西县 | 115.83 | 23.43
广东省 | 揭阳市 | 惠来县 | 116.28 | 23.03
广东省 | 揭阳市 | 普宁市 | 116.18 | 23.3
广东省 | 云浮市 | 云浮市 | 112.03 | 22.92
广东省 | 云浮市 | 云城区 | 112.03 | 22.93
广东省 | 云浮市 | 新兴县 | 112.23 | 22.7
广东省 | 云浮市 | 郁南县 | 111.53 | 23.23
广东省 | 云浮市 | 云安县 | 112 | 23.08
广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 111.57 | 22.77
广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 108.37 | 22.82
广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 108.38 | 22.87
广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 108.28 | 22.78
广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 108.3 | 22.83
广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 108.32 | 22.77
广西壮族自治区 | 南宁市 | 邕宁区 | 108.48 | 22.75
广西壮族自治区 | 南宁市 | 武鸣县 | 108.27 | 23.17
广西壮族自治区 | 南宁市 | 隆安县 | 107.68 | 23.18
广西壮族自治区 | 南宁市 | 马山县 | 108.17 | 23.72
广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 108.6 | 23.43
广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | 108.8 | 23.22
广西壮族自治区 | 南宁市 | 横县 | 109.27 | 22.68
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市 | 109.42 | 24.33
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 109.38 | 24.35
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江县 | 109.33 | 24.27
广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳城县 | 109.23 | 24.65
广西壮族自治区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 109.73 | 24.48
广西壮族自治区 | 柳州市 | 融安县 | 109.4 | 25.23
广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 109.25 | 25.07
广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 109.6 | 25.78
广西壮族自治区 | 桂林市 | 桂林市 | 110.28 | 25.28
广西壮族自治区 | 桂林市 | 阳朔县 | 110.48 | 24.78
广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂县 | 110.2 | 25.23
广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 110.32 | 25.42
广西壮族自治区 | 桂林市 | 全州县 | 111.07 | 25.93
广西壮族自治区 | 桂林市 | 兴安县 | 110.67 | 25.62
广西壮族自治区 | 桂林市 | 永福县 | 109.98 | 24.98
广西壮族自治区 | 桂林市 | 灌阳县 | 111.15 | 25.48
广西壮族自治区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 110 | 25.8
广西壮族自治区 | 桂林市 | 资源县 | 110.63 | 26.03
广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 110.63 | 24.63
广西壮族自治区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 110.83 | 24.83
广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州市 | 111.27 | 23.48
广西壮族自治区 | 梧州市 | 苍梧县 | 111.23 | 23.42
广西壮族自治区 | 梧州市 | 藤县 | 110.92 | 23.38
广西壮族自治区 | 梧州市 | 蒙山县 | 110.52 | 24.2
广西壮族自治区 | 梧州市 | 岑溪市 | 110.98 | 22.92
广西壮族自治区 | 北海市 | 北海市 | 109.12 | 21.48
广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港区 | 109.43 | 21.53
广西壮族自治区 | 北海市 | 合浦县 | 109.2 | 21.67
广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城港市 | 108.35 | 21.7
广西壮族自治区 | 防城港市 | 港口区 | 108.37 | 21.65
广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 | 108.35 | 21.77
广西壮族自治区 | 防城港市 | 上思县 | 107.98 | 22.15
广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 107.97 | 21.53
广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦州市 | 108.62 | 21.95
广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦北区 | 108.63 | 21.98
广西壮族自治区 | 钦州市 | 灵山县 | 109.3 | 22.43
广西壮族自治区 | 钦州市 | 浦北县 | 109.55 | 22.27
广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港市 | 109.6 | 23.1
广西壮族自治区 | 贵港市 | 覃塘区 | 109.42 | 23.13
广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 110.38 | 23.55
广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 110.08 | 23.4
广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉林市 | 110.17 | 22.63
广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县 | 110.55 | 22.87
广西壮族自治区 | 玉林市 | 陆川县 | 110.27 | 22.33
广西壮族自治区 | 玉林市 | 博白县 | 109.97 | 22.28
广西壮族自治区 | 玉林市 | 兴业县 | 109.87 | 22.75
广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 110.35 | 22.72
广西壮族自治区 | 百色市 | 百色市 | 106.62 | 23.9
广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳县 | 106.92 | 23.73
广西壮族自治区 | 百色市 | 田东县 | 107.12 | 23.6
广西壮族自治区 | 百色市 | 平果县 | 107.58 | 23.32
广西壮族自治区 | 百色市 | 德保县 | 106.62 | 23.33
广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西县 | 106.42 | 23.13
广西壮族自治区 | 百色市 | 那坡县 | 105.83 | 23.42
广西壮族自治区 | 百色市 | 凌云县 | 106.57 | 24.35
广西壮族自治区 | 百色市 | 乐业县 | 106.55 | 24.78
广西壮族自治区 | 百色市 | 田林县 | 106.23 | 24.3
广西壮族自治区 | 百色市 | 西林县 | 105.1 | 24.5
广西壮族自治区 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 105.33 | 24.77
广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市 | 111.55 | 24.42
广西壮族自治区 | 贺州市 | 昭平县 | 110.8 | 24.17
广西壮族自治区 | 贺州市 | 钟山县 | 111.3 | 24.53
广西壮族自治区 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 111.27 | 24.83
广西壮族自治区 | 河池市 | 河池市 | 108.07 | 24.7
广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 108.05 | 24.7
广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县 | 107.53 | 24.98
广西壮族自治区 | 河池市 | 天峨县 | 107.17 | 25
广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县 | 107.05 | 24.55
广西壮族自治区 | 河池市 | 东兰县 | 107.37 | 24.52
广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 108.9 | 24.78
广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 108.25 | 24.83
广西壮族自治区 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 107.25 | 24.15
广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 108.1 | 23.93
广西壮族自治区 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 107.98 | 23.73
广西壮族自治区 | 河池市 | 宜州市 | 108.67 | 24.5
广西壮族自治区 | 来宾市 | 来宾市 | 109.23 | 23.73
广西壮族自治区 | 来宾市 | 忻城县 | 108.67 | 24.07
广西壮族自治区 | 来宾市 | 象州县 | 109.68 | 23.97
广西壮族自治区 | 来宾市 | 武宣县 | 109.67 | 23.6
广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 110.18 | 24.13
广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 108.87 | 23.82
广西壮族自治区 | 崇左市 | 崇左市 | 107.37 | 22.4
广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 107.9 | 22.63
广西壮族自治区 | 崇左市 | 宁明县 | 107.07 | 22.13
广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 106.85 | 22.35
广西壮族自治区 | 崇左市 | 大新县 | 107.2 | 22.83
广西壮族自治区 | 崇左市 | 天等县 | 107.13 | 23.08
广西壮族自治区 | 崇左市 | 凭祥市 | 106.75 | 22.12
海南省 | 海口市 | 海口市 | 110.32 | 20.03
海南省 | 海口市 | 秀英区 | 110.28 | 20.02
海南省 | 海口市 | 龙华区 | 110.3 | 20.03
海南省 | 海口市 | 琼山区 | 110.35 | 20
海南省 | 海口市 | 美兰区 | 110.37 | 20.03
海南省 | 三亚市 | 三亚市 | 109.5 | 18.25
海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 109.52 | 18.78
海南省 | 五指山市 | 琼海市 | 110.47 | 19.25
海南省 | 五指山市 | 儋州市 | 109.57 | 19.52
海南省 | 五指山市 | 文昌市 | 110.8 | 19.55
海南省 | 五指山市 | 万宁市 | 110.4 | 18.8
海南省 | 五指山市 | 东方市 | 108.63 | 19.1
海南省 | 五指山市 | 定安县 | 110.32 | 19.7
海南省 | 五指山市 | 屯昌县 | 110.1 | 19.37
海南省 | 五指山市 | 澄迈县 | 110 | 19.73
海南省 | 五指山市 | 临高县 | 109.68 | 19.92
海南省 | 五指山市 | 白沙黎族自治县 | 109.45 | 19.23
海南省 | 五指山市 | 昌江黎族自治县 | 109.05 | 19.25
海南省 | 五指山市 | 乐东黎族自治县 | 109.17 | 18.75
海南省 | 五指山市 | 陵水黎族自治县 | 110.03 | 18.5
海南省 | 五指山市 | 保亭黎族苗族自治县 | 109.7 | 18.63
海南省 | 五指山市 | 琼中黎族苗族自治县 | 109.83 | 19.03
重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 106.55 | 29.57
重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 108.4 | 30.82
重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 107.4 | 29.72
重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 106.57 | 29.55
重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 106.48 | 29.48
重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 106.57 | 29.6
重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 106.45 | 29.53
重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 106.5 | 29.5
重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 106.57 | 29.52
重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 106.4 | 29.8
重庆市 | 重庆市 | 万盛区 | 106.92 | 28.97
重庆市 | 重庆市 | 双桥区 | 105.78 | 29.48
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 106.63 | 29.72
重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 106.52 | 29.38
重庆市 | 重庆市 | 黔江区 | 108.77 | 29.53
重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 107.08 | 29.87
重庆市 | 重庆市 | 綦江县 | 106.65 | 29.03
重庆市 | 重庆市 | 潼南县 | 105.83 | 30.18
重庆市 | 重庆市 | 铜梁县 | 106.05 | 29.85
重庆市 | 重庆市 | 大足县 | 105.72 | 29.7
重庆市 | 重庆市 | 荣昌县 | 105.58 | 29.4
重庆市 | 重庆市 | 璧山县 | 106.22 | 29.6
重庆市 | 重庆市 | 梁平县 | 107.8 | 30.68
重庆市 | 重庆市 | 城口县 | 108.67 | 31.95
重庆市 | 重庆市 | 丰都县 | 107.73 | 29.87
重庆市 | 重庆市 | 垫江县 | 107.35 | 30.33
重庆市 | 重庆市 | 武隆县 | 107.75 | 29.33
重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 108.02 | 30.3
重庆市 | 重庆市 | 开县 | 108.42 | 31.18
重庆市 | 重庆市 | 云阳县 | 108.67 | 30.95
重庆市 | 重庆市 | 奉节县 | 109.47 | 31.02
重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 109.88 | 31.08
重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 109.63 | 31.4
重庆市 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 108.12 | 30
重庆市 | 重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 108.98 | 28.45
重庆市 | 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 108.77 | 28.85
重庆市 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 108.17 | 29.3
四川省 | 成都市 | 成都市 | 104.07 | 30.67
四川省 | 成都市 | 锦江区 | 104.08 | 30.67
四川省 | 成都市 | 青羊区 | 104.05 | 30.68
四川省 | 成都市 | 金牛区 | 104.05 | 30.7
四川省 | 成都市 | 武侯区 | 104.05 | 30.65
四川省 | 成都市 | 成华区 | 104.1 | 30.67
四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 104.27 | 30.57
四川省 | 成都市 | 青白江区 | 104.23 | 30.88
四川省 | 成都市 | 新都区 | 104.15 | 30.83
四川省 | 成都市 | 温江区 | 103.83 | 30.7
四川省 | 成都市 | 金堂县 | 104.43 | 30.85
四川省 | 成都市 | 双流县 | 103.92 | 30.58
四川省 | 成都市 | 郫县 | 103.88 | 30.82
四川省 | 成都市 | 大邑县 | 103.52 | 30.58
四川省 | 成都市 | 蒲江县 | 103.5 | 30.2
四川省 | 成都市 | 新津县 | 103.82 | 30.42
四川省 | 成都市 | 都江堰市 | 103.62 | 31
四川省 | 成都市 | 彭州市 | 103.93 | 30.98
四川省 | 成都市 | 邛崃市 | 103.47 | 30.42
四川省 | 成都市 | 崇州市 | 103.67 | 30.63
四川省 | 自贡市 | 自贡市 | 104.78 | 29.35
四川省 | 自贡市 | 自流井区 | 104.77 | 29.35
四川省 | 自贡市 | 贡井区 | 104.72 | 29.35
四川省 | 自贡市 | 大安区 | 104.77 | 29.37
四川省 | 自贡市 | 沿滩区 | 104.87 | 29.27
四川省 | 自贡市 | 荣县 | 104.42 | 29.47
四川省 | 自贡市 | 富顺县 | 104.98 | 29.18
四川省 | 攀枝花市 | 攀枝花市 | 101.72 | 26.58
四川省 | 攀枝花市 | 东区 | 101.7 | 26.55
四川省 | 攀枝花市 | 西区 | 101.6 | 26.6
四川省 | 攀枝花市 | 仁和区 | 101.73 | 26.5
四川省 | 攀枝花市 | 米易县 | 102.12 | 26.88
四川省 | 攀枝花市 | 盐边县 | 101.85 | 26.7
四川省 | 泸州市 | 泸州市 | 105.43 | 28.87
四川省 | 泸州市 | 江阳区 | 105.45 | 28.88
四川省 | 泸州市 | 纳溪区 | 105.37 | 28.77
四川省 | 泸州市 | 龙马潭区 | 105.43 | 28.9
四川省 | 泸州市 | 泸县 | 105.38 | 29.15
四川省 | 泸州市 | 合江县 | 105.83 | 28.82
四川省 | 泸州市 | 叙永县 | 105.43 | 28.17
四川省 | 泸州市 | 古蔺县 | 105.82 | 28.05
四川省 | 德阳市 | 德阳市 | 104.38 | 31.13
四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 104.38 | 31.13
四川省 | 德阳市 | 中江县 | 104.68 | 31.03
四川省 | 德阳市 | 罗江县 | 104.5 | 31.32
四川省 | 德阳市 | 广汉市 | 104.28 | 30.98
四川省 | 德阳市 | 什邡市 | 104.17 | 31.13
四川省 | 德阳市 | 绵竹市 | 104.2 | 31.35
四川省 | 绵阳市 | 绵阳市 | 104.73 | 31.47
四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 104.73 | 31.47
四川省 | 绵阳市 | 游仙区 | 104.75 | 31.47
四川省 | 绵阳市 | 三台县 | 105.08 | 31.1
四川省 | 绵阳市 | 盐亭县 | 105.38 | 31.22
四川省 | 绵阳市 | 安县 | 104.57 | 31.53
四川省 | 绵阳市 | 梓潼县 | 105.17 | 31.63
四川省 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 104.45 | 31.82
四川省 | 绵阳市 | 平武县 | 104.53 | 32.42
四川省 | 绵阳市 | 江油市 | 104.75 | 31.78
四川省 | 广元市 | 广元市 | 105.83 | 32.43
四川省 | 广元市 | 市中区 | 105.05 | 29.58
四川省 | 广元市 | 市中区 | 103.77 | 29.57
四川省 | 广元市 | 元坝区 | 105.97 | 32.32
四川省 | 广元市 | 朝天区 | 105.88 | 32.65
四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 106.28 | 32.23
四川省 | 广元市 | 青川县 | 105.23 | 32.58
四川省 | 广元市 | 剑阁县 | 105.52 | 32.28
四川省 | 广元市 | 苍溪县 | 105.93 | 31.73
四川省 | 遂宁市 | 遂宁市 | 105.57 | 30.52
四川省 | 遂宁市 | 船山区 | 105.57 | 30.52
四川省 | 遂宁市 | 安居区 | 105.45 | 30.35
四川省 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 105.72 | 30.78
四川省 | 遂宁市 | 射洪县 | 105.38 | 30.87
四川省 | 遂宁市 | 大英县 | 105.25 | 30.58
四川省 | 内江市 | 内江市 | 105.05 | 29.58
四川省 | 内江市 | 市中区 | 105.05 | 29.58
四川省 | 内江市 | 市中区 | 103.77 | 29.57
四川省 | 内江市 | 东兴区 | 105.07 | 29.6
四川省 | 内江市 | 威远县 | 104.67 | 29.53
四川省 | 内江市 | 资中县 | 104.85 | 29.78
四川省 | 内江市 | 隆??县 | 105.28 | 29.35
四川省 | 乐山市 | 乐山市 | 103.77 | 29.57
四川省 | 乐山市 | 市中区 | 105.05 | 29.58
四川省 | 乐山市 | 市中区 | 103.77 | 29.57
四川省 | 乐山市 | 沙湾区 | 103.55 | 29.42
四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 103.82 | 29.4
四川省 | 乐山市 | 金口河区 | 103.08 | 29.25
四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 103.95 | 29.22
四川省 | 乐山市 | 井研县 | 104.07 | 29.65
四川省 | 乐山市 | 夹江县 | 103.57 | 29.73
四川省 | 乐山市 | 沐川县 | 103.9 | 28.97
四川省 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 103.27 | 29.23
四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 103.55 | 28.83
四川省 | 乐山市 | 峨眉山市 | 103.48 | 29.6
四川省 | 南充市 | 南充市 | 106.08 | 30.78
四川省 | 南充市 | 顺庆区 | 106.08 | 30.78
四川省 | 南充市 | 高坪区 | 106.1 | 30.77
四川省 | 南充市 | 嘉陵区 | 106.05 | 30.77
四川省 | 南充市 | 南部县 | 106.07 | 31.35
四川省 | 南充市 | 营山县 | 106.57 | 31.08
四川省 | 南充市 | 蓬安县 | 106.42 | 31.03
四川省 | 南充市 | 仪陇县 | 106.28 | 31.27
四川省 | 南充市 | 西充县 | 105.88 | 31
四川省 | 南充市 | 阆中市 | 106 | 31.55
四川省 | 眉山市 | 眉山市 | 103.83 | 30.05
四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 103.83 | 30.05
四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | 104.15 | 30
四川省 | 眉山市 | 彭山县 | 103.87 | 30.2
四川省 | 眉山市 | 洪雅县 | 103.37 | 29.92
四川省 | 眉山市 | 丹棱县 | 103.52 | 30.02
四川省 | 眉山市 | 青神县 | 103.85 | 29.83
四川省 | 宜宾市 | 宜宾市 | 104.62 | 28.77
四川省 | 宜宾市 | 翠屏区 | 104.62 | 28.77
四川省 | 宜宾市 | 宜宾县 | 104.55 | 28.7
四川省 | 宜宾市 | 南溪县 | 104.98 | 28.85
四川省 | 宜宾市 | 江安县 | 105.07 | 28.73
四川省 | 宜宾市 | 长宁县 | 104.92 | 28.58
四川省 | 宜宾市 | 高县 | 104.52 | 28.43
四川省 | 宜宾市 | 珙县 | 104.72 | 28.45
四川省 | 宜宾市 | 筠连县 | 104.52 | 28.17
四川省 | 宜宾市 | 兴文县 | 105.23 | 28.3
四川省 | 宜宾市 | 屏山县 | 104.33 | 28.83
四川省 | 广安市 | 广安市 | 106.63 | 30.47
四川省 | 广安市 | 岳池县 | 106.43 | 30.55
四川省 | 广安市 | 武胜县 | 106.28 | 30.35
四川省 | 广安市 | 邻水县 | 106.93 | 30.33
四川省 | 广安市 | 华蓥市 | 106.77 | 30.38
四川省 | 达州市 | 达州市 | 107.5 | 31.22
四川省 | 达州市 | 通川区 | 107.48 | 31.22
四川省 | 达州市 | 达县 | 107.5 | 31.2
四川省 | 达州市 | 宣汉县 | 107.72 | 31.35
四川省 | 达州市 | 开江县 | 107.87 | 31.08
四川省 | 达州市 | 大竹县 | 107.2 | 30.73
四川省 | 达州市 | 渠县 | 106.97 | 30.83
四川省 | 达州市 | 万源市 | 108.03 | 32.07
四川省 | 雅安市 | 雅安市 | 103 | 29.98
四川省 | 雅安市 | 雨城区 | 103 | 29.98
四川省 | 雅安市 | 名山县 | 103.12 | 30.08
四川省 | 雅安市 | 荥经县 | 102.85 | 29.8
四川省 | 雅安市 | 汉源县 | 102.65 | 29.35
四川省 | 雅安市 | 石棉县 | 102.37 | 29.23
四川省 | 雅安市 | 天全县 | 102.75 | 30.07
四川省 | 雅安市 | 芦山县 | 102.92 | 30.15
四川省 | 雅安市 | 宝兴县 | 102.82 | 30.37
四川省 | 巴中市 | 巴中市 | 106.77 | 31.85
四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 106.77 | 31.85
四川省 | 巴中市 | 通江县 | 107.23 | 31.92
四川省 | 巴中市 | 南江县 | 106.83 | 32.35
四川省 | 巴中市 | 平昌县 | 107.1 | 31.57
四川省 | 资阳市 | 资阳市 | 104.65 | 30.12
四川省 | 资阳市 | 雁江区 | 104.65 | 30.12
四川省 | 资阳市 | 安岳县 | 105.33 | 30.1
四川省 | 资阳市 | 乐至县 | 105.02 | 30.28
四川省 | 资阳市 | 简阳市 | 104.55 | 30.4
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝藏族羌族自治州 | 102.22 | 31.9
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 103.58 | 31.48
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 理县 | 103.17 | 31.43
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 茂县 | 103.85 | 31.68
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 松潘县 | 103.6 | 32.63
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 104.23 | 33.27
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 金川县 | 102.07 | 31.48
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 小金县 | 102.37 | 31
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 黑水县 | 102.98 | 32.07
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 102.22 | 31.9
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 壤塘县 | 100.98 | 32.27
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县 | 101.7 | 32.9
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 若尔盖县 | 102.95 | 33.58
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 红原县 | 102.55 | 32.8
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜藏族自治州 | 101.97 | 30.05
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县 | 101.97 | 30.05
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县 | 102.23 | 29.92
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 丹巴县 | 101.88 | 30.88
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 九龙县 | 101.5 | 29
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 雅江县 | 101.02 | 30.03
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 101.12 | 30.98
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 100.68 | 31.4
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 99.98 | 31.62
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 100.32 | 30.95
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 98.58 | 31.82
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 98.83 | 31.22
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 石渠县 | 98.1 | 32.98
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 色达县 | 100.33 | 32.27
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 100.27 | 30
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 99.1 | 30
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 乡城县 | 99.8 | 28.93
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 稻城县 | 100.3 | 29.03
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 得荣县 | 99.28 | 28.72
四川省 | 凉山彝族自治州 | 凉山彝族自治州 | 102.27 | 27.9
四川省 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 102.27 | 27.9
四川省 | 凉山彝族自治州 | 木里藏族自治县 | 101.28 | 27.93
四川省 | 凉山彝族自治州 | 盐源县 | 101.5 | 27.43
四川省 | 凉山彝族自治州 | 德昌县 | 102.18 | 27.4
四川省 | 凉山彝族自治州 | 会理县 | 102.25 | 26.67
四川省 | 凉山彝族自治州 | 会东县 | 102.58 | 26.63
四川省 | 凉山彝族自治州 | 宁南县 | 102.77 | 27.07
四川省 | 凉山彝族自治州 | 普格县 | 102.53 | 27.38
四川省 | 凉山彝族自治州 | 布拖县 | 102.82 | 27.72
四川省 | 凉山彝族自治州 | 金阳县 | 103.25 | 27.7
四川省 | 凉山彝族自治州 | 昭觉县 | 102.85 | 28.02
四川省 | 凉山彝族自治州 | 喜德县 | 102.42 | 28.32
四川省 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县 | 102.17 | 28.55
四川省 | 凉山彝族自治州 | 越西县 | 102.52 | 28.65
四川省 | 凉山彝族自治州 | 甘洛县 | 102.77 | 28.97
四川省 | 凉山彝族自治州 | 美姑县 | 103.13 | 28.33
四川省 | 凉山彝族自治州 | 雷波县 | 103.57 | 28.27
贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 106.63 | 26.65
贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 106.72 | 26.57
贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 106.72 | 26.62
贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 106.75 | 26.63
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 106.65 | 26.68
贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 106.7 | 26.53
贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 106.97 | 27.07
贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 106.73 | 27.1
贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 106.58 | 26.83
贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 106.47 | 26.55
贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 104.83 | 26.6
贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 104.83 | 26.6
贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 105.48 | 26.22
贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 104.95 | 26.55
贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 104.47 | 25.72
贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 106.92 | 27.73
贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 106.92 | 27.65
贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 106.92 | 27.73
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 106.83 | 27.53
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 106.82 | 28.13
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 107.18 | 27.95
贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 107.43 | 28.55
贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 107.6 | 28.88
贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 107.88 | 28.53
贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 107.72 | 27.97
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 107.48 | 27.77
贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 107.88 | 27.22
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 106.22 | 28.32
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 105.7 | 28.58
贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 106.42 | 27.82
贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 105.95 | 26.25
贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 105.92 | 26.25
贵州省 | 安顺市 | 平坝县 | 106.25 | 26.42
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 105.75 | 26.32
贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 105.77 | 26.07
贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 105.62 | 25.95
贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 106.08 | 25.75
贵州省 | 铜仁地区 | 铜仁地区 | 109.18 | 27.72
贵州省 | 铜仁地区 | 铜仁市 | 109.18 | 27.72
贵州省 | 铜仁地区 | 江口县 | 108.85 | 27.7
贵州省 | 铜仁地区 | 玉屏侗族自治县 | 108.92 | 27.23
贵州省 | 铜仁地区 | 石阡县 | 108.23 | 27.52
贵州省 | 铜仁地区 | 思南县 | 108.25 | 27.93
贵州省 | 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 | 108.4 | 28
贵州省 | 铜仁地区 | 德江县 | 108.12 | 28.27
贵州省 | 铜仁地区 | 沿河土家族自治县 | 108.5 | 28.57
贵州省 | 铜仁地区 | 松桃苗族自治县 | 109.2 | 28.17
贵州省 | 铜仁地区 | 万山特区 | 109.2 | 27.52
贵州省 | 兴义市 | 兴义市 | 104.9 | 25.08
贵州省 | 兴义市 | 兴仁县 | 105.18 | 25.43
贵州省 | 兴义市 | 普安县 | 104.95 | 25.78
贵州省 | 兴义市 | 晴隆县 | 105.22 | 25.83
贵州省 | 兴义市 | 贞丰县 | 105.65 | 25.38
贵州省 | 兴义市 | 望谟县 | 106.1 | 25.17
贵州省 | 兴义市 | 册亨县 | 105.82 | 24.98
贵州省 | 兴义市 | 安龙县 | 105.47 | 25.12
贵州省 | 毕节地区 | 毕节地区 | 105.28 | 27.3
贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 105.28 | 27.3
贵州省 | 毕节地区 | 大方县 | 105.6 | 27.15
贵州省 | 毕节地区 | 黔西县 | 106.03 | 27.03
贵州省 | 毕节地区 | 金沙县 | 106.22 | 27.47
贵州省 | 毕节地区 | 织金县 | 105.77 | 26.67
贵州省 | 毕节地区 | 纳雍县 | 105.38 | 26.78
贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 104.72 | 27.13
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 107.97 | 26.58
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 107.97 | 26.58
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 107.9 | 26.9
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 108.12 | 27.03
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 108.68 | 26.97
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 108.42 | 27.05
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 108.82 | 27.18
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 109.2 | 26.92
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 109.2 | 26.68
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 108.45 | 26.73
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 108.32 | 26.67
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 109.13 | 26.23
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 108.52 | 25.93
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 108.9 | 25.75
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 108.07 | 26.38
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 107.58 | 26.5
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 107.8 | 26.2
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 107.52 | 26.27
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 107.52 | 26.27
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 107.5 | 26.7
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 107.88 | 25.42
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 107.23 | 26.58
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 107.47 | 27.07
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 107.53 | 25.83
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 107.32 | 25.83
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 106.75 | 25.43
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 106.45 | 26.03
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 106.97 | 26.45
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 106.65 | 26.13
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 107.87 | 25.98
云南省 | 昆明市 | 昆明市 | 102.72 | 25.05
云南省 | 昆明市 | 五华区 | 102.7 | 25.05
云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 102.72 | 25.03
云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 102.75 | 25.02
云南省 | 昆明市 | 西山区 | 102.67 | 25.03
云南省 | 昆明市 | 东川区 | 103.18 | 26.08
云南省 | 昆明市 | 呈贡县 | 102.8 | 24.88
云南省 | 昆明市 | 晋宁县 | 102.6 | 24.67
云南省 | 昆明市 | 富民县 | 102.5 | 25.22
云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 103.15 | 24.92
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 103.27 | 24.77
云南省 | 昆明市 | 嵩明县 | 103.03 | 25.35
云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 102.47 | 25.55
云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 103.25 | 25.57
云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 102.48 | 24.92
云南省 | 曲靖市 | 曲靖市 | 103.8 | 25.5
云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 103.8 | 25.5
云南省 | 曲靖市 | 马龙县 | 103.58 | 25.43
云南省 | 曲靖市 | 陆良县 | 103.67 | 25.03
云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 103.98 | 24.83
云南省 | 曲靖市 | 罗平县 | 104.3 | 24.88
云南省 | 曲靖市 | 富源县 | 104.25 | 25.67
云南省 | 曲靖市 | 会泽县 | 103.3 | 26.42
云南省 | 曲靖市 | 沾益县 | 103.82 | 25.62
云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 104.1 | 26.22
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市 | 102.55 | 24.35
云南省 | 玉溪市 | 江川县 | 102.75 | 24.28
云南省 | 玉溪市 | 澄江县 | 102.92 | 24.67
云南省 | 玉溪市 | 通海县 | 102.75 | 24.12
云南省 | 玉溪市 | 华宁县 | 102.93 | 24.2
云南省 | 玉溪市 | 易门县 | 102.17 | 24.67
云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 102.4 | 24.18
云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 101.98 | 24.07
云南省 | 保山市 | 保山市 | 99.17 | 25.12
云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 99.17 | 25.12
云南省 | 保山市 | 施甸县 | 99.18 | 24.73
云南省 | 保山市 | 腾冲县 | 98.5 | 25.03
云南省 | 保山市 | 龙陵县 | 98.68 | 24.58
云南省 | 保山市 | 昌宁县 | 99.6 | 24.83
云南省 | 昭通市 | 昭通市 | 103.72 | 27.33
云南省 | 昭通市 | 昭阳区 | 103.72 | 27.33
云南省 | 昭通市 | 鲁甸县 | 103.55 | 27.2
云南省 | 昭通市 | 巧家县 | 102.92 | 26.92
云南省 | 昭通市 | 盐津县 | 104.23 | 28.12
云南省 | 昭通市 | 大关县 | 103.88 | 27.75
云南省 | 昭通市 | 永善县 | 103.63 | 28.23
云南省 | 昭通市 | 绥江县 | 103.95 | 28.6
云南省 | 昭通市 | 镇雄县 | 104.87 | 27.45
云南省 | 昭通市 | 彝良县 | 104.05 | 27.63
云南省 | 昭通市 | 威信县 | 105.05 | 27.85
云南省 | 昭通市 | 水富县 | 104.4 | 28.63
云南省 | 丽江市 | 丽江市 | 100.23 | 26.88
云南省 | 丽江市 | 古城区 | 100.23 | 26.88
云南省 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 100.23 | 26.82
云南省 | 丽江市 | 永胜县 | 100.75 | 26.68
云南省 | 丽江市 | 华坪县 | 101.27 | 26.63
云南省 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 100.85 | 27.28
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 墨江哈尼族自治县 | 101.68 | 23.43
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 景东彝族自治县 | 100.83 | 24.45
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 景谷傣族彝族自治县 | 100.7 | 23.5
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 江城哈尼族彝族自治县 | 101.85 | 22.58
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 澜沧拉祜族自治县 | 99.93 | 22.55
云南省 | 墨江哈尼族自治县 | 西盟佤族自治县 | 99.62 | 22.63
云南省 | 临沧市 | 临沧市 | 100.08 | 23.88
云南省 | 临沧市 | 临翔区 | 100.08 | 23.88
云南省 | 临沧市 | 凤庆县 | 99.92 | 24.6
云南省 | 临沧市 | 云县 | 100.13 | 24.45
云南省 | 临沧市 | 永德县 | 99.25 | 24.03
云南省 | 临沧市 | 镇康县 | 98.83 | 23.78
云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 99.4 | 23.55
云南省 | 临沧市 | 沧源佤族自治县 | 99.25 | 23.15
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄彝族自治州 | 101.55 | 25.03
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 101.55 | 25.03
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 101.63 | 24.7
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 101.53 | 25.32
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 101.27 | 25.2
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 101.23 | 25.5
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 101.32 | 25.73
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 101.67 | 26.07
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 101.88 | 25.7
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 102.4 | 25.53
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 102.08 | 25.15
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 红河哈尼族彝族自治州 | 103.4 | 23.37
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 103.15 | 23.37
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 103.27 | 23.72
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自县 | 103.4 | 23.37
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 103.68 | 22.98
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 | 102.83 | 23.62
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 102.5 | 23.72
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 弥勒县 | 103.43 | 24.4
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 103.77 | 24.53
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 102.83 | 23.23
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 红河县 | 102.42 | 23.37
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | 102.4 | 23
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 103.97 | 22.52
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山壮族苗族自治州 | 104.25 | 23.37
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山县 | 104.25 | 23.37
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 砚山县 | 104.33 | 23.62
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 西畴县 | 104.67 | 23.45
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 | 104.7 | 23.12
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 104.4 | 23.02
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 104.18 | 24.05
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 | 105.07 | 24.05
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 富宁县 | 105.62 | 23.63
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 西双版纳傣族自治州 | 100.8 | 22.02
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 100.8 | 22.02
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐海县 | 100.45 | 21.97
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 101.57 | 21.48
云南省 | 大理白族自治州 | 大理白族自治州 | 100.23 | 25.6
云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 100.23 | 25.6
云南省 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 99.95 | 25.67
云南省 | 大理白族自治州 | 祥云县 | 100.55 | 25.48
云南省 | 大理白族自治州 | 宾川县 | 100.58 | 25.83
云南省 | 大理白族自治州 | 弥渡县 | 100.48 | 25.35
云南省 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 100.52 | 25.05
云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 100.3 | 25.23
云南省 | 大理白族自治州 | 永平县 | 99.53 | 25.47
云南省 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 99.37 | 25.88
云南省 | 大理白族自治州 | 洱源县 | 99.95 | 26.12
云南省 | 大理白族自治州 | 剑川县 | 99.9 | 26.53
云南省 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 100.18 | 26.57
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 德宏傣族景颇族自治州 | 98.58 | 24.43
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 97.85 | 24.02
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 98.58 | 24.43
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 98.3 | 24.82
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 97.93 | 24.72
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 97.8 | 24.2
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江傈僳族自治州 | 98.85 | 25.85
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水县 | 98.85 | 25.85
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 98.87 | 26.9
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山独龙族怒族自治县 | 98.67 | 27.73
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 99.42 | 26.45
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 迪庆藏族自治州 | 99.7 | 27.83
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉县 | 99.7 | 27.83
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 德钦县 | 98.92 | 28.48
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 维西傈僳族自治县 | 99.28 | 27.18
西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨市 | 91.13 | 29.65
西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 91.13 | 29.65
西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 91.25 | 29.9
西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 91.1 | 30.48
西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 90.15 | 29.45
西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 90.73 | 29.37
西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆县 | 91 | 29.65
西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 91.35 | 29.68
西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 91.73 | 29.83
西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都地区 | 97.18 | 31.13
西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都县 | 97.18 | 31.13
西藏自治区 | 昌都地区 | 江达县 | 98.22 | 31.5
西藏自治区 | 昌都地区 | 贡觉县 | 98.27 | 30.87
西藏自治区 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 96.6 | 31.22
西藏自治区 | 昌都地区 | 丁青县 | 95.6 | 31.42
西藏自治区 | 昌都地区 | 察雅县 | 97.57 | 30.65
西藏自治区 | 昌都地区 | 八宿县 | 96.92 | 30.05
西藏自治区 | 昌都地区 | 左贡县 | 97.85 | 29.67
西藏自治区 | 昌都地区 | 芒康县 | 98.6 | 29.68
西藏自治区 | 昌都地区 | 洛隆县 | 95.83 | 30.75
西藏自治区 | 昌都地区 | 边坝县 | 94.7 | 30.93
西藏自治区 | 山南地区 | 山南地区 | 91.77 | 29.23
西藏自治区 | 山南地区 | 乃东县 | 91.77 | 29.23
西藏自治区 | 山南地区 | 扎囊县 | 91.33 | 29.25
西藏自治区 | 山南地区 | 贡嘎县 | 90.98 | 29.3
西藏自治区 | 山南地区 | 桑日县 | 92.02 | 29.27
西藏自治区 | 山南地区 | 琼结县 | 91.68 | 29.03
西藏自治区 | 山南地区 | 曲松县 | 92.2 | 29.07
西藏自治区 | 山南地区 | 措美县 | 91.43 | 28.43
西藏自治区 | 山南地区 | 洛扎县 | 90.87 | 28.38
西藏自治区 | 山南地区 | 加查县 | 92.58 | 29.15
西藏自治区 | 山南地区 | 隆子县 | 92.47 | 28.42
西藏自治区 | 山南地区 | 错那县 | 91.95 | 28
西藏自治区 | 山南地区 | 浪卡子县 | 90.4 | 28.97
西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则地区 | 88.88 | 29.27
西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 88.88 | 29.27
西藏自治区 | 日喀则地区 | 南木林县 | 89.1 | 29.68
西藏自治区 | 日喀则地区 | 江孜县 | 89.6 | 28.92
西藏自治区 | 日喀则地区 | 定日县 | 87.12 | 28.67
西藏自治区 | 日喀则地区 | 萨迦县 | 88.02 | 28.9
西藏自治区 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 87.63 | 29.08
西藏自治区 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 87.23 | 29.3
西藏自治区 | 日喀则地区 | 谢通门县 | 88.27 | 29.43
西藏自治区 | 日喀则地区 | 白朗县 | 89.27 | 29.12
西藏自治区 | 日喀则地区 | 仁布县 | 89.83 | 29.23
西藏自治区 | 日喀则地区 | 康马县 | 89.68 | 28.57
西藏自治区 | 日喀则地区 | 定结县 | 87.77 | 28.37
西藏自治区 | 日喀则地区 | 仲巴县 | 84.03 | 29.77
西藏自治区 | 日喀则地区 | 亚东县 | 88.9 | 27.48
西藏自治区 | 日喀则地区 | 吉隆县 | 85.3 | 28.85
西藏自治区 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 85.98 | 28.17
西藏自治区 | 日喀则地区 | 萨嘎县 | 85.23 | 29.33
西藏自治区 | 日喀则地区 | 岗巴县 | 88.52 | 28.28
西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲地区 | 92.07 | 31.48
西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 92.07 | 31.48
西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 93.25 | 30.65
西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 93.68 | 31.48
西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 92.3 | 32.12
西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 91.68 | 32.27
西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 88.7 | 30.93
西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 93.78 | 31.88
西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 90.02 | 31.37
西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 94.03 | 31.93
西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 87.23 | 31.78
西藏自治区 | 阿里地区 | 阿里地区 | 80.1 | 32.5
西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 81.17 | 30.3
西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 79.8 | 31.48
西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 80.1 | 32.5
西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 79.72 | 33.38
西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 81.12 | 32.4
西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 84.07 | 32.3
西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 85.17 | 31.02
西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝地区 | 94.37 | 29.68
西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 94.37 | 29.68
西藏自治区 | 林芝地区 | 工布江达县 | 93.25 | 29.88
西藏自治区 | 林芝地区 | 米林县 | 94.22 | 29.22
西藏自治区 | 林芝地区 | 墨脱县 | 95.33 | 29.33
西藏自治区 | 林芝地区 | 波密县 | 95.77 | 29.87
西藏自治区 | 林芝地区 | 察隅县 | 97.47 | 28.67
西藏自治区 | 林芝地区 | 朗县 | 93.07 | 29.05
陕西省 | 西安市 | 西安市 | 108.93 | 34.27
陕西省 | 西安市 | 新城区 | 108.95 | 34.27
陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 108.93 | 34.23
陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 108.93 | 34.27
陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 109.07 | 34.27
陕西省 | 西安市 | 未央区 | 108.93 | 34.28
陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 108.95 | 34.22
陕西省 | 西安市 | 阎良区 | 109.23 | 34.65
陕西省 | 西安市 | 临潼区 | 109.22 | 34.37
陕西省 | 西安市 | 长安区 | 108.93 | 34.17
陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 109.32 | 34.15
陕西省 | 西安市 | 周至县 | 108.2 | 34.17
陕西省 | 西安市 | 户县 | 108.6 | 34.1
陕西省 | 西安市 | 高陵县 | 109.08 | 34.53
陕西省 | 铜川市 | 铜川市 | 108.93 | 34.9
陕西省 | 铜川市 | 王益区 | 109.07 | 35.07
陕西省 | 铜川市 | 印台区 | 109.1 | 35.1
陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 108.98 | 34.92
陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 109.12 | 35.4
陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市 | 107.13 | 34.37
陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 107.15 | 34.37
陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 107.13 | 34.38
陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.37 | 34.37
陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 107.38 | 34.52
陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县 | 107.62 | 34.45
陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.87 | 34.37
陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 107.75 | 34.28
陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 106.85 | 34.9
陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县 | 107.13 | 34.65
陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 107.78 | 34.68
陕西省 | 宝鸡市 | 凤县 | 106.52 | 33.92
陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 107.32 | 34.07
陕西省 | 咸阳市 | 咸阳市 | 108.7 | 34.33
陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 108.72 | 34.35
陕西省 | 咸阳市 | 杨凌区 | 108.07 | 34.28
陕西省 | 咸阳市 | 渭城区 | 108.73 | 34.33
陕西省 | 咸阳市 | 三原县 | 108.93 | 34.62
陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 108.83 | 34.53
陕西省 | 咸阳市 | 乾县 | 108.23 | 34.53
陕西省 | 咸阳市 | 礼泉县 | 108.42 | 34.48
陕西省 | 咸阳市 | 永寿县 | 108.13 | 34.7
陕西省 | 咸阳市 | 彬县 | 108.08 | 35.03
陕西省 | 咸阳市 | 长武县 | 107.78 | 35.2
陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 108.33 | 35.12
陕西省 | 咸阳市 | 淳化县 | 108.58 | 34.78
陕西省 | 咸阳市 | 武功县 | 108.2 | 34.27
陕西省 | 咸阳市 | 兴平市 | 108.48 | 34.3
陕西省 | 渭南市 | 渭南市 | 109.5 | 34.5
陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 109.48 | 34.5
陕西省 | 渭南市 | 华县 | 109.77 | 34.52
陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 110.23 | 34.55
陕西省 | 渭南市 | 大荔县 | 109.93 | 34.8
陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 110.15 | 35.23
陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 109.93 | 35.18
陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 109.58 | 34.95
陕西省 | 渭南市 | 白水县 | 109.58 | 35.18
陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 109.18 | 34.75
陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 110.43 | 35.48
陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 110.08 | 34.57
陕西省 | 延安市 | 延安市 | 109.48 | 36.6
陕西省 | 延安市 | 宝塔区 | 109.48 | 36.6
陕西省 | 延安市 | 延长县 | 110 | 36.58
陕西省 | 延安市 | 延川县 | 110.18 | 36.88
陕西省 | 延安市 | 子长县 | 109.67 | 37.13
陕西省 | 延安市 | 安塞县 | 109.32 | 36.87
陕西省 | 延安市 | 志丹县 | 108.77 | 36.82
陕西省 | 延安市 | 甘泉县 | 109.35 | 36.28
陕西省 | 延安市 | 富县 | 109.37 | 35.98
陕西省 | 延安市 | 洛川县 | 109.43 | 35.77
陕西省 | 延安市 | 宜川县 | 110.17 | 36.05
陕西省 | 延安市 | 黄龙县 | 109.83 | 35.58
陕西省 | 延安市 | 黄陵县 | 109.25 | 35.58
陕西省 | 汉中市 | 汉中市 | 107.02 | 33.07
陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 107.03 | 33.07
陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 106.93 | 33
陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 107.33 | 33.15
陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 107.55 | 33.22
陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 107.77 | 32.98
陕西省 | 汉中市 | 勉县 | 106.67 | 33.15
陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 106.25 | 32.83
陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 106.15 | 33.33
陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 107.9 | 32.53
陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 106.92 | 33.62
陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 107.98 | 33.53
陕西省 | 榆林市 | 榆林市 | 109.73 | 38.28
陕西省 | 榆林市 | 榆阳区 | 109.75 | 38.28
陕西省 | 榆林市 | 神木县 | 110.5 | 38.83
陕西省 | 榆林市 | 府谷县 | 111.07 | 39.03
陕西省 | 榆林市 | 横山县 | 109.28 | 37.95
陕西省 | 榆林市 | 靖边县 | 108.8 | 37.6
陕西省 | 榆林市 | 定边县 | 107.6 | 37.58
陕西省 | 榆林市 | 绥德县 | 110.25 | 37.5
陕西省 | 榆林市 | 米脂县 | 110.18 | 37.75
陕西省 | 榆林市 | 佳县 | 110.48 | 38.02
陕西省 | 榆林市 | 吴堡县 | 110.73 | 37.45
陕西省 | 榆林市 | 清涧县 | 110.12 | 37.08
陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 110.03 | 37.62
陕西省 | 安康市 | 安康市 | 109.02 | 32.68
陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 109.02 | 32.68
陕西省 | 安康市 | 汉阴县 | 108.5 | 32.9
陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 108.25 | 33.05
陕西省 | 安康市 | 宁陕县 | 108.32 | 33.32
陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 108.53 | 32.52
陕西省 | 安康市 | 岚皋县 | 108.9 | 32.32
陕西省 | 安康市 | 平利县 | 109.35 | 32.4
陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 109.52 | 31.88
陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 109.38 | 32.83
陕西省 | 安康市 | 白河县 | 110.1 | 32.82
陕西省 | 商洛市 | 商洛市 | 109.93 | 33.87
陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 109.93 | 33.87
陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 110.13 | 34.08
陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 110.33 | 33.7
陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 110.88 | 33.53
陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 109.88 | 33.53
陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 109.15 | 33.43
陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 109.1 | 33.68
甘肃省 | 兰州市 | 兰州市 | 103.82 | 36.07
甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 103.83 | 36.05
甘肃省 | 兰州市 | 西固区 | 103.62 | 36.1
甘肃省 | 兰州市 | 红古区 | 102.87 | 36.33
甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 103.27 | 36.73
甘肃省 | 兰州市 | 皋兰县 | 103.95 | 36.33
甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 104.12 | 35.85
甘肃省 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 98.27 | 39.8
甘肃省 | 金昌市 | 金昌市 | 102.18 | 38.5
甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 102.18 | 38.5
甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 101.97 | 38.25
甘肃省 | 白银市 | 白银市 | 104.18 | 36.55
甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 104.18 | 36.55
甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 104.83 | 36.73
甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 104.68 | 36.57
甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 105.05 | 35.7
甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 104.07 | 37.15
甘肃省 | 天水市 | 天水市 | 105.72 | 34.58
甘肃省 | 天水市 | 清水县 | 106.13 | 34.75
甘肃省 | 天水市 | 秦安县 | 105.67 | 34.87
甘肃省 | 天水市 | 甘谷县 | 105.33 | 34.73
甘肃省 | 天水市 | 武山县 | 104.88 | 34.72
甘肃省 | 天水市 | 张家川回族自治县 | 106.22 | 35
甘肃省 | 武威市 | 武威市 | 102.63 | 37.93
甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 102.63 | 37.93
甘肃省 | 武威市 | 民勤县 | 103.08 | 38.62
甘肃省 | 武威市 | 古浪县 | 102.88 | 37.47
甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 103.13 | 36.98
甘肃省 | 张掖市 | 张掖市 | 100.45 | 38.93
甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 100.45 | 38.93
甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 99.62 | 38.83
甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 100.82 | 38.43
甘肃省 | 张掖市 | 临泽县 | 100.17 | 39.13
甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 99.82 | 39.38
甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 101.08 | 38.78
甘肃省 | 平凉市 | 平凉市 | 106.67 | 35.55
甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 106.67 | 35.55
甘肃省 | 平凉市 | 泾川县 | 107.37 | 35.33
甘肃省 | 平凉市 | 灵台县 | 107.62 | 35.07
甘肃省 | 平凉市 | 崇信县 | 107.03 | 35.3
甘肃省 | 平凉市 | 华亭县 | 106.65 | 35.22
甘肃省 | 平凉市 | 庄浪县 | 106.05 | 35.2
甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 105.72 | 35.52
甘肃省 | 酒泉市 | 酒泉市 | 98.52 | 39.75
甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 98.52 | 39.75
甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 98.9 | 39.98
甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 94.88 | 39.52
甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 94.33 | 39.63
甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 97.05 | 40.28
甘肃省 | 酒泉市 | 敦煌市 | 94.67 | 40.13
甘肃省 | 庆阳市 | 庆阳市 | 107.63 | 35.73
甘肃省 | 庆阳市 | 西峰区 | 107.63 | 35.73
甘肃省 | 庆阳市 | 庆城县 | 107.88 | 36
甘肃省 | 庆阳市 | 环县 | 107.3 | 36.58
甘肃省 | 庆阳市 | 华池县 | 107.98 | 36.47
甘肃省 | 庆阳市 | 合水县 | 108.02 | 35.82
甘肃省 | 庆阳市 | 正宁县 | 108.37 | 35.5
甘肃省 | 庆阳市 | 宁县 | 107.92 | 35.5
甘肃省 | 庆阳市 | 镇原县 | 107.2 | 35.68
甘肃省 | 定西市 | 定西市 | 104.62 | 35.58
甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 104.62 | 35.58
甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 105.25 | 35.2
甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 104.63 | 35
甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 104.22 | 35.13
甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 103.87 | 35.38
甘肃省 | 定西市 | 漳县 | 104.47 | 34.85
甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 104.03 | 34.43
甘肃省 | 陇南市 | 陇南市 | 104.92 | 33.4
甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 104.92 | 33.4
甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 105.72 | 33.73
甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 104.68 | 32.95
甘肃省 | 陇南市 | 宕昌县 | 104.38 | 34.05
甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 105.6 | 33.33
甘肃省 | 陇南市 | 西和县 | 105.3 | 34.02
甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 105.17 | 34.18
甘肃省 | 陇南市 | 徽县 | 106.08 | 33.77
甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 106.3 | 33.92
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏回族自治州 | 103.22 | 35.6
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏市 | 103.22 | 35.6
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏县 | 103 | 35.5
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 103.72 | 35.37
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 永靖县 | 103.32 | 35.93
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 广河县 | 103.58 | 35.48
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 103.35 | 35.43
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 东乡族自治县 | 103.4 | 35.67
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 甘南藏族自治州 | 102.92 | 34.98
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 102.92 | 34.98
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 103.35 | 34.7
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 103.5 | 34.58
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 104.37 | 33.78
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 103.22 | 34.05
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 102.07 | 34
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 102.48 | 34.58
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 102.52 | 35.2
青海省 | 西宁市 | 西宁市 | 101.78 | 36.62
青海省 | 西宁市 | 城东区 | 101.8 | 36.62
青海省 | 西宁市 | 城中区 | 101.78 | 36.62
青海省 | 西宁市 | 城西区 | 101.77 | 36.62
青海省 | 西宁市 | 城北区 | 101.77 | 36.67
青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 101.68 | 36.93
青海省 | 西宁市 | 湟中县 | 101.57 | 36.5
青海省 | 西宁市 | 湟源县 | 101.27 | 36.68
青海省 | 海东地区 | 海东地区 | 102.12 | 36.5
青海省 | 海东地区 | 平安县 | 102.12 | 36.5
青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 102.8 | 36.33
青海省 | 海东地区 | 乐都县 | 102.4 | 36.48
青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县 | 101.95 | 36.83
青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县 | 102.27 | 36.1
青海省 | 海东地区 | 循化撒拉族自治县 | 102.48 | 35.85
青海省 | 海北藏族自治州 | 海北藏族自治州 | 100.9 | 36.97
青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 101.62 | 37.38
青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 100.25 | 38.18
青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 100.98 | 36.9
青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县 | 100.13 | 37.33
青海省 | 黄南藏族自治州 | 黄南藏族自治州 | 102.02 | 35.52
青海省 | 黄南藏族自治州 | 同仁县 | 102.02 | 35.52
青海省 | 黄南藏族自治州 | 尖扎县 | 102.03 | 35.93
青海省 | 黄南藏族自治州 | 泽库县 | 101.47 | 35.03
青海省 | 黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县 | 101.6 | 34.73
青海省 | 海南藏族自治州 | 海南藏族自治州 | 100.62 | 36.28
青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 100.62 | 36.28
青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | 100.57 | 35.25
青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 101.43 | 36.05
青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | 99.98 | 35.58
青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 100.75 | 35.58
青海省 | 果洛藏族自治州 | 果洛藏族自治州 | 100.23 | 34.48
青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 100.23 | 34.48
青海省 | 果洛藏族自治州 | 班玛县 | 100.73 | 32.93
青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德县 | 99.9 | 33.97
青海省 | 果洛藏族自治州 | 达日县 | 99.65 | 33.75
青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 | 101.48 | 33.43
青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 98.18 | 34.92
青海省 | 玉树藏族自治州 | 玉树藏族自治州 | 97.02 | 33
青海省 | 玉树藏族自治州 | 玉树县 | 97.02 | 33
青海省 | 玉树藏族自治州 | 杂多县 | 95.3 | 32.9
青海省 | 玉树藏族自治州 | 称多县 | 97.1 | 33.37
青海省 | 玉树藏族自治州 | 治多县 | 95.62 | 33.85
青海省 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县 | 96.48 | 32.2
青海省 | 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县 | 95.8 | 34.13
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 海西蒙古族藏族自治州 | 97.37 | 37.37
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 94.9 | 36.42
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 97.37 | 37.37
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 乌兰县 | 98.48 | 36.93
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 98.08 | 36.3
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 天峻县 | 99.02 | 37.3
宁夏回族自治区 | 银川市 | 银川市 | 106.28 | 38.47
宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 106.28 | 38.48
宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 106.18 | 38.48
宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 106.25 | 38.47
宁夏回族自治区 | 银川市 | 永宁县 | 106.25 | 38.28
宁夏回族自治区 | 银川市 | 贺兰县 | 106.35 | 38.55
宁夏回族自治区 | 银川市 | 灵武市 | 106.33 | 38.1
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 石嘴山市 | 106.38 | 39.02
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 大武口区 | 106.38 | 39.02
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 惠农区 | 106.78 | 39.25
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 平罗县 | 106.53 | 38.9
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 吴忠市 | 106.2 | 37.98
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 利通区 | 106.2 | 37.98
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 盐池县 | 107.4 | 37.78
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 同心县 | 105.92 | 36.98
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 106.07 | 38.02
宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原市 | 106.28 | 36
宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区 | 106.28 | 36
宁夏回族自治区 | 固原市 | 西吉县 | 105.73 | 35.97
宁夏回族自治区 | 固原市 | 隆德县 | 106.12 | 35.62
宁夏回族自治区 | 固原市 | 泾源县 | 106.33 | 35.48
宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 106.63 | 35.85
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 中卫市 | 105.18 | 37.52
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 沙坡头区 | 105.18 | 37.52
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 中宁县 | 105.67 | 37.48
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 海原县 | 105.65 | 36.57
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 87.62 | 43.82
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 87.65 | 43.78
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 87.6 | 43.78
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 87.6 | 43.85
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区 | 87.63 | 43.83
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 87.42 | 43.87
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 达坂城区 | 88.3 | 43.35
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 东山区 | 87.68 | 43.95
新疆维吾尔 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县 | 87.6 | 43.8
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 克拉玛依市 | 84.87 | 45.6
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 独山子区 | 84.85 | 44.32
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 84.87 | 45.6
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 85.13 | 45.7
新疆维吾尔 | 克拉玛依市 | 乌尔禾区 | 85.68 | 46.08
新疆维吾尔 | 吐鲁番地区 | 吐鲁番地区 | 89.17 | 42.95
新疆维吾尔 | 吐鲁番地区 | 吐鲁番市 | 89.17 | 42.95
新疆维吾尔 | 吐鲁番地区 | 鄯善县 | 90.22 | 42.87
新疆维吾尔 | 吐鲁番地区 | 托克逊县 | 88.65 | 42.78
新疆维吾尔 | 哈密地区 | 哈密地区 | 93.52 | 42.83
新疆维吾尔 | 哈密地区 | 哈密市 | 93.52 | 42.83
新疆维吾尔 | 哈密地区 | 伊吾县 | 94.7 | 43.25
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州 | 87.3 | 44.02
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 87.3 | 44.02
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 87.98 | 44.15
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 米泉市 | 87.65 | 43.97
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 86.9 | 44.18
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 86.22 | 44.3
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 89.58 | 44.02
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 89.18 | 44
新疆维吾尔 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 90.28 | 43.83
新疆维吾尔 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 82.07 | 44.9
新疆维吾尔 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 82.07 | 44.9
新疆维吾尔 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县 | 82.88 | 44.6
新疆维吾尔 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县 | 81.03 | 44.97
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 86.15 | 41.77
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 86.15 | 41.77
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 84.27 | 41.78
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 尉犁县 | 86.25 | 41.33
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 | 88.17 | 39.02
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县 | 85.53 | 38.13
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 86.57 | 42.07
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 | 86.4 | 42.32
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 86.87 | 42.27
新疆维吾尔 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 博湖县 | 86.63 | 41.98
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 阿克苏地区 | 80.27 | 41.17
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 80.27 | 41.17
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 温宿县 | 80.23 | 41.28
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 库车县 | 82.97 | 41.72
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 82.78 | 41.22
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 新和县 | 82.6 | 41.55
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 81.87 | 41.8
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 乌什县 | 79.23 | 41.22
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 80.38 | 40.63
新疆维吾尔 | 阿克苏地区 | 柯坪县 | 79.05 | 40.5
新疆维吾尔 | 阿图什市 | 阿图什市 | 76.17 | 39.72
新疆维吾尔 | 阿图什市 | 阿克陶县 | 75.95 | 39.15
新疆维吾尔 | 阿图什市 | 阿合奇县 | 78.45 | 40.93
新疆维吾尔 | 阿图什市 | 乌恰县 | 75.25 | 39.72
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 喀什地区 | 75.98 | 39.47
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 喀什市 | 75.98 | 39.47
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 疏附县 | 75.85 | 39.38
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 疏勒县 | 76.05 | 39.4
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 76.17 | 38.93
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 泽普县 | 77.27 | 38.18
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 莎车县 | 77.23 | 38.42
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 叶城县 | 77.42 | 37.88
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 麦盖提县 | 77.65 | 38.9
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 76.77 | 39.23
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 伽师县 | 76.73 | 39.5
新疆维吾尔 | 喀什地区 | 巴楚县 | 78.55 | 39.78
新疆维吾尔 | 和田地区 | 和田地区 | 79.92 | 37.12
新疆维吾尔 | 和田地区 | 和田市 | 79.92 | 37.12
新疆维吾尔 | 和田地区 | 和田县 | 79.93 | 37.1
新疆维吾尔 | 和田地区 | 墨玉县 | 79.73 | 37.27
新疆维吾尔 | 和田地区 | 皮山县 | 78.28 | 37.62
新疆维吾尔 | 和田地区 | 洛浦县 | 80.18 | 37.07
新疆维吾尔 | 和田地区 | 策勒县 | 80.8 | 37
新疆维吾尔 | 和田地区 | 于田县 | 81.67 | 36.85
新疆维吾尔 | 和田地区 | 民丰县 | 82.68 | 37.07
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊犁哈萨克自治州 | 81.32 | 43.92
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 81.32 | 43.92
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 84.9 | 44.42
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁县 | 81.52 | 43.98
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 81.15 | 43.83
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县 | 80.88 | 44.05
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 82.23 | 43.48
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 83.25 | 43.43
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 昭苏县 | 81.13 | 43.15
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | 81.83 | 43.22
新疆维吾尔 | 伊犁哈萨克自治州 | 尼勒克县 | 82.5 | 43.78
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 塔城地区 | 82.98 | 46.75
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 塔城市 | 82.98 | 46.75
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 乌苏市 | 84.68 | 44.43
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 额敏县 | 83.63 | 46.53
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 沙湾县 | 85.62 | 44.33
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 托里县 | 83.6 | 45.93
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 裕民县 | 82.98 | 46.2
新疆维吾尔 | 塔城地区 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 85.72 | 46.8
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰地区 | 88.13 | 47.85
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 88.13 | 47.85
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 86.85 | 47.7
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 89.52 | 47
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 福海县 | 87.5 | 47.12
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 86.42 | 48.07
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 青河县 | 90.38 | 46.67
新疆维吾尔 | 阿勒泰地区 | 吉木乃县 | 85.88 | 47.43
新疆维吾尔 | 石河子市 | 石河子市 | 86.03 | 44.3
新疆维吾尔 | 石河子市 | 阿拉尔市 | 81.28 | 40.55
新疆维吾尔 | 石河子市 | 图木舒克市 | 79.13 | 39.85
新疆维吾尔 | 石河子市 | 五家渠市 | 87.53 | 44.17
港澳台 | 港澳台 | 香港 | 114.08 | 22.2
港澳台 | 港澳台 | 澳门 | 113.33 | 22.13
港澳台 | 港澳台 | 台北市 | 121.5 | 25.03
港澳台 | 港澳台 | 高雄市 | 120.28 | 22.62
港澳台 | 港澳台 | 基隆市 | 121.73 | 25.13
港澳台 | 港澳台 | 台中市 | 120.67 | 24.15
港澳台 | 港澳台 | 台南市 | 120.2 | 23
港澳台 | 港澳台 | 新竹市 | 120.95 | 24.82
港澳台 | 港澳台 | 嘉义市 | 120.43 | 23.48
港澳台 | 港澳台 | 台北县 | 121.47 | 25.02
港澳台 | 港澳台 | 宜兰县 | 121.75 | 24.77
港澳台 | 港澳台 | 桃园县 | 121.3 | 24.97
港澳台 | 港澳台 | 苗栗县 | 120.8 | 24.53
港澳台 | 港澳台 | 台中县 | 120.72 | 24.25
港澳台 | 港澳台 | 彰化县 | 120.53 | 24.08
港澳台 | 港澳台 | 南投县 | 120.67 | 23.92
港澳台 | 港澳台 | 云林县 | 120.53 | 23.72
港澳台 | 港澳台 | 台南县 | 120.32 | 23.32
港澳台 | 港澳台 | 高雄县 | 120.37 | 22.63
港澳台 | 港澳台 | 屏东县 | 120.48 | 22.67
港澳台 | 港澳台 | 台东县 | 121.15 | 22.75
港澳台 | 港澳台 | 花莲县 | 121.6 | 23.98
港澳台 | 港澳台 | 澎湖县 | 119.58 | 23.58

## 任意一天阴影及雷达图
待补充！
本Excel程序，是一种工具，是寻求更好的方法论的工具。 无论生活还是工作中，我一直喜欢三点哲学思想，那就是麦肯锡的工具、意识、方法。我相信，一套系统的方法论，一个好的工具，能更好的帮助你完成工作和提高工作能力，而意识，在你不断的思考与追求中产生。 本excel工具的作者周长友 2015-2-6