XXXXXXXXXXXX50MW

农业光伏项目

竣

工

验

收

报

告

建设单位：  XXXXXXXX有限公司

报告日期：        二〇二二年四月

工程质量竣工验收报告

| 工程名称 | XXXXXX50MW农业光伏电站 |  | 建设单位 |  | XXXXX科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | XXX |  | 检查日期 |  | 2022年4月22日 |
| 验收人员 | XXX XXX |  |  |  |  |
| - 一、工程概况 （1）项目名称：XXX50MW农业光伏电站 （2）建设单位：XXX有限公司 （3）选址：XX市XX镇位置优越，交通便捷，总面积115.7平方公里， 距离XX市约20公里，是联结珠三角与粤西的黄金通道，距香港120海里，澳门70海里。距广州219公里，行车只需2小时；距珠海158公里，行车只需一个半小时。距茂名约100公里，距湛江237公里，是珠江三角洲与粤西地区的结合部，区位条件十分优越。XXX江流贯XXXX县南北，汇入境内北津港出海。建设规模为50MWp，用地性质分为光伏区、升压区及管理区，总占地面积约为1192834㎡。XXXX地处热带北缘，是亚热带向热带过渡地区，属南亚热带海洋季风气侯。常年温暧湿润、雨水充沛、日光充足、无霜期长。春冬偶有寒潮，夏秋偶遇台风。年平均气温23.3℃，1月均温14.6℃，7月均温28℃，极端高温37.5℃，（1990年7月12日前），极端低温-1.4℃（1953年1月12日），年总积温为7700－8400℃，无霜期350天，年平均日照2011.9小时。年平均降雨量2136毫米，年平均最大降雨量2136毫米，年最大降雨量3604毫米（1973），年最小降雨量1276毫米（1977年）。暴雨每年5.1次，是XXXX省暴雨区之一。常年主要风向为东北东及东北，次为南南东。每年6～11月是台风季节，8级以上台风平均每年有1.3次，1974年一次达12级水平。 （4）本期工程计划于2021年9月开工建设，计划2022年5月5日建成投产具备并网条件。 ##### （5）总的设计工艺和方案 本工程电池组件选用250W单晶硅电池组件，工程规模50MW，由50个独立的1MWp系统组成，每一个1.6MWp 直流发电系统中，有逆变器43个，1.6MW的箱式升压变1 个。 本工程共布置220000块光伏电池板。主体单元纵二排布的安装方式为全固定式支架安装，支架倾角35°，方位角0°。在工程中，单晶硅太阳能电池发电单元发送的直流电源经逆变器逆变成315/270/480V交流电源，再经1000kVA 升压变压器升至35kV，以35kV 电缆引出，每10 个光伏发电分系统并联汇流后经一回35kV 电缆线路接入110kV 升压站，共计5回。 - （7）工程进度 2021年9月1日光伏电站开工，2022年4月下旬竣工，施工单位于4月22日完成自检工作，业主项目部在4月30日对本工程组织了竣工验收工作。 - 二、验收范围及要求 验收包括光伏发电阵列、系统集成设备和35kV开关站及110KV 升压站输入输出线路。验收严格按照相关质量规范进行抽查验收。 - 三、检查组织机构 组长：XXX 副组长：XXX 分组情况：本次检查分为两组，分别对工程实体和工程资料进行检查验收。 验收内容： - 资料检查组：施工技术资料、施工记录、质量检验记录、试验报告资料、复试报告等资料。 - 工程实体质量：XXXX市河口镇50兆瓦光伏农业与观光旅游综合利用项目建设实体检查。 - 四、工程质量保证体系运行情况 按照本工程建设管理大纲要求，施工项目部质量保证体系齐全，组织机构齐全，人员到位，体系运转正常。能体现计划、实施、检查、处理各环节持续改进过程，满足施工质量管理工作。劳务分包制度及资质证明齐全，施工过程中形成的质保资料、质检资料齐全。 - 五、工程技术资料情况 施工技术资料、施工记录、质量检验记录、试验报告资料、现场复试报告齐全，各种施工文件能够与工程实体同步形成，工程项目划分验评表编制准确、完整、内容与工程实际项目相符，施工组织设计及施工技术方案以编制并经审批，内容充实，有针对性，指导性、可操作性强。能认真贯彻执行，施工作业指导文件、各工序技术交底记录交底人及被交底人各方签字规范、齐全。记量管理制度、见证取样制度完善，取样制度齐全。主要原材料质量跟踪台账记录清晰、准确、规范。隐蔽工程、检验批资料齐全，自检、验收记录齐全并。 - 六、工程实体质量抽查情况 序号; 抽查部位; 抽查要点; 检查手段; 检查结果. 1; 现浇砼支架基础及设备基础; 1、轴线高度及垂直度; 量测; 合格. 2、断面尺寸; 量测; 合格. 3、钢筋数量、直径、位置、接头; 现场检查，量测; 合格. 4、混凝土强度：配合比，坍落度; 作试块，实验报告; 合格. 5、予埋件：型号、位置、数量、锚固; 现场检查，量测; 合格. 2; 支架安装; 1、钢材规格、尺寸、表面外观质量; 现场检查，量测; 合格. 2、螺栓连接; 现场检查; 合格. 3、普通紧固件连接; 现场检查; 合格. 4、高度、垂直度及水平度; 量测; 合格. 3; 光伏组件安装; 1、组件安装位置和排列方式; 观察; 合格. 2、阵列对角线偏差; 观察; 合格. 3、相邻组件的直线度; 观察; 合格. 4、相邻组件标高偏移; 观察; 合格. 5、相邻组件相对位移偏差; 观察; 合格. 4; 汇流盒、汇流箱; 1、室外使用汇流盒汇流箱的密封性; 现场检查; 合格. 2、箱体安装是否牢固、可靠; 现场检查; 合格. 3、接地; 现场检查，量测; 合格. 4、进线端与出线端，及接线端与汇流盒、汇流箱接地绝缘电阻值; 量测; 合格. 5、各接线端电缆线连接是否可靠; 现场检查; 合格. 5; 电缆沟（隧）道; 1、隧道的位置，标高; 观察，量测; 合格. 2、断面尺寸; 观察，量测; 合格. 3、砼强度，砂浆强度; 取样，试验; 合格. 4、予埋件位置; 检查，量测; 合格. 6; 接地工程; 1、接地极：埋没深度、位置; 检查，量测; 合格. 2、接地网：铁件镀锌，连接可靠; 检查，量测; 合格. 7; 屏柜; 1、柜，屏的安装：水平，垂直度; 量测; 合格. 2、触头接触，机械联锁，接地可靠; 观测; 合格. 3、手推，车推拉灵活，“五防”齐全; 观测; 合格. 4、二次线连接牢固，接线正确; 查看，试验; 合格. 8; 母线安装; 1、母线机构，支架牢固，绝缘合格; 检查，试验; 合格. 2、母线的机械性能和电阻率; 验证; 合格. 3、硬母线的安装及连接; 查看; 合格. 4、软母线驰度与连接; 查看; 合格. 9; 电缆敷设; 1、电缆支架位置，垂直度; 量测; 合格. 2、电缆敷设排列，固定; 观察; 合格. 3、电缆固定牢靠，标志明显; 观察; 合格. 4、直埋、沟道，隧道，管道电缆敷设; 观察; 合格. 10; 接地装置; 1、接地用扁铁规格，搭接长度; 观察; 合格. 2、接地网布局，埋深; 观察，量测; 合格. 3、接地电阻率; 测试; 合格. 11; 输出线路; 1、导地线外观质量; 观察; 合格. 2、接续管安装位置; 观察; 合格. 3、导、地线弧垂（紧线时）; 观察，量测; 合格. 4、导、地线间弧垂偏差; 观察，量测; 合格. 5、导线跨越对地距离; 观察，量测; 合格. 6、跳线制作; 观察; 合格. 7、接地电阻; 量测; 合格. 8、基面整理; 观察; 合格. - 七、存在问题及整改建议 - 个别区域电池板安装工艺较差，要求进行调整。 - 发电场区内部平整工作不到位，要求进行整改。 - 八、未完成项目 无。 |
| 竣工验收检查结论： 经现场实际检查、测量，XXX50兆瓦光伏农业与观光旅游综合利用项目实体抽查数据基本符合施工规范要求；质量体系完善；施工资料基本齐全、规范。 工程验收合格。 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 （签字盖章） 年 月 日 |  | 监理单位 （签字盖章） 年 月 日 |  | 建设单位 （签字盖章） 年 月 日 |  |