## 表1.1前言
前言
根据光伏工程建设的特点，本划分表将光伏发电工程划分为土建工程、安装工程、线路工程、安全防范工程和附表五部分。 其中，属于南方电网管辖范围的升压站（变电站）和线路工程建设项目，如南方电网有特定要求的请参照《筑业南方电网电力工程资料管理软件》相关内容执行。 因绿化、消防单位工程为专项验收工程，本验评表未单独划分。需要专项验收报告。 本划分表的内容请参照使用，具体工程的质量验收范围应与项目业主、监理共同商议，根据工程的实际情况确定。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本划分表的引用而成为本划分表的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本划分表，然而，鼓励根据本划分表达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本划分表。 《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部分：土建工程 DL/T5210.1—2012 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1～5161.17—2002 《110kV～500kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL／T5168-2002 《光伏发电工程验收规范》GB/T50796 《光伏电站施工规范》GB50794-2012 《安全防范工程技术规范》GB50348 本划分表未涉及的特殊施工工艺质量验收，应执行国家现行的相关技术及质量规范规定。

## 表1.2单位工程统计
单位工程统计及说明
专业名称 | 工 程 区 域 | 单位工程编号 | 单位工程名称 | 子单位 工程名称 | 分部工程 | 说明
安装工程 | 升压（汇流）站 | 1 | 主变压器系统设备安装 | 无 | 共计3个分部工程：主变压器安装、主变压器系统附属设备安装、主变压器带电试运。
|  | 2 | XXXkV配电装置安装（AIS） | 无 | 共计5个分部工程：主母线及旁路母线安装、电压互感器及避雷器间隔安装、××kV进出线（母联、分段及旁路）间隔安装、铁构架及网门安装、×××kV配电装置带电试运。
|  | 3 | XXXkV封闭式组合电器安装 | 无 | 共计4个分部工程：封闭式组合电器安装、封闭式组合电器配套设备安装、就地控制设备安装、×××kV封闭式组合电器带电试运。
|  | 4 | 控制、直流及不停电电源系统设备安装 | 无 | 共计5个分部工程：控制设备安装、直流系统设备安装、不停电电源装置安装、光伏电站监控系统安装、光功率预测系统安装
|  | 5 | 中、低压设备安装 | 无 | 共计4个分部工程：35kV高压配电装置安装、变压器设备安装、400V配电装置安装、中、低压设备带电试运。
|  | 6 | 无功补偿装置设备安装 | 无 | 共计4个分部工程：SVG装置柜体安装、变压器设备安装、FC支路安装、滤波电容器间隔安装。
|  | 7 | 通信系统设备安装 | 无 | 共计3个分部工程：通信设备安装、通信直流系统设备安装、通信系统接地。
|  | 8 | 全站电缆线路施工 | 无 | 共计6个分部工程：电缆管配制及敷设、电缆架安装、10kV及以下电缆敷设、10kV及以下电缆终端制作及安装、35kV及以上电缆线路施工、电缆防火与阻燃。
|  | 9 | 全站接地装置安装 | 无 | 共计3个分部工程：屋外接地装置安装、屋内接地装置安装、避雷针接地装置安装。
| 光伏场 | 10～M | 光伏场安装工程 | 光伏场支架安装 | 共计1个分部工程：光伏支架安装 | 为了利于项目工程分区域、分步验收和并网，建议对项目进行分区划分，光伏场安装工程可按每个区域容量（如10MWp）划分为1个单位工程，后续单位工程编号依次递增。
|  |  |  | 光伏场电气设备安装 | 共计4个分部工程：光伏场组件安装，盘、柜安装，逆变器安装，箱变安装
|  |  |  | 光伏场中低压线缆安装（箱变之前） | 共计5个分部工程：电缆管配制及敷设、电缆架制作及安装、电缆线路施工、线缆终端制作及安装、线缆防火与阻燃
土建工程 | 升压（汇流）站 | 1 | 综合楼 | 无 | 共计8个分部工程：地基处理与桩基工程、基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水及排水、建筑电气、通风与空调。
|  | 2 | 生活楼 | 无 | 共计8个分部工程：地基处理与桩基工程、基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水及排水、建筑电气、通风与空调。
|  | 3 | 35kV配电室 | 无 | 共计7个分部工程：地基处理与桩基工程、基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑电气、通风与空调。
|  | 4 | SVG室 | 无 | 共计7个分部工程：地基处理与桩基工程、基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑电气、通风与空调。
|  | 5 | 附属楼 | 无 | 共计8个分部工程：地基处理与桩基工程、基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水及排水、建筑电气、通风与空调。
|  | 6 | 主变压器基础及构架 | 无 | 共计4个分部工程：地基处理与桩基工程、基础工程、构架与设备支架安装、主变事故油池。
|  | 7 | 高压组合电器基础及构架 | 无 | 共计2个分部工程：地基与基础、构架与设备支架安装。
|  | 8 | 独立避雷针 | 无 | 共计2个分部工程：基础、避雷针制作安装。
|  | 9 | 室外电缆沟 | 无 | 共计2个分部工程：电缆沟、盖板制作安装。
|  | 10 | 室外给排水 | 无 | 共计3个分部工程：室外给水管网、室外排水管网、室外消防工程。
|  | 11 | 站内外道路 | 无 | 共计1个分部工程：站内外道路。
|  | 12 | 室外场地 | 无 | 共计1个分部工程：室外场地。
|  | 13 | 围墙及大门 | 无 | 共计3个分部工程：围墙及大门地基与基础、围墙及大门主体结构、围墙及大门装饰。
| 光伏场 | 14 | 场地 | 无 | 共计3个分部工程：场地平整、护坡工程、排洪（排水）沟
|  | 15 | 光伏场内外道路 | 无 | 共计3个分部工程：无支护土方、道路、检修道路
|  | 16 | 光伏场围墙及大门 | 无 | 共计3个分部工程：围墙及大门地基基础、围墙及大门主体结构、围墙及大门装饰
|  | 17 | 光伏场接地 | 无 | 共计1个分部工程：防雷及接地装置安装
|  | 18 ～N | 光伏场基础工程 | 无 | 共计2个分部工程：地基与基础工程（光伏支架基础）、设备基础（箱变、逆变器等设备基础） | 为了利于项目工程分区域、分步验收和并网，建议对项目进行分区划分，光伏场土建工程可按每个区域容量（如10MWp）划分为1个单位工程，后续单位工程编号依次递增。
线路工程 | 全场 | 1 | 架空集电线路 | 无 | 共计8个分部工程：土石方工程、基础工程、混凝土电杆架空集电线路安装、自立塔组立配置安装、光缆架（敷）设、光缆连续成端、接地工程、线路防护
|  | 2 | 电缆集电线路 | 无 | 共计6个分部工程：电缆管配制及敷设、电缆敷设、电缆终端及中间接头制作，电缆防火与阻燃，光缆敷（架）设，光缆连续成端
|  | 3 | ×××kV送出线路工程 | 无 | 共计8个分部工程：土石方工程、基础工程、铁塔组立配置安装、×××kV电缆线路施工、光缆架（敷）设、光缆接续成端、接地工程、线路防护。

## 表2.1安装（升压站）
升压（汇流）系统安装工程单位工程划分表
专业 名 称 | 工程区域 | 单位工程编号 |  |  |  | 工程名称 | 性质 | 验收单位 |  |  |  |  | 质量验评表编号 （参见DL/T5161）
施工单位
|  | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  |  | 班组 | 施工队 | 项目部 | 监理单位 | 建设单位
安装工程 | 升压（汇流）站 | 1 |  |  |  | 主变压器系统设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | 主变压器安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 主变压器本体安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-1
[5 empty] | 2 | 主变压器检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.3-表1.0.3-2
[5 empty] | 3 | 主变压器附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-3
[5 empty] | 4 | 主变压器注油及密封试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-4
[5 empty] | 5 | 主变压器整体检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-5
|  |  |  | 2 |  | 主变压器系统附属设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 中性点隔离开关安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表5.0.1
[5 empty] | 2 | 避雷器安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表6.0.2
[5 empty] | 3 | 控制柜及端子箱检查安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表4.0.2
[5 empty] | 4 | 软母线安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表7.0.2
|  |  |  | 3 |  | 主变压器带电试运 | 主要 |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.3-表4.0.9
|  | 2 |  |  |  | ×××kV配电装置安装(AIS) |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | 主母线及旁路母线安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 绝缘子串安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.4-表2.0.2
[5 empty] | 2 | 软母线安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表7.0.2
[5 empty] | 3 | 支柱绝缘子安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.4-表2.0.3
[5 empty] | 4 | 管形母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表6.0.2
[5 empty] | 5 | 隔离开关安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表5.0.1
|  |  |  | 2 |  | 电压互感器及避雷器间隔安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 避雷器安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.2-表6.0.2
[5 empty] | 2 | 电压互感器安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.3-表3.0.2
[5 empty] | 3 | 隔离开关安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表5.0.1
[5 empty] | 4 | 支柱绝缘子安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.4-表2.0.3
[5 empty] | 5 | 引下线及跳线安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表7.0.2
[5 empty] | 6 | 箱柜安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表4.0.2
|  |  |  | 3 |  | ××kV进出线（母联、分段及旁路）间隔安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 隔离开关安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表5.0.1
[5 empty] | 2 | 断路器安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表2.0.1 DL/T5161.2-表2.0.2
[5 empty] | 3 | 电压（流）互感器安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.3-表3.0.2
[5 empty] | 4 | 避雷器安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.2-表6.0.2
[5 empty] | 5 | 穿墙套管安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.4-表2.0.4
[5 empty] | 6 | 支柱绝缘子安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.4-表2.0.3
[5 empty] | 7 | 引下线及跳线安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表7.0.2
[5 empty] | 8 | 箱柜安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表4.0.2
|  |  |  | 4 |  | 铁构架及网门安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 铁构架及网门安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.4-表1.0.2 DL/T5161.4-表1.0.3
|  |  |  | 5 |  | ×××kV配电装置带电试运 | 主要 |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表5.0.5-1
|  | 3 |  |  |  | ×××kv封闭式组合电器安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | 封闭式组合电器安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 基础检查及设备支架安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.2-表1.0.1
[5 empty] | 2 | 封闭式组合电器本体检查安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表1.0.2
[5 empty] | 3 | 电压互感器、避雷器安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表3.0.1 DL/T5161.2-表6.0.2
|  |  |  | 2 |  | 封闭式组合电器配套设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 电压（流）互感器安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.3-表3.0.1 DL/T5161.3表3.0.2
[5 empty] | 2 | 避雷器安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.2-表6.0.2
[5 empty] | 3 | 管形母线安装(适用HGIS) | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表6.0.2
[5 empty] | 4 | 软母线安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4表7.0.2
|  |  |  | 3 |  | 就地控制设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表4.0.2
[5 empty] | 1 | 控制柜及端子箱安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表4.0.2
[5 empty] | 2 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 4 |  | ×××kV封闭式组合电器带电试运 | 主要 |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.2-表8.0.8
|  | 4 |  |  |  | 控制、直流及不停电电源系统设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | 控制设备安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.1表4.0.2
[5 empty] | 1 | 控制室控制及保护屏台安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表5.0.2
[5 empty] | 2 | 保护室控制及保护屏安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表5.0.2
[5 empty] | 3 | 控制室及保护室二次回路检查及接线 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 2 |  | 直流系统设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表4.0.2
[5 empty] | 1 | 直流屏及充电设备安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表5.0.2
[5 empty] | 2 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
[5 empty] | 3 | 蓄电池安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.9-表1.0.2 DL/T5161.9-表2.0.2
[5 empty] | 4 | 充放电及容量测定 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.9-表3.0.3 DL/T5161.9-表3.0.4
|  |  |  | 3 |  | 不停电电源装置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 不停电电源装置安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.13-表2.0.2
[5 empty] | 2 | 配电盘安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表3.0.3 DL/T5161.12-表1.0.2 DL/T5161.4-表3.0.2
[5 empty] | 3 | 母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 4 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
[5 empty] | 5 | 不停电电源装置带电试运 | 主要 |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.13-表7.0.2
|  |  |  | 4 |  | 光伏电站监控系统安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
[5 empty] | 1 | 程控交换机安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.1-表6.0.5
[5 empty] | 2 | 光端设备安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.1-表6.0.4
[5 empty] | 3 | 接地安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表6.0.8
|  |  |  | 5 |  | 光功率预测系统安装
[5 empty] | 1 | 程控交换机安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.1-表6.0.5
[5 empty] | 2 | 光端设备安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.1-表6.0.4
[5 empty] | 3 | 气象站（环境监测仪）安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 附表十七
[5 empty] | 4 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
[5 empty] | 5 | 接地安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表6.0.8
|  | 5 |  |  |  | 中、低压设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | 35kV高压配电装置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表4.0.2
[5 empty] | 1 | 盘柜基础安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2
[5 empty] | 2 | 配电柜安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表2.0.1 DL/T5161.8-表2.0.2
[5 empty] | 3 | 母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表3.0.2
[5 empty] | 4 | 断路器检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表3.0.2
[5 empty] | 6 | 共箱封闭母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表1.0.2 DL/T5161.4-表4.0.2
[5 empty] | 5 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 2 |  | 变压器设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 站用变/接地变/站用备变安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.1 DL/T5161.3-表1.0.2
[5 empty] | 2 | 母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表3.0.2
[5 empty] | 3 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 3 |  | 400V配电装置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 400V开关柜安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表3.0.2 DL/T5161.12-表1.0.2
[5 empty] | 2 | 箱柜安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表4.0.2
[5 empty] | 3 | 母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表3.0.2
[5 empty] | 4 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 4 |  | 中、低压设备带电试运 | 主要 |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表5.0.5-2 DL/T5161.3-表4.0.9 DL/T5161.1表5.0.5-3
|  | 6 |  |  |  | 无功补偿装置设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | SVG装置柜体安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表4.0.2
[5 empty] | 1 | 盘柜基础安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2
[5 empty] | 2 | 配电盘安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表2.0.1 DL/T5161.8-表2.0.2
[5 empty] | 3 | 母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表3.0.2
[5 empty] | 4 | 断路器/接触器检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表3.0.2
[5 empty] | 5 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 2 |  | 变压器设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 连接变压器本体安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-1
[5 empty] | 2 | 连接变压器检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-2
[5 empty] | 3 | 连接变压器附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-3
[5 empty] | 4 | 连接变压器注油及密封试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-4
[5 empty] | 5 | 连接变压器整体检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3-5
[5 empty] | 6 | 隔离开关安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表5.0.1
[5 empty] | 7 | 母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表3.0.2
[5 empty] | 8 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 3 |  | FC支路安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 电抗器安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表2.0.2
[5 empty] | 2 | 软母线连接 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表7.0.2
[5 empty] | 3 | 矩形母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表3.0.2
[5 empty] | 4 | 隔离开关安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表5.0.1
[5 empty] | 5 | 电流互感器安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.3-表3.0.2
[5 empty] | 6 | 支柱绝缘子安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.4-表2.0.3
[5 empty] | 7 | 二次回路检查 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
[5 empty] | 8 | 电容器组安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.2-表7.0.3
[5 empty] | 9 | 放电线圈安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表3.0.1
[5 empty] | 10 | 设备连接线安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表7.0.2
[5 empty] | 11 | 避雷器安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.2-表6.0.2
[5 empty] | 12 | 就地端子箱安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表4.0.2
|  | 7 |  |  |  | 通信系统设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | 通信设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 程控交换机安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表6.0.5
[5 empty] | 2 | 光端设备安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表6.0.4
|  |  |  | 2 |  | 通信直流系统设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1表4.0.2
[5 empty] | 1 | 直流屏及充电设备安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表5.0.2
[5 empty] | 2 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
[5 empty] | 3 | 蓄电池安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.9-表1.0.2 DL/T5161.9-表2.0.2
[5 empty] | 4 | 充放电及容量测定 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.9-表3.0.3 DL/T5161.9-表3.0.4
|  |  |  | 3 |  | 通信系统接地 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 接地安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表6.0.8
|  | 8 |  |  |  | 全站电缆线路施工 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | 电缆管配制及敷设 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 全站电缆管配制及敷设 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表1.0.2
|  |  |  | 2 |  | 电缆架安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 全站电缆架安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表1.0.3
|  |  |  | 3 |  | 10kV及以下电缆敷设 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 全站动力电缆敷设 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表2.0.2 DL/T5161.5-表2.0.3
[5 empty] | 2 | 全站控制电缆敷设 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表2.0.2 DL/T5161.5-表2.0.3
|  |  |  | 4 |  | 35kV及以下电缆终端制作及安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 全站电力电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表3.0.2
[5 empty] | 2 | 全站控制电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表3.0.3
|  |  |  | 5 |  | 35kV及以上电缆线路施工 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 35kV及以上电缆线路施工 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表4.0.2
|  |  |  | 6 |  | 电缆防火与阻燃 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 全站电缆防火与阻燃 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.5-表5.0.2
|  | 9 |  |  |  | 全站接地装置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  | 0 | 1 |  | 屋外接地装置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 主变区接地装置安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.6-表1.0.2
[5 empty] | 2 | GIS/AIS区接地装置安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.6-表1.0.2
[5 empty] | 3 | 无功补偿装置区接地装置安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.6-表1.0.2
[5 empty] | 4 | 全站其他位置屋外接地装置安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.6-表1.0.2
|  |  |  | 2 |  | 屋内接地装置安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 35kV/400V配电室屋内接地装置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.6-表2.0.2
[5 empty] | 2 | 保护室屋内接地装置安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.6-表2.0.2
[5 empty] | 3 | 无功补偿装置室屋内接地装置安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.6-表2.0.2
[5 empty] | 9 | 其他建筑物屋内接地装置安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.6-表2.0.2
|  |  |  | 3 |  | 避雷针接地装置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 全站避雷针接地装置安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.6-表3.0.2

## 表2.2安装（光伏场）
光伏场安装工程单位工程划分表
专业名称 | 工程区域 | 单位工程编号 |  |  |  | 工程名称 | 性质 | 验收单位 |  |  |  |  | 质量验评表编号 （参见DL/T5161 DL/T 5210.1-2012）
|  | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 | 建设单位
[8 empty] | 班组 | 工地 | 质检部
安装工程 | 光伏场 | 10～M |  |  |  | 光伏场安装工程 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  | 1 |  |  | 光伏支架安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  |  | 1 |  | 光伏支架安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 固定式支架安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 附表十一
[5 empty] | 2 | 跟踪式支架安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 附表十二
[5 empty] | 3 | 支架焊接 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 附表十三
[5 empty] | 4 | 支架防腐 |  | √ | √ |  |  |  | 附表十四
|  |  | 2 |  |  | 光伏场电气设备安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  |  | 1 |  | 光伏组件安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 光伏组件安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 附表十五
|  |  |  | 2 |  | 盘、柜安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 盘底座制作安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表1.0.2
[5 empty] | 2 | 盘（箱、柜）安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表4.0.2
[5 empty] | 3 | 盘上照明设备安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.17-表2.0.2
[5 empty] | 4 | 母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.4-表3.0.2
[5 empty] | 5 | 二次回路检查接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 3 |  | 逆变器安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 逆变器安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 附表十六
[5 empty] | 2 | 二次回路检查接线 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.8-表7.0.2
|  |  |  | 4 |  | 箱变安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 小型变压器安装检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.2
[5 empty] | 2 | 中等以上容量变压器安装检查（＞1600kVA) | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.3～表1.0.5
[5 empty] | 3 | 干式变压器安装检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.3-表1.0.1
|  |  | 3 |  |  | 光伏场中低压线缆安装（箱变之前） |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  |  | 1 |  | 电缆管配制及敷设 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 电缆管配制及敷设 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表1.0.2
|  |  |  | 2 |  | 电缆架制作及安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 电缆架安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表1.0.3
|  |  |  | 3 |  | 电缆线路施工 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 管道内电缆敷设 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表2.0.3
[5 empty] | 2 | 直埋电缆敷设 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表2.0.4
|  |  |  | 4 |  | 线缆终端制作及安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 电力电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表3.0.2
[5 empty] | 2 | 电力电缆中间接头制作及安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表3.0.4
[5 empty] | 3 | 控制电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表3.0.3
|  |  |  | 5 |  | 线缆防火与阻燃 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
[5 empty] | 1 | 线缆防火与阻燃 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表5.0.2

## 表3.1土建（升压站）
升压（汇流）系统土建工程单位工程划分表
专业名称 | 工程区域 | 单位工程编号 | [5 empty] | 工程名称 | 验收单位 | [5 empty] | 质量验评表编号（参见DL/T5210.1-2012）
|  | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 勘测单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 | 质量控制点
土建工程 | 升压（汇流）站 | 1 | [5 empty] | 综合楼 | √ | √ | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 地基处理与桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基处理
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 2 |  |  | 桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
|  |  |  | 2 |  |  |  | 基础工程 | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1 表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[5 empty] | 2 |  |  | 混凝土基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  | H
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 基础桩锚筋焊接 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.8
[7 empty] | 3 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 3 |  |  | 设备基础及电缆沟 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 设备基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 设备基础模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 设备基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 设备基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 5 |  | 设备基础二次灌浆 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 设备基础二次灌浆 | √ |  |  | √ |  | S | 表6.7.9
[6 empty] | 6 |  | 沟道垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 7 |  | 电缆沟模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆沟模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.1
[7 empty] | 2 | 电缆沟模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 8 |  | 电缆沟钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.4
[6 empty] | 9 |  | 沟道混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 10 |  | 盖板模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.9
[6 empty] | 11 |  | 盖板钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.10
[6 empty] | 12 |  | 盖板混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 盖板混凝土工程 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.12
[6 empty] | 13 |  | 盖板安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 盖板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.13
|  |  |  | 3 |  |  |  | 主体结构 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 混凝土结构 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 2 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 3 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 2 |  |  | 砌体工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 砌体 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1～ 表5.9.5
[5 empty] | 3 |  |  | 钢结构 |  |  | √
[6 empty] | 1 |  | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.13
[6 empty] | 2 |  | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.19
|  |  |  | 4 |  |  |  | 建筑装饰装修 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地面 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.1～ 表5.12.10
[6 empty] | 2 |  | 面层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.12.11～ 表5.12.28
[5 empty] | 2 |  |  | 抹灰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
[5 empty] | 3 |  |  | 门窗 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 木门窗制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 木门窗制作 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.1
[7 empty] | 2 | 木门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.2
[6 empty] | 2 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.3～ 表5.14.5
[6 empty] | 3 |  | 特种门安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 特种门安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.7
[5 empty] | 4 |  |  | 吊顶 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.15.1
[5 empty] | 5 |  |  | 饰面板（砖） | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.17.2
[5 empty] | 6 |  |  | 幕墙 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.18.1 表5.18.2
[5 empty] | 7 |  |  | 涂饰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.4 表5.19.5
[5 empty] | 8 |  |  | 细部构造 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.2
[6 empty] | 2 |  | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.4
|  |  |  | 5 |  |  |  | 建筑屋面 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
[6 empty] | 2 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.2
[6 empty] | 3 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.3
[6 empty] | 4 |  | 平瓦屋面 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 平瓦屋面 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.7
|  |  |  | 6 |  |  |  | 建筑给水及排水 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 室内给水系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内给水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内给水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.1
[6 empty] | 2 |  | 室内给水设备安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内给水设备安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.2
[5 empty] | 2 |  |  | 室内排水系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内排水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内排水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.3
[6 empty] | 2 |  | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.4
[5 empty] | 3 |  |  | 卫生器具安装 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 卫生器具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.7
[6 empty] | 2 |  | 卫生器具给水配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具给水配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.8
[6 empty] | 3 |  | 卫生器具排水管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具排水管道安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.9
[5 empty] | 4 |  |  | 常规水消防工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内消防管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内消防管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.1
[6 empty] | 2 |  | 室内消火栓系统安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内消火栓系统安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.21
|  |  |  | 7 |  |  |  | 建筑电气 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 室外电气安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.1
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H
[6 empty] | 2 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 4 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 5 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 6 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
[5 empty] | 2 |  |  | 室内电气照明安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.1
[6 empty] | 2 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 4 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 5 |  | 槽板配线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 槽板配线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
[6 empty] | 6 |  | 普通灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.7
[6 empty] | 7 |  | 专用灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 专用灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.8
[6 empty] | 8 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 9 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
|  |  |  | 8 |  |  |  | 通风与空调 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 送排风系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 通风管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风管道安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.4～ 表5.27.6
[6 empty] | 2 |  | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.8～ 表5.27.10
[6 empty] | 3 |  | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.27.17
|  | 2 | [5 empty] | 生活楼 | √ | √ | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 地基处理与桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基处理
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 2 |  |  | 桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
|  |  |  | 2 |  |  |  | 基础工程 | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[5 empty] | 2 |  |  | 混凝土基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  | H
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 基础桩锚筋焊接 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.8
[7 empty] | 3 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
|  |  |  | 3 |  |  |  | 主体结构 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 混凝土结构 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 2 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 3 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 2 |  |  | 砌体工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 砌体 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1～ 表5.9.5
[5 empty] | 3 |  |  | 钢结构 |  |  | √
[6 empty] | 1 |  | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.13
[6 empty] | 2 |  | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.19
|  |  |  | 4 |  |  |  | 建筑装饰装修 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地面 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.1～ 表5.12.10
[6 empty] | 2 |  | 面层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.12.11～ 表5.12.28
[5 empty] | 2 |  |  | 抹灰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
[5 empty] | 3 |  |  | 门窗 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 木门窗制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 木门窗制作 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.1
[7 empty] | 2 | 木门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.2
[6 empty] | 2 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.3～ 表5.14.5
[6 empty] | 3 |  | 特种门安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 特种门安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.7
[5 empty] | 4 |  |  | 吊顶 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.15.1
[5 empty] | 5 |  |  | 饰面板（砖） | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.17.2
[5 empty] | 6 |  |  | 幕墙 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.18.1～ 表5.18.2
[5 empty] | 7 |  |  | 涂饰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.4～ 表5.19.5
[5 empty] | 8 |  |  | 细部构造 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.2
[6 empty] | 2 |  | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.4
|  |  |  | 5 |  |  |  | 建筑屋面 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
[6 empty] | 2 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.2
[6 empty] | 3 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.3
[6 empty] | 4 |  | 平瓦屋面 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 平瓦屋面 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.7
|  |  |  | 6 |  |  |  | 建筑给水及排水 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 室内给水系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内给水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内给水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.1
[6 empty] | 2 |  | 室内给水设备安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内给水设备安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.2
[5 empty] | 2 |  |  | 室内排水系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内排水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内排水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.3
[6 empty] | 2 |  | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.4
[5 empty] | 3 |  |  | 卫生器具安装 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 卫生器具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.7
[6 empty] | 2 |  | 卫生器具给水配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具给水配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.8
[6 empty] | 3 |  | 卫生器具排水管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具排水管道安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.9
[5 empty] | 4 |  |  | 常规水消防工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内消防管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内消防管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.1
[6 empty] | 2 |  | 室内消火栓系统安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内消火栓系统安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.21
|  |  |  | 7 |  |  |  | 建筑电气 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 室外电气安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.1
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H
[6 empty] | 2 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 4 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 5 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 6 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
[5 empty] | 2 |  |  | 室内电气照明安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.1
[6 empty] | 2 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 4 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 5 |  | 槽板配线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 槽板配线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
[6 empty] | 6 |  | 普通灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.7
[6 empty] | 7 |  | 专用灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 专用灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.8
[6 empty] | 8 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 9 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
|  |  |  | 8 |  |  |  | 通风与空调 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 送排风系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 通风管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风管道安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.4～ 表5.27.6
[6 empty] | 2 |  | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.8～ 表5.27.10
[6 empty] | 3 |  | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.27.17
|  | 3 | [5 empty] | 35kV配电室 | √ | √ | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 地基处理与桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基处理
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 2 |  |  | 桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
|  |  |  | 2 |  |  |  | 基础工程 | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[5 empty] | 3 |  |  | 混凝土基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  | H
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 基础桩锚筋焊接 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.8
[7 empty] | 3 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 4 |  |  | 设备基础及电缆沟 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 设备基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 设备基础模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 设备基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 设备基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 5 |  | 设备基础二次灌浆 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 设备基础二次灌浆 | √ |  |  | √ |  | S | 表6.7.9
[6 empty] | 6 |  | 沟道垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 7 |  | 电缆沟模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆沟模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.1
[7 empty] | 2 | 电缆沟模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 8 |  | 电缆沟钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.4
[6 empty] | 9 |  | 沟道混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 10 |  | 盖板模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.9
[6 empty] | 11 |  | 盖板钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.10
[6 empty] | 12 |  | 盖板混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 盖板混凝土工程 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.12
[6 empty] | 13 |  | 盖板安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 盖板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.13
|  |  |  | 3 |  |  |  | 主体结构 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 混凝土结构 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 2 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 3 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 2 |  |  | 砌体工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 砌体 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1～ 表5.9.5
[5 empty] | 3 |  |  | 钢结构 |  |  | √
[6 empty] | 1 |  | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.13
[6 empty] | 2 |  | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.19
|  |  |  | 4 |  |  |  | 建筑装饰装修 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地面 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.1～ 表5.12.10
[6 empty] | 2 |  | 面层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.12.11～ 表5.12.28
[5 empty] | 2 |  |  | 抹灰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
[5 empty] | 3 |  |  | 门窗 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 木门窗制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 木门窗制作 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.1
[7 empty] | 2 | 木门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.2
[6 empty] | 2 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.3～ 表5.14.5
[6 empty] | 3 |  | 特种门安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 特种门安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.7
[5 empty] | 4 |  |  | 吊顶 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.15.1
[5 empty] | 5 |  |  | 饰面板（砖） | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.17.2
[5 empty] | 6 |  |  | 幕墙 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.18.1
表5.18.2
[5 empty] | 7 |  |  | 涂饰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.4
表5.19.5
[5 empty] | 8 |  |  | 细部构造 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.2
[6 empty] | 2 |  | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.4
|  |  |  | 5 |  |  |  | 建筑屋面 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
[6 empty] | 2 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.2
[6 empty] | 3 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.3
[6 empty] | 4 |  | 平瓦屋面 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 平瓦屋面 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.7
|  |  |  | 6 |  |  |  | 建筑电气 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 室外电气安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.1
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H
[6 empty] | 2 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 4 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 5 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 6 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
[5 empty] | 2 |  |  | 室内电气照明安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.1
[6 empty] | 2 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 4 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 5 |  | 槽板配线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 槽板配线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
[6 empty] | 6 |  | 普通灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.7
[6 empty] | 7 |  | 专用灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 专用灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.8
[6 empty] | 8 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 9 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
|  |  |  | 7 |  |  |  | 通风与空调 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 送排风系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 通风管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风管道安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.4～ 表5.27.6
[6 empty] | 2 |  | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.8～ 表5.27.10
[6 empty] | 3 |  | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.27.17
|  | 4 | [5 empty] | SVG室 | √ | √ | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 地基处理与桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基处理
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 2 |  |  | 桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
|  |  |  | 2 |  |  |  | 基础工程 | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[5 empty] | 2 |  |  | 混凝土基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  | H
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 基础桩锚筋焊接 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.8
[7 empty] | 3 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 3 |  |  | 设备基础及电缆沟 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 设备基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 设备基础模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 设备基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 设备基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 5 |  | 设备基础二次灌浆 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 设备基础二次灌浆 | √ |  |  | √ |  | S | 表6.7.9
[6 empty] | 6 |  | 沟道垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 7 |  | 电缆沟模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆沟模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.1
[7 empty] | 2 | 电缆沟模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 8 |  | 电缆沟钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.4
[6 empty] | 9 |  | 沟道混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 10 |  | 盖板模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.9
[6 empty] | 11 |  | 盖板钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.10
[6 empty] | 12 |  | 盖板混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 盖板混凝土工程 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.12
[6 empty] | 13 |  | 盖板安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 盖板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.13
|  |  |  | 3 |  |  |  | 主体结构 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 混凝土结构 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 2 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 3 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 2 |  |  | 砌体工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 砌体 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1～ 表5.9.5
[5 empty] | 3 |  |  | 钢结构 |  |  | √
[6 empty] | 1 |  | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.13
[6 empty] | 2 |  | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.19
|  |  |  | 4 |  |  |  | 建筑装饰装修 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地面 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.1～ 表5.12.10
[6 empty] | 2 |  | 面层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.12.11～ 表5.12.28
[5 empty] | 2 |  |  | 抹灰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
[5 empty] | 3 |  |  | 门窗 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 木门窗制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 木门窗制作 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.1
[7 empty] | 2 | 木门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.2
[6 empty] | 2 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.3～ 表5.14.5
[6 empty] | 3 |  | 特种门安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 特种门安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.7
[5 empty] | 4 |  |  | 吊顶 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.15.1
[5 empty] | 5 |  |  | 饰面板（砖） | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.17.2
[5 empty] | 6 |  |  | 幕墙 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.18.1
表5.18.2
[5 empty] | 7 |  |  | 涂饰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.4
表5.19.5
[5 empty] | 8 |  |  | 细部构造 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.2
[6 empty] | 2 |  | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.4
|  |  |  | 5 |  |  |  | 建筑屋面 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
[6 empty] | 2 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.2
[6 empty] | 3 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.3
[6 empty] | 4 |  | 平瓦屋面 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 平瓦屋面 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.7
|  |  |  | 6 |  |  |  | 建筑电气 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 室外电气安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.1
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H
[6 empty] | 2 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 4 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 5 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 6 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
[5 empty] | 2 |  |  | 室内电气照明安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.1
[6 empty] | 2 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 4 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 5 |  | 槽板配线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 槽板配线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
[6 empty] | 6 |  | 普通灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.7
[6 empty] | 7 |  | 专用灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 专用灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.8
[6 empty] | 8 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 9 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
|  |  |  | 7 |  |  |  | 通风与空调 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 送排风系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 通风管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风管道安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.4～ 表5.27.6
[6 empty] | 2 |  | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.8～ 表5.27.10
[6 empty] | 3 |  | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.27.17
|  | 5 | [5 empty] | 附属楼 | √ | √ | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 地基处理与桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基处理
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 2 |  |  | 桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
|  |  |  | 2 |  |  |  | 基础工程 | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[5 empty] | 2 |  |  | 混凝土基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  | H
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 基础桩锚筋焊接 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.8
[7 empty] | 3 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 3 |  |  | 消防水池及水泵基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表10.13.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表10.13.2
[6 empty] | 4 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表10.13.3
[6 empty] | 5 |  | 设备基础二次灌浆 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 设备基础二次灌浆 | √ |  |  | √ |  | S | 表6.7.9
[6 empty] | 6 |  | 基础混凝土防腐 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基础混凝土防腐 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.23.3
|  |  |  | 3 |  |  |  | 主体结构 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 混凝土结构 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 2 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 3 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[5 empty] | 2 |  |  | 砌体工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 砌体 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1～ 表5.9.5
[5 empty] | 3 |  |  | 钢结构 |  |  | √
[6 empty] | 1 |  | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件组装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.13
[6 empty] | 2 |  | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢构件安装（钢梯、平台及栏杆） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.19
|  |  |  | 4 |  |  |  | 建筑装饰装修 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地面 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.1～表5.12.10
[6 empty] | 2 |  | 面层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.12.11～表5.12.28
[5 empty] | 2 |  |  | 抹灰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
[5 empty] | 3 |  |  | 门窗 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 木门窗制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 木门窗制作 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.1
[7 empty] | 2 | 木门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.2
[6 empty] | 2 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.3～表5.14.5
[6 empty] | 3 |  | 特种门安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 特种门安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.7
[5 empty] | 4 |  |  | 吊顶 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.15.1
[5 empty] | 5 |  |  | 饰面板（砖） | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.17.2
[5 empty] | 6 |  |  | 幕墙 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 玻璃幕墙制作和安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.18.1
表5.18.2
[5 empty] | 7 |  |  | 涂饰 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 溶剂性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.4
表5.19.5
[5 empty] | 8 |  |  | 细部构造 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.2
[6 empty] | 2 |  | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 护栏和扶手制作与安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.21.4
|  |  |  | 5 |  |  |  | 建筑屋面 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
[6 empty] | 2 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.2
[6 empty] | 3 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.3
[6 empty] | 4 |  | 平瓦屋面 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 平瓦屋面 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.7
|  |  |  | 6 |  |  |  | 建筑给水及排水 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 室内给水系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内给水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内给水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.1
[6 empty] | 2 |  | 室内给水设备安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内给水设备安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.2
[5 empty] | 2 |  |  | 室内排水系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内排水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内排水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.3
[6 empty] | 2 |  | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.4
[5 empty] | 3 |  |  | 卫生器具安装 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 卫生器具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.7
[6 empty] | 2 |  | 卫生器具给水配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具给水配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.8
[6 empty] | 3 |  | 卫生器具排水管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 卫生器具排水管道安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.9
[5 empty] | 4 |  |  | 常规水消防工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 室内消防管道及配件安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内消防管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.1
[6 empty] | 2 |  | 室内消火栓系统安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室内消火栓系统安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.21
|  |  |  | 7 |  |  |  | 建筑电气 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 室外电气安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.1
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H
[6 empty] | 2 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 4 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 5 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 6 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
[5 empty] | 2 |  |  | 室内电气照明安装工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.1
[6 empty] | 2 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.3
[6 empty] | 3 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4
[6 empty] | 4 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.6
[6 empty] | 5 |  | 槽板配线 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 槽板配线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
[6 empty] | 6 |  | 普通灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.7
[6 empty] | 7 |  | 专用灯具安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 专用灯具安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.8
[6 empty] | 8 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10
[6 empty] | 9 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11
|  |  |  | 8 |  |  |  | 通风与空调 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 送排风系统 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 通风管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风管道安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.4～表5.27.6
[6 empty] | 2 |  | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调设备安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.8～表5.27.10
[6 empty] | 3 |  | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 通风与空调系统调试 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.27.17
|  | 6 | [5 empty] | 主变压器基础及构架 | √ | √ | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 地基处理与桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基处理
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 2 |  |  | 桩基工程 | √ |  | √ | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
|  |  |  | 2 |  |  |  | 基础工程 | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[5 empty] | 2 |  |  | 混凝土基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  | H
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
|  |  |  | 3 |  |  |  | 构架与设备支架安装 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 架构组装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 架构组装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.7~表5.11.13
[6 empty] | 2 |  | 架构安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 架构安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表11.2.9
[6 empty] | 3 |  | 支架组装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 支架组装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.12
[6 empty] | 4 |  | 支架吊装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 支架吊装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.18
[6 empty] | 5 |  | 普通紧固件连接 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 普通紧固件连接 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.3
|  |  |  | 4 |  |  |  | 主变与事故油池 | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
[5 empty] | 2 |  |  | 油池池体 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 5 |  | 混凝土基础防腐
[7 empty] | 1 | 混凝土基础防腐 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.23.3
[6 empty] | 6 |  | 排油管安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 排油管安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.18
[7 empty] | 2 | 排油管防腐 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.23.6
|  | 7 | [5 empty] | 高压组合电器基础及构架 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 地基工程 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[5 empty] | 2 |  |  | 混凝土基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  | H
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
|  |  |  | 2 |  |  |  | 构架与设备支架安装 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 架构组装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 架构组装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.7~表5.11.13
[6 empty] | 2 |  | 架构安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 架构安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表11.2.9
[6 empty] | 3 |  | 普通紧固件连接 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 普通紧固件连接 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.3
|  | 8 | [5 empty] | 独立避雷针 | √ |  | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 地基与基础 | √ |  | √ | √
[5 empty] | 1 |  |  | 无支护土方
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[5 empty] | 2 |  |  | 基础 | √ |  | √ | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
|  |  |  | 2 |  |  |  | 避雷针制作安装 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 钢结构焊接 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢结构焊接 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.1
[6 empty] | 2 |  | 钢结构零、部件加工 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢结构零、部件加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.5
[6 empty] | 3 |  | 避雷针组装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 避雷针组装 | √ |  |  | √ |  | H | 表11.5.4
[6 empty] | 4 |  | 避雷针安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 避雷针安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表11.5.6
|  | 9 | [5 empty] | 室外电缆沟 | √ | √ | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 电缆沟 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 沟道垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 电缆沟模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 电缆沟模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.1
[7 empty] | 2 | 电缆沟模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 电缆沟钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.4
[6 empty] | 4 |  | 沟道混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 5 |  | 砌体工程
[7 empty] | 1 | 砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1
[6 empty] | 6 |  | 一般抹灰
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
|  |  |  | 2 |  |  |  | 盖板制作安装 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 盖板模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.9
[6 empty] | 2 |  | 盖板钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.10
[6 empty] | 3 |  | 盖板混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 盖板混凝土工程 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.12
[6 empty] | 4 |  | 盖板安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 盖板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.4.13
|  | 10 | [5 empty] | 室外给排水、消防 | √ |  | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 室外给水管网 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 室外给水管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室外给水管道安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.14
[6 empty] | 2 |  | 室外给水管沟及井室 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室外给水管沟及井室 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.15
|  |  |  | 2 |  |  |  | 室外排水管网 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 室外排水管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室外排水管道安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.16
[6 empty] | 2 |  | 室外排水管沟及井室 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室外排水管沟及井室 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.17
|  |  |  | 3 |  |  |  | 室外消防工程
0
[6 empty] | 1 |  | 室外消防水管道安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 室外消防水管道安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.14
[6 empty] | 2 |  | 消防水泵接合器及室外消火栓安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 消防水泵接合器及室外消火栓安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.25.23
|  | 11 | [5 empty] | 站内（外）道路 | √ |  | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 站内（外）道路 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 路基 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 路基 | √ |  |  | √ |  | H | 表 5.24.1
[6 empty] | 2 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | H | 表 5.24.2
[6 empty] | 3 |  | 面层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 水泥混凝土路面 | √ |  |  | √ |  | H | 表 5.24.7
[6 empty] | 4 |  | 路缘石 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 路缘石 | √ |  |  | √ |  | W | 表 5.24.10
|  | 12 | [5 empty] | 室外场地 | √ |  | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 室外场地 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.2
[6 empty] | 2 |  | 面层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.7
[6 empty] | 3 |  | 砌石护坡 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砌石护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表8.5.4
[6 empty] | 4 |  | 毛石粗排护坡
[7 empty] | 1 | 毛石粗排护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表8.5.5
[6 empty] | 5 |  | 喷锚护坡
[7 empty] | 1 | 喷锚护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.6.1
|  | 13 | [5 empty] | 围墙及大门 | √ |  | √ | √ | √
0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 围墙及大门地基与基础 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.1
表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 大门基础钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 大门基础钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 5 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1～表5.9.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 围墙及大门主体结构 | √ |  | √ | √ | √ |  | 表5.10.12
0
[6 empty] | 1 |  | 基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 2 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 4 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 5 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 3 |  | 砼工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 4 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1
[7 empty] | 2 | 石砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.3
[6 empty] | 5 |  | 围栏制作
[7 empty] | 1 | 围栏制作 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.13
[6 empty] | 6 |  | 围栏安装
[7 empty] | 1 | 围栏安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.19
|  |  |  | 3 |  |  |  | 围墙及大门装饰 | √ |  | √ | √ | √
0
[6 empty] | 1 |  | 围墙、大门砖砌体抹灰与勾缝 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
[6 empty] | 2 |  | 围墙大门墙面面层
[7 empty] | 1 | 大理石面层和花岗岩面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.15
[6 empty] | 3 |  | 涂饰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 围墙砖砌体水性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1
[6 empty] | 4 |  | 大门安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 特种门安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.7

## 表3.2土建（光伏场）
光伏场土建工程单位工程划分表
专业名称 | 工程区域 | 单位工程编号 | [5 empty] | 工程名称 | 验收单位 | [5 empty] | 质量验评表编号（参见DL/T5210.1-2012）
|  | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 勘测单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 | 质量控制点
土建工程 | 光伏场 | 14 | [5 empty] | 场地（含护坡、排洪沟）
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 场地平整
[5 empty] | 0 |  |  | 定位及高程控制
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 护坡工程
[5 empty] | 0 |  |  | 护坡工程
[6 empty] | 1 |  | 砌石护坡 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砌石护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表8.5.4
[6 empty] | 2 |  | 毛石粗排护坡
[7 empty] | 1 | 毛石粗排护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表8.5.5
[6 empty] | 3 |  | 喷锚护坡
[7 empty] | 1 | 喷锚护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.6.1
|  |  |  | 3 |  |  |  | 排洪（排水）沟
[5 empty] | 0 | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
[6 empty] | 4 |  | 砌体结构 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1
[7 empty] | 2 | 石砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.3
[6 empty] | 5 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 6 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 7 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土外观及结构尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12
|  | 15 | [5 empty] | 光伏场内外道路（不含升压站道路） | √ |  | √ | √ | √
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 无支护土方 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 道路 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 路基 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 路基 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.1
[6 empty] | 2 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.2
[6 empty] | 3 |  | 面层
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 水泥混凝土路面 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.7
|  |  |  | 3 |  |  |  | 检修道路 | √ |  |  | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 路基 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 路基 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.1
[6 empty] | 2 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砂砾层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.2
|  | 16 | [5 empty] | 光伏场围墙及大门
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 围墙及大门地基与基础 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.1 表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[6 empty] | 4 |  | 基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 5 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 大门基础钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 大门基础钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 6 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 7 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1～表5.9.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 围墙及大门主体结构 | √ |  | √ | √ | √ |  | 表5.10.12
[5 empty] | 0 | 1 |  | 基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 2 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 3 |  | 砼工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 4 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1
[7 empty] | 2 | 石砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.3
[6 empty] | 5 |  | 围栏制作
[7 empty] | 1 | 围栏制作 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.13
[6 empty] | 6 |  | 围栏安装
[7 empty] | 1 | 围栏安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.19
|  |  |  | 3 |  |  |  | 围墙及大门装饰 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 围墙、大门砖砌体抹灰与勾缝 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
[6 empty] | 2 |  | 围墙大门墙面面层
[7 empty] | 1 | 大理石面层和花岗岩面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.15
[6 empty] | 3 |  | 涂饰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 围墙砖砌体水性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1
[6 empty] | 4 |  | 大门安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 特种门安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.7
|  | 17 | [5 empty] | 光伏场接地 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 防雷及接地装置安装 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 接地装置安装 | √ |  | √ | √
[7 empty] | 1 | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.12
[6 empty] | 2 |  | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 避雷引下线敷设 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.26.13 表5.26.14
|  | 18～N | [5 empty] | 光伏场基础工程 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 0 | 01 |  |  |  | 地基与基础工程（光伏支架基础） | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.2
[5 empty] | 02 |  |  | 地基处理 | √ | √ | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 03 |  |  | 桩基工程 | √ | √ | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 04 |  |  | 混凝土基础（条形基础） | √ |  | √ | √
（分项、检验批划分参照验收规程通用部分）
[5 empty] | 05 |  |  | 螺旋桩基础(钢制地锚) | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 螺旋桩基础(钢制地锚)
[7 empty] | 1 | 螺旋桩基础(钢制地锚) | √ |  |  | √ |  | W | 附表二十二
[5 empty] | 06 |  |  | 锚杆基础
[6 empty] | 1 |  | 锚杆基础 | √ |  | √ | √
[7 empty] | 1 | 锚杆基础 | √ |  |  | √ |  | H | 附表二十三
|  |  |  | 02 |  |  |  | 设备基础（箱变、逆变器等设备基础） | √ | √ | √ | √ | √
[5 empty] | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.2
[5 empty] | 02 |  |  | 混凝土基础 | √ |  | √ | √
[6 empty] | 1 |  | 混凝土垫层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 垫层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
[6 empty] | 2 |  | 基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 3 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 4 |  | 混凝土施工 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 5 |  | 基础混泥土防腐 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基础混凝土防腐 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.23.3
Note on G143: 作者:

## 表3.3土建（光伏场公用） (hidden)
光伏场公用工程单位工程划分表
专业名称 | 工程 名 称 | 单位工程编号 | [5 empty] | 工程名称 | 验收单位 | [5 empty] | 质量验评表编号（参见DL/T5210.1-2012） | 备注
|  | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施 工 单 位 | 勘测单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 | 质量控制点
土建 | 光 伏 发 电 系 统 （光伏场 公用） | 14 | [5 empty] | 场地（含护坡、排洪沟） | [7 empty] | 1、参照风电划分标准。 2、增加护坡、排洪沟2个分部工程。
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 场地平整
[5 empty] | 0 |  |  | 定位及高程控制
[6 empty] | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 护坡工程
[5 empty] | 0 |  |  | 护坡工程
[6 empty] | 1 |  | 砌石护坡 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砌石护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表8.5.4
[6 empty] | 2 |  | 毛石粗排护坡
[7 empty] | 1 | 毛石粗排护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表8.5.5
[6 empty] | 3 |  | 喷锚护坡
[7 empty] | 1 | 喷锚护坡 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.6.1
|  |  |  | 3 |  |  |  | 排洪（排水）沟
[5 empty] | 0 | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.3.1
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
[6 empty] | 4 |  | 砌体结构 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1
[7 empty] | 2 | 石砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.3
[6 empty] | 5 |  | 模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 6 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 7 |  | 混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 混凝土外观及结构尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12
|  | 15 | [5 empty] | 光伏场接地 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 防雷及接地装置安装 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 接地装置安装 | √ |  | √ | √
[7 empty] | 1 | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.12
[6 empty] | 2 |  | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 避雷引下线敷设 | √ | √ |  | √ |  | H | 表5.26.13 表5.26.14
|  | 16 | [5 empty] | 光伏场内外道路（不含升压站道路） | √ |  | √ | √ | √
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 无支护土方 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 道路 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 路基 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 路基 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.1
[6 empty] | 2 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 基层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.2
[6 empty] | 3 |  | 面层
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 水泥混凝土路面 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.7
|  |  |  | 3 |  |  |  | 检修道路 | √ |  |  | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 路基 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 路基 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.1
[6 empty] | 2 |  | 基层 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砂砾层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.2
|  | 17 | [5 empty] | 光伏场围墙及大门 | [7 empty] | 参照Q/GDW 183-2008
|  |  | 0 | 1 |  |  |  | 围墙及大门地基与基础 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1
[6 empty] | 2 |  | 挖方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 开挖 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.1 表5.3.3
[6 empty] | 3 |  | 填方 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2
[6 empty] | 4 |  | 基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 5 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 大门基础钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 大门基础钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 6 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 基础混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 7 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1～表5.9.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 围墙及大门主体结构 | √ |  | √ | √ | √ |  | 表5.10.12
[5 empty] | 0 | 1 |  | 基础模板 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1
[7 empty] | 2 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6
[6 empty] | 2 |  | 钢筋 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[7 empty] | 2 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9
[6 empty] | 3 |  | 砼工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10
[7 empty] | 2 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11
[7 empty] | 3 | 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12
[6 empty] | 4 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1
[7 empty] | 2 | 石砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.3
[6 empty] | 5 |  | 围栏制作
[7 empty] | 1 | 围栏制作 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.13
[6 empty] | 6 |  | 围栏安装
[7 empty] | 1 | 围栏安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.19
|  |  |  | 3 |  |  |  | 围墙及大门装饰 | √ |  | √ | √ | √
[5 empty] | 0 | 1 |  | 围墙、大门砖砌体抹灰与勾缝 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.1
[6 empty] | 2 |  | 围墙大门墙面面层
[7 empty] | 1 | 大理石面层和花岗岩面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.15
[6 empty] | 3 |  | 涂饰 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 围墙砖砌体水性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1
[6 empty] | 4 |  | 大门安装 | √ |  |  | √
[7 empty] | 1 | 特种门安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.14.7

## 表4线路工程
线路工程单位工程划分表
专业 名称 | 工程区域 | 单位工程编号 |  |  | 工程名称 | 性 质 | 验收单位 |  |  |  |  | 质量验评表编号 （参见DL/T5168-2002 DL/T5161）
[7 empty] | 施工单位 |  |  | 监理单位 | 建设单位
|  | 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  |  | 班组 | 工地 | 质检部
线路工程 | 全场 | 1 |  |  | 架空集电线路工程 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  | 1 |  | 土石方工程 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 路径复测 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.1.2
|  |  |  | 2 | 普通基础坑分坑 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.1.3
|  |  |  | 3 | 挖掏式基础坑分坑 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.1.5
|  |  |  | 4 | 施工基面及电气开方 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5168-2002表5.1.6
|  |  | 2 |  | 基础工程 | 主要 |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 现浇铁塔基础 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.2.1
|  |  |  | 2 | 预制装配式基础 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.2.3
|  |  |  | 3 | 混凝土杆预制基础 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.2.4
|  |  |  | 4 | 岩石掏挖基础 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.2.5
|  |  | 3 |  | 混凝土电杆架空集电线路安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 电杆及拉线配置安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.10-表1.0.2
|  |  |  | 2 | 导线架设 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.10-表2.0.2
|  |  |  | 3 | 杆塔上电气设备安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.10-表3.0.2
|  |  | 4 |  | 自立塔组立配置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 自立塔组立配置安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.3.1
|  |  |  | 2 | 导地线展放 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.4.1
|  |  |  | 3 | 导地线连接管 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.4.2
|  |  |  | 4 | 紧线 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.4.3
|  |  |  | 5 | 杆塔上电气设备安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.10-表3.0.2
|  |  |  | 6 | 附件安装 |  | √ | √ | √ |  |  | DL/T5168-2002表5.4.4
|  |  | 5 |  | 光缆架（敷）设 |  |  |  | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | OPGW本体架设 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表一
|  |  |  | 2 | OPGW金具及附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表二
|  |  |  | 3 | ADSS本体架设 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表三
|  |  |  | 4 | ADSS金具及附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表四
|  |  |  | 5 | 导引（管道）光缆本体敷设 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表五
|  |  |  | 6 | 导引（管道）光缆附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表六
|  |  | 6 |  | 光缆接续成端 |  |  |  | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 光缆接续 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表七
|  |  |  | 2 | 光缆配线架安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表八
|  |  |  | 3 | 光纤全程测试 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表九
|  |  |  | 4 | 光纤竣工验收 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表十
|  |  | 7 |  | 接地工程 |  |  |  | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 表面式接地装置 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.5.1
|  |  |  | 2 | 深埋式接地装置 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.5.2
|  |  | 8 |  | 线路防护
|  |  |  | 1 | 线路防护设施 | [6 empty] | DL/T5168-2002表5.6.1
|  | 2 |  |  | 电缆集电线路施工
|  |  | 1 |  | 电缆管配制及敷设 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 电缆管配制及敷设 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表1.0.2
|  |  | 2 |  | 电缆敷设 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 35kV及以下电缆管道内电缆敷设 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表2.0.3
|  |  |  | 2 | 35kV及以下电缆直埋电缆敷设 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表2.0.4
|  |  |  | 3 | 35kV以上电缆线路施工 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表4.0.2
|  |  | 3 |  | 电缆终端及中间接头制作 |  |  | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 电力电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表3.0.2
|  |  |  | 2 | 电力电缆中间接头制作及安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表3.0.4
|  |  |  | 3 | 控制电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |  |  | DL/T5161.5-表3.0.3
|  |  | 4 |  | 电缆防火与阻燃 |  |  | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 电缆防火与阻燃 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表5.0.2
|  |  | 5 |  | 光缆敷（架）设 |  |  |  | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 导引（管道）光缆本体敷设 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表五
|  |  |  | 2 | 导引（管道）光缆附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表六
|  |  | 6 |  | 光缆接续成端 |  |  |  | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 光缆接续 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表七
|  |  |  | 2 | 光缆配线架安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表八
|  |  |  | 3 | 光纤全程测试 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表九
|  |  |  | 4 | 光纤竣工验收 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表十
|  | 3 |  |  | ×××kV送出线路工程 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.3
|  |  | 1 |  | 土石方工程 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 路径复测 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.1.2
|  |  |  | 2 | 普通基础坑分坑 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.1.3
|  |  |  | 3 | 挖掏式基础坑分坑 |  | √ | √ | √ |  |  | DL/T5168-2002表5.1.5
|  |  |  | 4 | 施工基面及电气开方 |  | √ | √ | √ |  |  | DL/T5168-2002表5.1.6
|  |  | 2 |  | 基础工程 | 主要 |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 现浇铁塔基础 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.2.1
|  |  |  | 2 | 预制装配式基础 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.2.3
|  |  |  | 3 | 岩石掏挖基础 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.2.5
|  |  | 3 |  | 铁塔组立配置安装 |  |  | √ | √ | √ | √ | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 自立塔组立配置安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.3.1
|  |  |  | 2 | 拉线铁塔组立 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.3.2
|  |  |  | 3 | 导地线展放 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.4.1
|  |  |  | 4 | 导地线连接管 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.4.2
|  |  |  | 5 | 紧线 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.4.3
|  |  |  | 6 | 附件安装 |  | √ | √ | √ |  |  | DL/T5168-2002表5.4.4
|  |  | 4 |  | ×××kV电缆线路施工 |  |  | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 直埋电缆敷设 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表2.0.4
|  |  |  | 2 | ×××kV电缆线路 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表4.0.2
|  |  |  | 3 | 电缆防火与阻燃 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5161.5-表5.0.2
|  |  | 5 |  | 光缆架（敷）设 |  |  |  | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | OPGW本体架设 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表一
|  |  |  | 2 | OPGW金具及附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表二
|  |  |  | 3 | ADSS本体架设 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表三
|  |  |  | 4 | ADSS金具及附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表四
|  |  |  | 5 | 导引（管道）光缆本体敷设 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表五
|  |  |  | 6 | 导引（管道）光缆附件安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表六
|  |  | 6 |  | 光缆接续成端 |  |  |  | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 光缆接续 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表七
|  |  |  | 2 | 光缆配线架安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表八
|  |  |  | 3 | 光纤全程测试 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | 见附表九
|  |  |  | 4 | 光纤竣工验收 |  | √ | √ | √ | √ |  | 见附表十
|  |  | 7 |  | 接地工程 |  |  |  | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2
|  |  |  | 1 | 表面式接地装置 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.5.1
|  |  |  | 2 | 深埋式接地装置 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.5.2
|  |  | 8 |  | 线路防护 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.6.1
|  |  |  | 1 | 线路防护设施 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5168-2002表5.6.1

## 表6.1附表1-21
附表十一、固定式（手动可调）支架安装
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
设备检查 | 外观 |  |  |  | 无腐蚀、严重损伤或变形。 |  | 观察
| 外形尺寸 |  |  |  | 符合图纸设计要求 |  | 用钢尺检测
| 零部件 |  |  |  | 齐全 |  | 与图纸数量核对
| 材质 |  |  |  | 符合设计要求 |  | 核对图纸检查
设备安装 | 安装位置 |  |  |  | 符合图纸设计要求 |  | 核对图纸检查
| 安装方向 |  |  |  | 方向正确 |  | 核对图纸检查
| 中心线偏差 |  | 主要 | mm | ≤2 |  | 挂钢线，钢尺检测
| 螺栓紧固 |  |  |  | 符合厂家技术及GB50205要求 |  | 弹簧垫圈目测/力矩扳手检测
| 梁标高偏差（同组） |  | 主要 | mm | ≤3 |  | 挂钢线，钢尺检测
| 立柱面偏差（同组） |  |  | mm | ≤3 |  | 挂钢线，钢尺检测
| 支架倾斜角度偏差 |  | 主要 | 度 | ≤±1 |  | 挂钢线，钢尺检测
| 高度角调节（手动可调） |  | 主要 |  | 满足厂家技术及设计要求
| 接地安装 |  |  |  | 符合图纸设计及规范要求
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表十二、跟踪式支架安装
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
设备检查 | 外观 |  |  |  | 无腐蚀、严重损伤或变形。 |  | 观察
| 外形尺寸 |  |  |  | 符合图纸设计要求 |  | 用钢尺检测
| 零部件 |  |  |  | 齐全 |  | 与图纸数量核对
| 材质 |  |  |  | 符合设计要求 |  | 核对图纸检查
设备安装 | 安装位置 |  |  |  | 符合图纸设计要求 |  | 核对图纸检查
| 安装方向 |  |  |  | 方向正确 |  | 核对图纸检查
| 安装偏差 |  | 主要 | mm | 符合设计文件或厂家技术要求 |  | 挂钢线，钢尺检测
| 螺栓紧固 |  |  |  | 符合厂家技术及GB50205要求 |  | 弹簧垫圈目测/力矩扳手检测
| 支架电机安装 |  | 主要 |  | 牢固、可靠，传动灵活，满足厂家技术要求 |  | 观察，核对技术资料
| 防护措施（聚光部件） |  | 主要 |  | 满足厂家技术及设计要求 |  | 核对技术资料或图纸
| 接地安装 |  |  |  | 符合图纸设计及规范要求
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表十三、光伏支架焊接
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
焊接 | 焊工技能 |  | 主要 |  | 从事焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证 |  | 检查合格证
| 焊件品种和质量 |  | 主要 |  | 符合设计文件要求和现行有关标准规定 |  | 检查出厂证件和试验报告
| 焊条、焊剂品种、性能 |  | 主要 |  | 符合设计文件要求和现行有关标准规定 |  | 检查出厂证件和试验报告
| 焊前试焊 |  | 主要 |  | 模拟施工条件试焊必须合格 |  | 检查试件试验报告
| 机械性能 |  | 主要 |  | 符合设计文件要求及现行有关标准规定 |  | 检查焊接试验报告
| 焊缝（点）外观质量 |  |  |  | 焊缝均匀，过渡平滑。无漏焊、裂纹、明显气孔、夹渣和烧伤缺陷 |  | 观察检查
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表十四、支架表面防腐
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
金属表面清理 |  |  | 主要 |  | 油垢、灰尘、铁锈清除干净 |  | 观察
底层（防锈漆）涂刷 |  |  |  |  | 涂刷均匀、无透底、漏刷
油漆涂刷 | 漆层外观 |  | 主要 |  | 色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕
| 漆层复刷时限 |  |  |  | 漆层复刷，必须在上一层漆已干燥后进行
| 层间结合 |  |  |  | 层间结合严密、无分层现象
油漆色彩 |  |  |  |  | 色彩一致，不变色 |  | 观察
金属热镀锌处理 |  |  | 主要 | μm | 满足设计及合同要求 | 镀锌测量仪检测 | 镀锌测量仪检测
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表十五、光伏组件安装
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
设备检查 | 外观及接线盒、连接器 |  |  |  | 完好，无损伤、变形。边框、玻璃无明显划伤和碰撞痕迹。 |  | 观察
| 规格型号 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  | 核对设计文件
| 外形尺寸 |  |  |  | 符合图纸 |  | 用钢尺检测
设备安装 | 安装的形式 |  |  |  | 符合设计文件的规定 |  | 核对图纸检查
| 螺栓紧固 |  |  |  | 符合厂家技术或设计文件要求 |  | 弹簧垫圈目测/力矩扳手检测
| 压块紧固 |  |  |  | 紧固件牢固，无未压平的现象 |  | 观察
| 倾斜角度偏差 |  |  |  | 方向正确，且偏差≤±1° |  | 挂钢线，用钢尺检测
| 光伏组件边缘高差 |  | 主要 | mm | 相邻组件间≤2 |  | 挂钢线，用钢尺检测
|  |  |  | mm | 同组光伏组件间（子阵）≤5 |  | 挂钢线，用钢尺检测
| 串并联数量及方式 |  | 主要 |  | 符合设计文件要求 | ≥20 | 核对设计文件检查
| 组件间接线 |  | 主要 |  | 符合GB50794第5.3.3条要求 | ≥20 | 对照标准检查
| 标高及组件下缘距地面距离 |  |  |  | 符合图纸设计要求,且≥300mm |  | 核对图纸检查
| 组件（方阵）接地 |  |  |  | 符合设计文件要求
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表十六、逆变器安装
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
基础型钢 | 不直度 |  |  | mm | ＜1mm/m,＜3mm/全长 |  | 用钢尺检测
| 外形尺寸 |  |  |  | 符合图纸 |  | 用钢尺检测
| 水平度 |  |  | mm | ＜1mm/m,＜3mm/全长 |  | 用水平尺检测
| 位置误差及不平行度 |  |  |  | ＜3mm/全长 |  | 用卷尺测量
| 顶部宜高出抹平地面 |  |  | mm | 9 |  | 用水平仪测量
| 型钢接地 |  |  |  | 明显、导通良好 |  | 观察，并导通检查
设备安装 | 位置、方向 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  | 核对设计文件检查
| 型号、规格及外观 |  |  |  | 符合设计文件要求，外观完好无损 |  | 核对设计文件 外观检查
| 与基础型钢之间固定 |  |  |  | 牢固可靠 |  | 观察、检查
| 接地 |  |  |  | 可靠、导通良好 |  | 导通检查
| 通风、散热 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  | 用测温仪实测
绝缘电阻测试 | 交流侧电缆接线前电缆绝缘 |  | 主要 | MΩ | 绝缘良好，校对电缆相序 |  | 用兆欧表测量
| 直流侧电缆接线前电缆绝缘 |  | 主要 | MΩ | 绝缘良好，校对电缆极性 |  | 用兆欧表测量
组串式逆变器 | 与固定支架连接 |  |  |  | 牢固可靠 |  | 观察，检测
| 安装高度 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  | 核对设计文件检查
| 安装水平度 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  | 核对设计文件检查
集装箱柜体安装 | 位置方向 |  | 主要 |  | 符合设计文件要求 |  | 核对设计文件检查
| 垂直度 |  |  |  | 符合设备厂家技术要求 |  | 核对厂家技术要求
| 水平误差 |  |  | mm | 符合设备厂家技术要求 |  | 核对厂家技术要求
| 固定方式 |  |  |  | 符合设备厂家技术或设计文件要求 |  | 核对厂家技术要求 或设计文件要求
| 紧固件检查 |  |  |  | 镀锌层完好，螺栓齐全、紧固 |  | 观察检查
| 震动场所防震措施 |  |  |  | 可靠 |  | 观察检查
| 集装箱柜体接地 |  | 主要 |  | 导通良好 |  | 导通检查
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表十七、气象站安装
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
安装前检查 | 规格、型号 |  |  |  | 按设计或工程合同规定 |  | 对照图纸或合同检查
| 外观 |  |  |  | 完好无损 |  | 观察检查
| 零部件 |  |  |  | 齐全 |  | 对照图纸或技术资料检查
气象站安装 | 安装位置 |  |  |  | 按设计规定 |  | 对照图纸检查
| 设备安装与接线 |  |  |  | 按设计或厂家技术规定 |  | 对照腿子或技术资料检查
| 防雷接地 |  |  |  | 按设计或标准规定 |  | 对照图纸或标准检查
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表十八、安防工程线缆敷（架）设
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
敷设 前检 查 | 型号、规格、长度 |  |  |  | 符合设计文件规定 |  | 对照图纸检查
| 外观检查 |  |  |  | 无机械损伤和渗油 |  | 观察检查
光缆敷（架）设 | 敷设路径 |  |  |  | 按设计规定 |  | 对照图纸检查
| 弯曲半径 | 多芯 |  |  | ≮6D |  | 用尺检查
|  | 同轴 |  |  | ≮15D |  | 用尺检查
| 与强磁场、电场设备距离 | 无屏蔽（明敷） |  | m | ＞1.5 |  | 用尺检查
|  | 有屏蔽 |  | m | ＞0.8 |  | 用尺检查
| 与电力线缆间距 | 平行敷设 |  | m | ≮0.3 |  | 卷尺测量
|  | 交叉敷设 |  | m | ≮0.3，直角交叉 |  | 卷尺测量
| 室外敷设 |  |  |  | 按GB50198第2.3.7条 |  | 对照标准检查
| 固定 | ＞45°敷设 |  |  | 逐支架牢固固定 |  | 观察检查
|  | ≤45°敷设 |  |  | 每隔1-2个支架上牢固固定 |  | 观察检查
|  | 接线盒及分接箱前 |  |  | 引入前150-300mm处 |  | 观察检查
| 敷设截面利用率 | 线缆槽 |  |  | ≯60% |  | 观察检查
| 敷设损耗 | 穿管 |  |  | ≯40% |  | 观察检查
| 标志 |  | 主要 |  | 明确清晰，不易脱落 |  | 观察检查
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表十九、安防工程光缆敷（架）设
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
敷设 前检 查 | 型号、规格、长度 |  |  |  | 符合设计文件规定 |  | 对照图纸检查
| 光纤检查 |  | 主要 | dB | 无断点，衰耗值符合设计要求 |  | 用OTDR检测
光缆敷（架）设 | 敷设路径 |  |  |  | 按设计规定 |  | 对照图纸检查
| 光缆弯曲半径 |  | 主要 |  | 不小于20倍缆径 |  | 用尺检查
| 接头位置 | 敷设 |  |  | 避开河沟、交通要道或障碍物 |  | 观察检查
|  | 架设 |  |  | 设在杆旁1m以内 |  | 观察检查
| 接头密封 |  |  |  | 防潮端可靠、严密 |  | 观察检查
| 敷设损耗 |  |  | dB | 按设计规定 |  | 用OTDR检测
| 标志 |  | 主要 |  | 明确清晰，不易脱落 |  | 观察检查
光缆测试 | 总损耗 |  |  | dB | 按设计规定 |  | 用OTDR检测
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表二十、安防设备安装与接线
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
安装前检查 | 设备型号、规格、品牌 |  |  |  | 按设计或合同规定 |  | 对照工程合同或图纸检查
| 外观检查 |  |  |  | 完好无损 |  | 观察检查
安防设备安装 | 安装位置 |  | 主要 |  | 按设计规定 |  | 对照图纸检查
| 探测器安装与接线 |  | 主要 |  | 按GB50348第6.3.5条第1款规定 |  | 对照规范检查
| 紧急按钮安装与接线 |  | 主要 |  | 按GB50348第6.3.5条第2款规定 |  | 对照规范检查
| 摄像机安装安装与接线 |  | 主要 |  | 按GB50348第6.3.5条第3款规定 |  | 对照规范检查
| 云台、解码器安装与接线 |  | 主要 |  | 按GB50348第6.3.5条第4款规定 |  | 对照规范检查
| 出入口控制设备安装与接线 |  | 主要 |  | 按GB50348第6.3.5条第5款规定 |  | 对照规范检查
| 对讲设备安装 |  |  |  | 按GB50348第6.3.5条第6款规定 |  | 对照规范检查
| 监控中心控制设备安装与接线 |  | 主要 |  | 按GB50348第6.3.5条第9款规定 |  | 对照规范检查
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日
附表二十一、安防工程供电、防雷与接地
编号：
产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号
制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置
工序 | 检 验 项 目 |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 检验方法及器具 | 施工单位自检结果 | 启委会验收组抽查结果
供电、防雷与接地设施安装 | 系统供电设施 |  |  |  | 按GB 50348第6.3.6条第1款规定 |  | 对照规范检查
| 防雷与接地设施 |  |  |  | 按GB 50348第6.3.6条第2款规定 |  | 对照规范检查
| 集控中心汇集环或汇集排 |  |  |  | 按GB 50348第3.9.6条规定 |  | 对照规范检查
| 接地母线 |  |  |  | 按GB 50348第3.9.3条规定 |  | 对照规范检查
| 室外设备 |  |  |  | 按设计规定 |  | 对照图纸检查
监理单位检查意见：
验 收 单 位 |  |  | 质量验收结论 |  |  |  | 签 名
班 组 | [6 empty] | 年 月 日
工 地 | [6 empty] | 年 月 日
质 检 部 | [6 empty] | 年 月 日
监 理 | [6 empty] | 年 月 日

## 表6.2附表22-23
附表二十二、螺旋桩基础检验批质量验收记录
编号：
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称
分项工程名称 |  |  |  | 验收部位
施工单位 |  |  |  |  | 项目经理
施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员）
分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 | 施工班组长
施工质量验收规范的规定 |  |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收意见
类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准
主控项目 | 1 | 钢材品种和材质 | 符合设计要求
| 2 | 桩体质量检验 | 符合设计要求
| 3 | 桩位偏差 | ≤1/10桩径且≤30mm
| 4 | 拉拔力 | 符合设计要求
一般项目 | 1 | 桩长偏差 | ±10mm
| 2 | 端部平整度 | ≤2mm
| 3 | 桩顶标高 | 0~-10mm
| 4 | 桩镀锌层厚度 | 符合设计及规范要求
施工单位检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人： 年 月 日
附表二十三、锚杆基础检验批质量验收记录
编号：
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称
分项工程名称 |  |  |  | 验收部位
施工单位 |  |  |  |  | 项目经理
施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员）
分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 | 施工班组长
施工质量验收规范的规定 |  |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收意见
类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准
主控项目 | 1 | 锚杆所锁定力 | 满足设计要求
| 2 | 锚杆长度偏差 | ±30mm
一般项目 | 1 | 岩石强度 | 满足设计要求
| 2 | 浆体强度 | 满足设计要求
| 3 | 注浆量 | 大于理论计算浆量
| 4 | 钻孔倾斜度 | ±1°
| 5 | 锚杆位置偏差 | ±100mm
| 6 | 土钉墙面厚度偏差 | ±10mm
施工单位检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日