## 太阳高度角计算
AAABAAABBBB'
太阳能光伏发电系统固定安装方式相关参数计算表
| 安装地纬度N | 34 | 经度E | 116 | 北京时间（东八区）使用
| 方阵斜面长S | 3300 | 方阵倾角A |  |  | 30 | 阵列间距D | 3503.9414
| 冬至日时间 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00（正午） | 13:00 | 14:00 | 15:00
| 时角￠（度） | 45 | 30 | 15 | 0 | -15 | -30 | -45
| 方位角δ（度） | 43.1555 | 30.6721 | 16.0627 | 0 | -16.0627 | -30.6721 | -43.1555
| 高度角α（度） | 18.4165 | 25.9022 | 30.8535 | 32.6 | 30.8535 | 25.9022 | 18.4165
| 方阵间距D（mm） | 3503.9414 | 2942.5066 | 2667.9151 | 2580.0331 | 2667.9151 | 2942.5066 | 3503.9414
| 时 角 | 45 |  |  | 度 | 说明： 1、红色为可设置参数； 2、蓝色为方阵布置计算结果值； 3、绿色为太阳能角度计算结果值；
| 太阳赤纬 | -23.4 |  |  | 度
| 当地纬度N | 34 |  |  | 度
| 高度角α | 18.4165 |  |  | 度
| 方位角δ | 43.1555 |  |  | 度
| 方阵倾角A | 30 |  |  | 度
| 方阵斜面长S | 3300 |  |  | 毫米
| 方阵高度H | 1650 |  |  | 毫米
| 方阵间距D | 3503.9414 |  |  | 毫米
| 斜面投影Ｌｍ | 2857.8838 |  |  | 毫米
| 方阵前后平移距离L |  | 3503.9414 |  | 毫米
注：1、正午时时角为0°，每小时间隔15°，早上为正值下午为负值；
2、本赤纬角为冬至时太阳直射角度；
3、方阵前后平移距离指有时角遮挡时前后方阵的斜向水平位移距离，上午偏西，下午偏东。

## 图表
AAABAAABBBB'
用电量 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
发电量 | 16 | 19 | 21 | 28 | 21 | 19 | 16
项目C | A | B | C | D | E | F
2、带深度的柱型图
用电量 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
发电量 | 16 | 19 | 21 | 28 | 21 | 19 | 16
项目C | A | B | C | D | E | F
项目3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
用电量 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
发电量 | 16 | 19 | 21 | 28 | 21 | 19 | 16
项目C | A | B | C | D | E | F
项目3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

## 计算2
AAABAAABBBB'
方阵高度 | H | 1.5658
当地纬度 | Φ | 36.7
方阵倾角 | β | 42
方阵斜面长 | S | 2.34
| D | 3.7793
|  | 0.51955 | 0.2811
|  | 0.23845 | 16.3258

## 计算3
AAABAAABBBB'
| 发电量 | 煤 | 碳粉尘 | 二氧化碳 | 二氧化硫 | 氮氧化合物
| 60090000 | 21632400 | 16344480 | 59909730 | 1802700 | 901350